西彭组团D41地块标准厂房二期(二期2#厂房)

屋顶增加光伏板荷载结构评估报告

编制单位：重庆大恒工程设计有限公司

审定：

项目负责/注册师：

审核：

专业负责：

报告编写：

编制日期：二0二三年七月

目录

一、工程概况............................................................................................................................................................... 2

二、结构概况............................................................................................................................................................... 3

三、验算依据............................................................................................................................................................... 3

四、验算内容.............................................................................................................................................................. 4

五、验算软件...............................................................................................................................................................4

六、模拟计算信息过程简图................................................................................... ................................................5

七、验算结果汇总.........................................................................................................................................................6

八、本工程总体验算评估建议..................................................................................................................................... 6

九、验算不满足范围、面积.......................................................................................................................................... 7

十、主钢架梁柱验算结果信息及简图...........................................................................................................................8

十一、檩条计算信息................................................................................................................................................137

十二、基础计算信息................................................................................................................................................140

十三、彩钢瓦计算信息..............................................................................................................................................142

一.工程概况

1、建筑概述

西彭组团D41地块标准厂房二期(二期2#厂房)，本项目主要生产车间火灾危险性类别为丁类，耐火等级为二级，总建筑面积为7922.70m2，使用功能：工业厂房，建筑类别：单层厂房工业建筑，抗震设防烈度：六度，设计使用年限：50年，屋面为非上人屋面。

1）.工程名称：西彭组团D41地块标准厂房二期(二期2#厂房)

2）.建设单位：重庆铝产业开发投资集团有限公司

3）.设计单位：中机中联工程有限公司

4）.勘察单位：重庆长江工程设计研究院

5）.监理单位：弘典建设咨询有限公司

6）.施工单位：重庆双竹建设(集团)有限公司

7）.建设地点：重庆西彭工业区

8）.竣工日期：2022年5月

2、建筑总平位置区位图

二.结构概况

1、结构概述

本工程为单层钢结构厂房，基础形式为机械旋挖灌注桩基础，厂房钢柱采用H型实腹钢柱，材质为：Q355B；钢梁采用H型变截面实腹钢梁，材质为Q355B，支撑系统双角钢支撑，材质为Q235B，吊车梁采用焊接H型钢梁，材质为Q355B，屋面支撑为∅25圆钢支撑，材质为Q235B；檩条采用C280X80X20X2.5、2C280X80X20X3，材质为Q355B；墙面墙架檩条C250X75X20X2.5、2C250X75X20X2.5，材质Q355B；屋面板采用外层单层0.6厚YX28-205-820型压型钢板；设计使用年限：50年，建筑结构安全等级：二级，设计基准期：50年，地基基础设计等级丙级，建筑抗震设防类别：标准设防类（丙类）；抗震设防烈度6度，设计地震分组第一组，设计基本地震加速度值0.05g，建筑场地类别Ⅱ类，场地特征周期0.35，地震作用按6度（0.05g）计算，钢结构主厂房抗震等级：四级；原施工图屋面为不上人屋面。

三.验算依据

1. 业主提供的相关资料：原设计施工图及竣工图（包括过程图资料），原设计采用的材料等，未考虑原材料经过时间的强度折减及材料缺陷的影响，不包含现场未查明结构构件及连接实际工作状态等因素、不含防火及防腐验算。依据《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021第4.2.2条“当为鉴定原结构、构件在剩余设计工作年限内的安全性时，应按不低于原建造时的荷载规范和设计规范进行验算”；后续使用年限按49年考虑，验算评估为项目可研报告编制提供依据。本次验算根据现场调查、检测结果及原建造时的荷载规范和设计规范。后续实施应遵循相关规范及规定要求进行。

2. 根据该项目可行性研究报告“光伏板排列说明及自重”要求，彩钢板屋面新增钢结构屋顶：光伏组件系统为平铺，通过夹件固定在屋面板上，用C型钢做为组件支架，新增恒载（光伏组件+支架荷载）不大于0.15 kN/m2。光伏组件尺寸：2279mmx1134mmx35mm，重量27.6kg，折合：0.11 kN/m2.）檩条跨中考虑检修荷载：1KN，清洗屋面组件时，人员不得聚集，同一跨檩条内只允许站一个人清洗。

3. 梁柱截面等尺寸、混凝土强度等级、钢材材质等同原设计，其余参数均按现行规范。

4．主要采用规范依据

《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB50153-2018）

《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）

《既有建筑鉴定与加固通用规范》(GB 55021-2021)

《建筑结构荷载规范》（(GB50009-2012）

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》（GB 51022-2015）

《钢结构高强度螺栓连接技术规程》（JGJ 82-2011）

《钢结构焊接规范》（GB50661-2011）

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GB50018-2002）

《钢结构高强度螺栓连接技术规程》（JGJ 82-2011）

《钢结构工程施工规范》（GB50755-2012）

重庆市《建筑地基基础设计规范》DBJ50-047-2016

重庆市《建筑桩基础设计与施工验收规范》DBJ50-047-2016

5．屋面荷载

1）.原施工图均布活荷载标准值采用0.3kN/m2（算整体刚架）、0.5kN/m2（算檩条），无积灰荷载，不考虑雪荷载。

2）.原施工图恒载取值：檩条+玻璃棉+双层钢板=0.30 KN/m2,吊挂荷载：0.05KN/m2,复核验算采用：0.30kN/m2+0.05kN/m2+0.15kN/m2=0.50kN/m2（新增光伏板后）。

3）.重庆市基本风压W0=0.4KN/m2，地面粗糙度为B类。

6．地震情况

抗震设防烈度6度，设计地震分组第一组，设计基本地震加速度值0.05g，建筑场地类别Ⅱ类，场地特征周期0.35，地面粗糙类别为B类。

四.验算内容

1.按现有钢梁、钢柱、支撑、屋面体系验算基础、钢柱、钢梁、檩条是否满足承载力及规范要求。

2.与新增荷载无直接关联不参与验算（如钢柱钢梁等防火、墙面围护、钢雨棚、夹层楼梯、设备基础等）。

五.验算软件

结构计算软件采用计算软件为PKPM钢结构设计软件10版 V5.2.0结构计算。

六.模拟计算信息过程简图

1）结构计算简图示意

2）恒荷载输入示意示意

3）活荷载输入信息示意

4）风荷载输入信息示意

5）吊车荷载信息示意

6）计算参数信息示意

7）计算结果信息示意

七.验算结果汇总

| 编号 | 验算结果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 基础 | 满足 |  |
| 钢柱系统 | 满足 |  |
| 支撑体系 | 满足 |  |
| 屋面钢梁 | 大部分满足 | 刚架GJ02梁最大应力比1.02，不满足 |
| 屋面檩条 | 满足 |  |
| 屋面彩钢板 | 满足 |  |

八. 本工程总体验算评估建议

根据现场踏勘，建设单位实际现场描述及相关单位提供的归档文件或设计文件，屋面新增加0.15KN/m2光伏板恒荷载进行验算和综合分析后得出如下结论：

- 经计算结果及人工复核，GJ-2梁最大应力比1.02，不满足承载力要求；其余榀梁、柱，满足承载力及现行规范要求。

- 原施工图屋面屋面板为单层0.6厚YX28-205-820型压型钢板，檩条间距1500mm，建议采用专用夹具固定光伏组件支架。

- 建议安装光伏板时，做好安全防护，采用人工安装，不得使用大型机械操作，不得增加屋面及檩条集中荷载，施工堆积荷载不应大于0.15 KN/m2，不允许人员聚集安装；使用过程中清洗屋面组件时，人员不得聚集，同一跨檩条内只允许站一个人清洗，安装光伏板应采用专用支架固定光伏组件。

- 建议成品屋面的保护与防治：1）.做好屋面彩钢的保护措施，对边角或容易碰撞的落水管，做好防撞保护；2）.安装时不要在屋面随意踩踏，尽可能踩在檩条位置，保证成品屋面的平整；3）.施工人员安装时，在屋面行走应才在波谷处，不能踩踏波峰；4）.材料放置应在波谷且是钢梁位置垫通长方木后方可放置，避免重物压坏波峰。

- 光伏板的日常维护与保养建议：1）.定期根据部署环境对光伏板进行清洁，及时清除灰尘、积水等污染，防止由灰尘、水滴、空中污染物以及其他介质而在太阳能电池片表面造成的蒙尘、中和以及结着，对其导致电池片效率下降，甚至对负反馈影响；2）.尽量多采取有利于保护太阳能电池板的措施；3）.使用电动设备时，要注意保护电池板不受磨损；4）.光伏板定期维护检查：检查电池板及支架上接线是否紧固，确保散热效果良好，同时也可以检查电池板是否有烧损、损坏等情况；5）.进行有效的防雷保护，如安装静电雷击防护器等措施；6）.尽量选择管理规范的安装公司，在安装时都进行必要的检查与维护。

九. 验算不满足范围、面积

验算满足承载力要求的面积为6336㎡，验算不满足承载力要求、扣除屋脊通风器所占的面积为864㎡（如图紫色填充区域）。

十.主钢架梁柱验算结果信息及简图

GJ-1：

1. 设计依据

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012);

《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010);

《钢结构设计标准》(GB 50017-2017);

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB 51022-2015);

《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB 50068-2018)

《工程结构通用规范》(GB 55001-2021)

《钢结构通用规范》(GB 55006-2021)

2. 计算软件信息

本工程计算软件为PKPM钢结构设计软件 2021 V1.2.0版 。

计算日期为 2023年 7月17日11时31分 5秒。

3. 结构计算简图

图1-1 结构简图

4. 结构计算信息

结构类型:    门式刚架轻型房屋钢结构

设计规范:    按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》（GB 51022-2015）计算

结构重要性系数: 1.00

节点总数:     21

柱数:         10

梁数:         10

支座约束数:   7

标准截面总数: 8

荷载分项系数：

恒载:    1.30

活载:    1.50

风载:    1.50

地震:    1.40

吊车:    1.50

重力荷载分项系数:    1.30

活荷载计算信息:    考虑活荷载不利布置

考虑结构使用年限的活荷载调整系数：1.00

风荷载计算信息:    计算风荷载

钢材:   Q345

梁柱自重计算信息:  柱梁自重都计算

恒载作用下柱的轴向变形: 考虑

梁柱自重计算增大系数: 1.20

梁刚度增大系数: 1.00

钢结构净截面面积与毛截面面积比: 0.85

门式刚架梁平面内的整体稳定性: 不验算

程序自动确定允许的长细比

钢梁(恒+活)容许挠跨比:   l /180

柱顶容许水平位移/柱高:   l /60

地震影响系数取值依据: 10抗规(2010版)

特征周期(s):0.35

水平地震影响系数最大值αmax:0.0400

地震作用计算: 计算水平地震作用

计算振型数：3

地震烈度：6.00

场地土类别：Ⅱ类

附加重量节点数：0

设计地震分组：第一组

周期折减系数:0.80

地震力计算方法：振型分解法

结构阻尼比：0.045

按GB50011-2010 地震效应增大系数:1.000

防火设计计算信息：不考虑防火设计

5. 结构基本信息

节点坐标

| 节点号 | X | Y | 节点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 8.60 | 2 | 24.00 | 8.60 |
| 3 | 48.00 | 8.60 | 4 | 0.00 | 12.75 |
| 5 | 48.00 | 12.75 | 6 | 6.00 | 13.35 |
| 7 | 42.00 | 13.35 | 8 | 7.85 | 13.53 |
| 9 | 40.05 | 13.55 | 10 | 16.00 | 14.35 |
| 11 | 32.00 | 14.35 | 12 | 18.00 | 14.55 |
| 13 | 30.00 | 14.55 | 14 | 24.00 | 15.15 |
| 15 | 0.00 | 0.00 | 16 | 7.85 | 0.00 |
| 17 | 16.00 | 0.00 | 18 | 24.00 | 0.00 |
| 19 | 32.00 | 0.00 | 20 | 40.05 | 0.00 |
| 21 | 48.00 | 0.00 |  |  |  |

柱关联号

| 柱号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ | 柱号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 1 | 2 | 16 | 8 |
| 3 | 17 | 10 | 4 | 18 | 2 |
| 5 | 19 | 11 | 6 | 20 | 9 |
| 7 | 21 | 3 | 8 | 1 | 4 |
| 9 | 3 | 5 | 10 | 2 | 14 |

梁关联号

| 梁号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ | 梁号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 8 |
| 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 10 |
| 5 | 9 | 7 | 6 | 10 | 12 |
| 7 | 11 | 9 | 8 | 12 | 14 |
| 9 | 13 | 11 | 10 | 14 | 13 |

柱节点偏心 (m)

| 节点号 | 柱偏心值 | 节点号 | 柱偏心值 | 节点号 | 柱偏心值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 2 | 0.000 | 3 | 0.000 |
| 4 | 0.000 | 5 | 0.000 | 6 | 0.000 |
| 7 | 0.000 | 8 | 0.000 | 9 | 0.000 |
| 10 | 0.000 | 11 | 0.000 | 12 | 0.000 |
| 13 | 0.000 | 14 | 0.000 | 15 | 0.000 |
| 16 | 0.000 | 17 | 0.000 | 18 | 0.000 |
| 19 | 0.000 | 20 | 0.000 | 21 | 0.000 |

标准截面信息

| 截面号 | 截面信息 |
| --- | --- |
| 1 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=500*300*300*8*16*16 |
| 2 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=500*300*300*8*20*20 |
| 3 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=400*250*250*6*12*12 |
| 4 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(700~500)*250*250*6*10*10 |
| 5 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=500*250*250*6*10*10 |
| 6 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(700~500)*250*250*6*12*12 |
| 7 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(500~700)*250*250*6*12*12 |
| 8 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(500~700)*250*250*6*10*10 |

柱布置截面号,约束信息,截面布置角度

| 柱号 | 标准截面号 | 约束信息 | 截面布置角度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 两端刚接 | 0 |
| 2 | 3 | 两端铰接 | 0 |
| 3 | 3 | 两端铰接 | 0 |
| 4 | 2 | 两端刚接 | 0 |
| 5 | 3 | 两端铰接 | 0 |
| 6 | 3 | 两端铰接 | 0 |
| 7 | 1 | 两端刚接 | 0 |
| 8 | 1 | 两端刚接 | 0 |
| 9 | 1 | 两端刚接 | 0 |
| 10 | 2 | 两端刚接 | 0 |

梁布置截面号,约束信息

| 梁号 | 标准截面号 | 约束信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 两端刚接 |
| 2 | 5 | 两端刚接 |
| 3 | 8 | 两端刚接 |
| 4 | 5 | 两端刚接 |
| 5 | 5 | 两端刚接 |
| 6 | 5 | 两端刚接 |
| 7 | 5 | 两端刚接 |
| 8 | 7 | 两端刚接 |
| 9 | 5 | 两端刚接 |
| 10 | 6 | 两端刚接 |

截面特性

| 截面号 | Xc (mm) | Yc (mm) | Ix (cm4) | Iy (cm4) | A (cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150.0 | 250.0 | 63075.5 | 7202.0 | 133.4 |
| 2 | 150.0 | 250.0 | 75649.1 | 9002.0 | 156.8 |
| 3 | 125.0 | 200.0 | 25246.7 | 3125.7 | 82.6 |
| 4 | 125.0 | 300.0 | 53272.3 | 2605.2 | 84.8 |
| 5 | 125.0 | 250.0 | 35546.3 | 2605.0 | 78.8 |
| 6 | 125.0 | 300.0 | 61423.9 | 3126.0 | 94.6 |
| 7 | 125.0 | 300.0 | 61423.9 | 3126.0 | 94.6 |
| 8 | 125.0 | 300.0 | 53272.3 | 2605.2 | 84.8 |

| 截面号 | ix (cm) | iy (cm) | W1x (cm3) | W2x (cm3) | W1y (cm3) | W2y (cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21.7 | 7.3 | 2523.0 | 2523.0 | 480.1 | 480.1 |
| 2 | 22.0 | 7.6 | 3026.0 | 3026.0 | 600.1 | 600.1 |
| 3 | 17.5 | 6.2 | 1262.3 | 1262.3 | 250.1 | 250.1 |
| 4 | 25.1 | 5.5 | 1775.7 | 1775.7 | 208.4 | 208.4 |
| 5 | 21.2 | 5.7 | 1421.9 | 1421.9 | 208.4 | 208.4 |
| 6 | 25.5 | 5.7 | 2047.5 | 2047.5 | 250.1 | 250.1 |
| 7 | 25.5 | 5.7 | 2047.5 | 2047.5 | 250.1 | 250.1 |
| 8 | 25.1 | 5.5 | 1775.7 | 1775.7 | 208.4 | 208.4 |

6. 荷载与效应组合

1. 各工况荷载表

节点荷载

| 工况 | 节点号 | 弯矩 | 垂直力 | 水平力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | -- | -- | -- | -- |

柱荷载

| 工况 | 柱号 | 荷载类型 | 荷载值 | 荷载参数1 | 荷载参数2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左风1 | 1 | 1 | 0.99 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 7 | 1 | 2.18 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 8 | 1 | 1.12 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 9 | 1 | 2.46 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | -2.18 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 7 | 1 | -0.99 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 8 | 1 | -2.46 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 9 | 1 | -1.12 | 0.00 | 0.00 |

梁荷载

| 工况 | 连续数 | 荷载个数 | 荷载类型 | 荷载值1 | 荷载参数1 | 荷载值2 | 荷载参数2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -4.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -4.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

吊车 1

| 项目 | 节点 | 节点 |
| --- | --- | --- |
| 吊车连接节点号 | 1 | 2 |
| 最大轮压在左侧产生的各节点竖向荷载(Dmax在跨左) | 351.781 | 90.023 |
| 最大轮压在右侧产生的各节点竖向荷载(Dmax在跨右) | 90.023 | 351.781 |
| 空车最大轮压在左侧产生的各节点竖向荷载(Wmax在跨左) | 0.000 | 0.000 |
| 空车最大轮压在右侧产生的各节点竖向荷载(Wmax在跨右) | 0.000 | 0.000 |
| 吊车竖向荷载与节点竖向偏心距(m) | 0.500 | -0.500 |
| 吊车水平刹车力在各节点产生的最大水平力(Tmax) | 11.227 | 11.227 |
| 吊车的横向水平荷载与各节点的垂直距离(m) | 1.000 | 1.000 |
| 考虑空间工作和扭转影响的效应调整系数 | 1.000 |  |
| 吊车桥架引起的地震剪力与弯矩增大系数 | 1.000 |  |
| 吊车桥架重量 | 214.773 |  |
| 单跨吊车组合荷载折减系数 | 1.000 |  |
| 两跨吊车组合荷载折减系数 | 1.000 |  |

吊车 2

| 项目 | 节点 | 节点 |
| --- | --- | --- |
| 吊车连接节点号 | 2 | 3 |
| 最大轮压在左侧产生的各节点竖向荷载(Dmax在跨左) | 351.781 | 90.023 |
| 最大轮压在右侧产生的各节点竖向荷载(Dmax在跨右) | 90.023 | 351.781 |
| 空车最大轮压在左侧产生的各节点竖向荷载(Wmax在跨左) | 0.000 | 0.000 |
| 空车最大轮压在右侧产生的各节点竖向荷载(Wmax在跨右) | 0.000 | 0.000 |
| 吊车竖向荷载与节点竖向偏心距(m) | 0.500 | -0.500 |
| 吊车水平刹车力在各节点产生的最大水平力(Tmax) | 11.227 | 11.227 |
| 吊车的横向水平荷载与各节点的垂直距离(m) | 1.000 | 1.000 |
| 考虑空间工作和扭转影响的效应调整系数 | 1.000 |  |
| 吊车桥架引起的地震剪力与弯矩增大系数 | 1.000 |  |
| 吊车桥架重量 | 214.773 |  |
| 单跨吊车组合荷载折减系数 | 1.000 |  |
| 两跨吊车组合荷载折减系数 | 1.000 |  |

2. 荷载效应组合表

(1)柱内力的组合值

| 柱内力的组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.3恒+1.5活1 | (2)1.3恒+1.5活2 |
| (3)1.3恒+1.5活3 | (4)1.3恒+1.5活4 |
| (5)1.0恒+1.5活1 | (6)1.0恒+1.5活2 |
| (7)1.0恒+1.5活3 | (8)1.0恒+1.5活4 |
| (9)1.3恒+1.5左风1 | (10)1.3恒+1.5右风1 |
| (11)1.0恒+1.5左风1 | (12)1.0恒+1.5右风1 |
| (13)1.3恒+1.5活1+0.9左风1 | (14)1.3恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (15)1.3恒+1.5活2+0.9左风1 | (16)1.3恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (17)1.3恒+1.5活3+0.9左风1 | (18)1.3恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (19)1.3恒+1.5活4+0.9左风1 | (20)1.3恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (21)1.0恒+1.5活1+0.9左风1 | (22)1.0恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (23)1.0恒+1.5活2+0.9左风1 | (24)1.0恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (25)1.0恒+1.5活3+0.9左风1 | (26)1.0恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (27)1.0恒+1.5活4+0.9左风1 | (28)1.0恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (29)1.3恒+1.05活1+1.5左风1 | (30)1.3恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (31)1.3恒+1.05活2+1.5左风1 | (32)1.3恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (33)1.3恒+1.05活3+1.5左风1 | (34)1.3恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (35)1.3恒+1.05活4+1.5左风1 | (36)1.3恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (37)1.0恒+1.05活1+1.5左风1 | (38)1.0恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (39)1.0恒+1.05活2+1.5左风1 | (40)1.0恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (41)1.0恒+1.05活3+1.5左风1 | (42)1.0恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (43)1.0恒+1.05活4+1.5左风1 | (44)1.0恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (45)1.3恒+0.65活1+1.4左地震 | (46)1.3恒+0.65活1+1.4右地震 |
| (47)1.3恒+0.65活2+1.4左地震 | (48)1.3恒+0.65活2+1.4右地震 |
| (49)1.3恒+0.65活3+1.4左地震 | (50)1.3恒+0.65活3+1.4右地震 |
| (51)1.3恒+0.65活4+1.4左地震 | (52)1.3恒+0.65活4+1.4右地震 |
| (53)1.0恒+0.5活1+1.4左地震 | (54)1.0恒+0.5活1+1.4右地震 |
| (55)1.0恒+0.5活2+1.4左地震 | (56)1.0恒+0.5活2+1.4右地震 |
| (57)1.0恒+0.5活3+1.4左地震 | (58)1.0恒+0.5活3+1.4右地震 |
| (59)1.0恒+0.5活4+1.4左地震 | (60)1.0恒+0.5活4+1.4右地震 |
| (61)1.3恒+1.5吊1 | (62)1.3恒+1.5吊2 |
| (63)1.3恒+1.5吊3 | (64)1.3恒+1.5吊4 |
| (65)1.3恒+1.5吊5 | (66)1.3恒+1.5吊6 |
| (67)1.3恒+1.5吊7 | (68)1.3恒+1.5吊8 |
| (69)1.0恒+1.5吊1 | (70)1.0恒+1.5吊2 |
| (71)1.0恒+1.5吊3 | (72)1.0恒+1.5吊4 |
| (73)1.0恒+1.5吊5 | (74)1.0恒+1.5吊6 |
| (75)1.0恒+1.5吊7 | (76)1.0恒+1.5吊8 |
| (77)1.3恒+1.05活1+1.5吊1 | (78)1.3恒+1.05活1+1.5吊7 |
| (79)1.3恒+1.05活2+1.5吊2 | (80)1.3恒+1.05活2+1.5吊8 |
| (81)1.3恒+1.05活3+1.5吊3 | (82)1.3恒+1.05活3+1.5吊4 |
| (83)1.3恒+1.05活4+1.5吊5 | (84)1.3恒+1.05活4+1.5吊6 |
| (85)1.0恒+1.05活1+1.5吊1 | (86)1.0恒+1.05活1+1.5吊7 |
| (87)1.0恒+1.05活2+1.5吊2 | (88)1.0恒+1.05活2+1.5吊8 |
| (89)1.0恒+1.05活3+1.5吊3 | (90)1.0恒+1.05活3+1.5吊4 |
| (91)1.0恒+1.05活4+1.5吊5 | (92)1.0恒+1.05活4+1.5吊6 |
| (93)1.3恒+1.5活1+1.05吊1 | (94)1.3恒+1.5活1+1.05吊7 |
| (95)1.3恒+1.5活2+1.05吊2 | (96)1.3恒+1.5活2+1.05吊8 |
| (97)1.3恒+1.5活3+1.05吊3 | (98)1.3恒+1.5活3+1.05吊4 |
| (99)1.3恒+1.5活4+1.05吊5 | (100)1.3恒+1.5活4+1.05吊6 |
| (101)1.0恒+1.5活1+1.05吊1 | (102)1.0恒+1.5活1+1.05吊7 |
| (103)1.0恒+1.5活2+1.05吊2 | (104)1.0恒+1.5活2+1.05吊8 |
| (105)1.0恒+1.5活3+1.05吊3 | (106)1.0恒+1.5活3+1.05吊4 |
| (107)1.0恒+1.5活4+1.05吊5 | (108)1.0恒+1.5活4+1.05吊6 |
| (109)1.3恒+1.05活1+0.9左风1+1.5吊1 | (110)1.3恒+1.05活1+0.9左风1+1.5吊7 |
| (111)1.3恒+1.05活1+0.9右风1+1.5吊1 | (112)1.3恒+1.05活1+0.9右风1+1.5吊7 |
| (113)1.3恒+1.05活2+0.9左风1+1.5吊2 | (114)1.3恒+1.05活2+0.9左风1+1.5吊8 |
| (115)1.3恒+1.05活2+0.9右风1+1.5吊2 | (116)1.3恒+1.05活2+0.9右风1+1.5吊8 |
| (117)1.3恒+1.05活3+0.9左风1+1.5吊3 | (118)1.3恒+1.05活3+0.9左风1+1.5吊4 |
| (119)1.3恒+1.05活3+0.9右风1+1.5吊3 | (120)1.3恒+1.05活3+0.9右风1+1.5吊4 |
| (121)1.3恒+1.05活4+0.9左风1+1.5吊5 | (122)1.3恒+1.05活4+0.9左风1+1.5吊6 |
| (123)1.3恒+1.05活4+0.9右风1+1.5吊5 | (124)1.3恒+1.05活4+0.9右风1+1.5吊6 |
| (125)1.0恒+1.05活1+0.9左风1+1.5吊1 | (126)1.0恒+1.05活1+0.9左风1+1.5吊7 |
| (127)1.0恒+1.05活1+0.9右风1+1.5吊1 | (128)1.0恒+1.05活1+0.9右风1+1.5吊7 |
| (129)1.0恒+1.05活2+0.9左风1+1.5吊2 | (130)1.0恒+1.05活2+0.9左风1+1.5吊8 |
| (131)1.0恒+1.05活2+0.9右风1+1.5吊2 | (132)1.0恒+1.05活2+0.9右风1+1.5吊8 |
| (133)1.0恒+1.05活3+0.9左风1+1.5吊3 | (134)1.0恒+1.05活3+0.9左风1+1.5吊4 |
| (135)1.0恒+1.05活3+0.9右风1+1.5吊3 | (136)1.0恒+1.05活3+0.9右风1+1.5吊4 |
| (137)1.0恒+1.05活4+0.9左风1+1.5吊5 | (138)1.0恒+1.05活4+0.9左风1+1.5吊6 |
| (139)1.0恒+1.05活4+0.9右风1+1.5吊5 | (140)1.0恒+1.05活4+0.9右风1+1.5吊6 |
| (141)1.3恒+1.05活1+1.5左风1+1.05吊1 | (142)1.3恒+1.05活1+1.5左风1+1.05吊7 |
| (143)1.3恒+1.05活1+1.5右风1+1.05吊1 | (144)1.3恒+1.05活1+1.5右风1+1.05吊7 |
| (145)1.3恒+1.05活2+1.5左风1+1.05吊2 | (146)1.3恒+1.05活2+1.5左风1+1.05吊8 |
| (147)1.3恒+1.05活2+1.5右风1+1.05吊2 | (148)1.3恒+1.05活2+1.5右风1+1.05吊8 |
| (149)1.3恒+1.05活3+1.5左风1+1.05吊3 | (150)1.3恒+1.05活3+1.5左风1+1.05吊4 |
| (151)1.3恒+1.05活3+1.5右风1+1.05吊3 | (152)1.3恒+1.05活3+1.5右风1+1.05吊4 |
| (153)1.3恒+1.05活4+1.5左风1+1.05吊5 | (154)1.3恒+1.05活4+1.5左风1+1.05吊6 |
| (155)1.3恒+1.05活4+1.5右风1+1.05吊5 | (156)1.3恒+1.05活4+1.5右风1+1.05吊6 |
| (157)1.0恒+1.05活1+1.5左风1+1.05吊1 | (158)1.0恒+1.05活1+1.5左风1+1.05吊7 |
| (159)1.0恒+1.05活1+1.5右风1+1.05吊1 | (160)1.0恒+1.05活1+1.5右风1+1.05吊7 |
| (161)1.0恒+1.05活2+1.5左风1+1.05吊2 | (162)1.0恒+1.05活2+1.5左风1+1.05吊8 |
| (163)1.0恒+1.05活2+1.5右风1+1.05吊2 | (164)1.0恒+1.05活2+1.5右风1+1.05吊8 |
| (165)1.0恒+1.05活3+1.5左风1+1.05吊3 | (166)1.0恒+1.05活3+1.5左风1+1.05吊4 |
| (167)1.0恒+1.05活3+1.5右风1+1.05吊3 | (168)1.0恒+1.05活3+1.5右风1+1.05吊4 |
| (169)1.0恒+1.05活4+1.5左风1+1.05吊5 | (170)1.0恒+1.05活4+1.5左风1+1.05吊6 |
| (171)1.0恒+1.05活4+1.5右风1+1.05吊5 | (172)1.0恒+1.05活4+1.5右风1+1.05吊6 |
| (173)1.3恒+1.5活1+0.9左风1+1.05吊1 | (174)1.3恒+1.5活1+0.9左风1+1.05吊7 |
| (175)1.3恒+1.5活1+0.9右风1+1.05吊1 | (176)1.3恒+1.5活1+0.9右风1+1.05吊7 |
| (177)1.3恒+1.5活2+0.9左风1+1.05吊2 | (178)1.3恒+1.5活2+0.9左风1+1.05吊8 |
| (179)1.3恒+1.5活2+0.9右风1+1.05吊2 | (180)1.3恒+1.5活2+0.9右风1+1.05吊8 |
| (181)1.3恒+1.5活3+0.9左风1+1.05吊3 | (182)1.3恒+1.5活3+0.9左风1+1.05吊4 |
| (183)1.3恒+1.5活3+0.9右风1+1.05吊3 | (184)1.3恒+1.5活3+0.9右风1+1.05吊4 |
| (185)1.3恒+1.5活4+0.9左风1+1.05吊5 | (186)1.3恒+1.5活4+0.9左风1+1.05吊6 |
| (187)1.3恒+1.5活4+0.9右风1+1.05吊5 | (188)1.3恒+1.5活4+0.9右风1+1.05吊6 |
| (189)1.0恒+1.5活1+0.9左风1+1.05吊1 | (190)1.0恒+1.5活1+0.9左风1+1.05吊7 |
| (191)1.0恒+1.5活1+0.9右风1+1.05吊1 | (192)1.0恒+1.5活1+0.9右风1+1.05吊7 |
| (193)1.0恒+1.5活2+0.9左风1+1.05吊2 | (194)1.0恒+1.5活2+0.9左风1+1.05吊8 |
| (195)1.0恒+1.5活2+0.9右风1+1.05吊2 | (196)1.0恒+1.5活2+0.9右风1+1.05吊8 |
| (197)1.0恒+1.5活3+0.9左风1+1.05吊3 | (198)1.0恒+1.5活3+0.9左风1+1.05吊4 |
| (199)1.0恒+1.5活3+0.9右风1+1.05吊3 | (200)1.0恒+1.5活3+0.9右风1+1.05吊4 |
| (201)1.0恒+1.5活4+0.9左风1+1.05吊5 | (202)1.0恒+1.5活4+0.9左风1+1.05吊6 |
| (203)1.0恒+1.5活4+0.9右风1+1.05吊5 | (204)1.0恒+1.5活4+0.9右风1+1.05吊6 |
| (205)1.3恒+0.65活1+0.65吊1+1.4左地震 | (206)1.3恒+0.65活1+0.65吊1+1.4右地震 |
| (207)1.3恒+0.65活1+0.65吊7+1.4左地震 | (208)1.3恒+0.65活1+0.65吊7+1.4右地震 |
| (209)1.3恒+0.65活2+0.65吊2+1.4左地震 | (210)1.3恒+0.65活2+0.65吊2+1.4右地震 |
| (211)1.3恒+0.65活2+0.65吊8+1.4左地震 | (212)1.3恒+0.65活2+0.65吊8+1.4右地震 |
| (213)1.3恒+0.65活3+0.65吊3+1.4左地震 | (214)1.3恒+0.65活3+0.65吊3+1.4右地震 |
| (215)1.3恒+0.65活3+0.65吊4+1.4左地震 | (216)1.3恒+0.65活3+0.65吊4+1.4右地震 |
| (217)1.3恒+0.65活4+0.65吊5+1.4左地震 | (218)1.3恒+0.65活4+0.65吊5+1.4右地震 |
| (219)1.3恒+0.65活4+0.65吊6+1.4左地震 | (220)1.3恒+0.65活4+0.65吊6+1.4右地震 |
| (221)1.0恒+0.5活1+0.5吊1+1.4左地震 | (222)1.0恒+0.5活1+0.5吊1+1.4右地震 |
| (223)1.0恒+0.5活1+0.5吊7+1.4左地震 | (224)1.0恒+0.5活1+0.5吊7+1.4右地震 |
| (225)1.0恒+0.5活2+0.5吊2+1.4左地震 | (226)1.0恒+0.5活2+0.5吊2+1.4右地震 |
| (227)1.0恒+0.5活2+0.5吊8+1.4左地震 | (228)1.0恒+0.5活2+0.5吊8+1.4右地震 |
| (229)1.0恒+0.5活3+0.5吊3+1.4左地震 | (230)1.0恒+0.5活3+0.5吊3+1.4右地震 |
| (231)1.0恒+0.5活3+0.5吊4+1.4左地震 | (232)1.0恒+0.5活3+0.5吊4+1.4右地震 |
| (233)1.0恒+0.5活4+0.5吊5+1.4左地震 | (234)1.0恒+0.5活4+0.5吊5+1.4右地震 |
| (235)1.0恒+0.5活4+0.5吊6+1.4左地震 | (236)1.0恒+0.5活4+0.5吊6+1.4右地震 |

(2)梁内力的组合值

| 梁内力组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.3恒+1.5活1 | (2)1.3恒+1.5活2 |
| (3)1.3恒+1.5活3 | (4)1.3恒+1.5活4 |
| (5)1.0恒+1.5活1 | (6)1.0恒+1.5活2 |
| (7)1.0恒+1.5活3 | (8)1.0恒+1.5活4 |
| (9)1.3恒+1.5左风1 | (10)1.3恒+1.5右风1 |
| (11)1.0恒+1.5左风1 | (12)1.0恒+1.5右风1 |
| (13)1.3恒+1.5活1+0.9左风1 | (14)1.3恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (15)1.3恒+1.5活2+0.9左风1 | (16)1.3恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (17)1.3恒+1.5活3+0.9左风1 | (18)1.3恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (19)1.3恒+1.5活4+0.9左风1 | (20)1.3恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (21)1.0恒+1.5活1+0.9左风1 | (22)1.0恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (23)1.0恒+1.5活2+0.9左风1 | (24)1.0恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (25)1.0恒+1.5活3+0.9左风1 | (26)1.0恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (27)1.0恒+1.5活4+0.9左风1 | (28)1.0恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (29)1.3恒+1.05活1+1.5左风1 | (30)1.3恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (31)1.3恒+1.05活2+1.5左风1 | (32)1.3恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (33)1.3恒+1.05活3+1.5左风1 | (34)1.3恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (35)1.3恒+1.05活4+1.5左风1 | (36)1.3恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (37)1.0恒+1.05活1+1.5左风1 | (38)1.0恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (39)1.0恒+1.05活2+1.5左风1 | (40)1.0恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (41)1.0恒+1.05活3+1.5左风1 | (42)1.0恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (43)1.0恒+1.05活4+1.5左风1 | (44)1.0恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (45)1.3恒+0.65活1+1.4左地震 | (46)1.3恒+0.65活1+1.4右地震 |
| (47)1.3恒+0.65活2+1.4左地震 | (48)1.3恒+0.65活2+1.4右地震 |
| (49)1.3恒+0.65活3+1.4左地震 | (50)1.3恒+0.65活3+1.4右地震 |
| (51)1.3恒+0.65活4+1.4左地震 | (52)1.3恒+0.65活4+1.4右地震 |
| (53)1.0恒+0.5活1+1.4左地震 | (54)1.0恒+0.5活1+1.4右地震 |
| (55)1.0恒+0.5活2+1.4左地震 | (56)1.0恒+0.5活2+1.4右地震 |
| (57)1.0恒+0.5活3+1.4左地震 | (58)1.0恒+0.5活3+1.4右地震 |
| (59)1.0恒+0.5活4+1.4左地震 | (60)1.0恒+0.5活4+1.4右地震 |
| (61)1.3恒+1.5吊1 | (62)1.3恒+1.5吊2 |
| (63)1.0恒+1.5吊1 | (64)1.0恒+1.5吊2 |
| (65)1.3恒+1.05活1+1.5吊1 | (66)1.3恒+1.05活2+1.5吊2 |
| (67)1.0恒+1.05活1+1.5吊1 | (68)1.0恒+1.05活2+1.5吊2 |
| (69)1.3恒+1.5活1+1.05吊1 | (70)1.3恒+1.5活2+1.05吊2 |
| (71)1.0恒+1.5活1+1.05吊1 | (72)1.0恒+1.5活2+1.05吊2 |
| (73)1.3恒+1.05活1+0.9左风1+1.5吊1 | (74)1.3恒+1.05活1+0.9右风1+1.5吊1 |
| (75)1.3恒+1.05活2+0.9左风1+1.5吊2 | (76)1.3恒+1.05活2+0.9右风1+1.5吊2 |
| (77)1.0恒+1.05活1+0.9左风1+1.5吊1 | (78)1.0恒+1.05活1+0.9右风1+1.5吊1 |
| (79)1.0恒+1.05活2+0.9左风1+1.5吊2 | (80)1.0恒+1.05活2+0.9右风1+1.5吊2 |
| (81)1.3恒+1.05活1+1.5左风1+1.05吊1 | (82)1.3恒+1.05活1+1.5右风1+1.05吊1 |
| (83)1.3恒+1.05活2+1.5左风1+1.05吊2 | (84)1.3恒+1.05活2+1.5右风1+1.05吊2 |
| (85)1.0恒+1.05活1+1.5左风1+1.05吊1 | (86)1.0恒+1.05活1+1.5右风1+1.05吊1 |
| (87)1.0恒+1.05活2+1.5左风1+1.05吊2 | (88)1.0恒+1.05活2+1.5右风1+1.05吊2 |
| (89)1.3恒+1.5活1+0.9左风1+1.05吊1 | (90)1.3恒+1.5活1+0.9右风1+1.05吊1 |
| (91)1.3恒+1.5活2+0.9左风1+1.05吊2 | (92)1.3恒+1.5活2+0.9右风1+1.05吊2 |
| (93)1.0恒+1.5活1+0.9左风1+1.05吊1 | (94)1.0恒+1.5活1+0.9右风1+1.05吊1 |
| (95)1.0恒+1.5活2+0.9左风1+1.05吊2 | (96)1.0恒+1.5活2+0.9右风1+1.05吊2 |
| (97)1.3恒+0.65活1+0.65吊1+1.4左地震 | (98)1.3恒+0.65活1+0.65吊1+1.4右地震 |
| (99)1.3恒+0.65活2+0.65吊2+1.4左地震 | (100)1.3恒+0.65活2+0.65吊2+1.4右地震 |
| (101)1.0恒+0.5活1+0.5吊1+1.4左地震 | (102)1.0恒+0.5活1+0.5吊1+1.4右地震 |
| (103)1.0恒+0.5活2+0.5吊2+1.4左地震 | (104)1.0恒+0.5活2+0.5吊2+1.4右地震 |

7. 地震计算信息

1. 左地震

地震力计算质量集中信息

| 质量集中节点号 | 质量重量(KN) |
| --- | --- |
| 1 | 115.400 |
| 2 | 225.962 |
| 3 | 115.400 |
| 4 | 211.125 |

水平地震标准值作用底层剪力：        11.970

底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 5.343

各质点地震力调整系数:               1.000

地震力调整后剪重比：                0.018

周期(已乘折减系数)

| 振型号 | 周期(s) |
| --- | --- |
| 1 | 0.834 |
| 2 | 0.262 |
| 3 | 0.174 |

2. 右地震

地震力计算质量集中信息

| 质量集中节点号 | 质量重量(KN) |
| --- | --- |
| 1 | 115.400 |
| 2 | 225.962 |
| 3 | 115.400 |
| 5 | 211.125 |

水平地震标准值作用底层剪力：        11.970

底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 5.343

各质点地震力调整系数:               1.000

地震力调整后剪重比：                0.018

周期(已乘折减系数)

| 振型号 | 周期(s) |
| --- | --- |
| 1 | 0.834 |
| 2 | 0.262 |
| 3 | 0.174 |

8. 内力计算结果

1. 单工况内力

柱内力

| 工况 | 单元 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 26.9 | -1.0 | -4.1 | -16.1 | 1.0 | -4.1 |
| 恒荷载 | 2 | 36.2 | -0.0 | -0.0 | -25.7 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 3 | 34.9 | 0.0 | 0.0 | -23.7 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 4 | 48.6 | -0.0 | -0.1 | -35.9 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 5 | 34.6 | -0.0 | -0.0 | -23.5 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 6 | 36.2 | -0.0 | -0.0 | -25.7 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 7 | 27.1 | 1.0 | 4.1 | -16.3 | -1.0 | 4.3 |
| 恒荷载 | 8 | 16.1 | -1.0 | 4.1 | -10.9 | 1.0 | -8.1 |
| 恒荷载 | 9 | 16.3 | 1.0 | -4.3 | -11.1 | -1.0 | 8.3 |
| 恒荷载 | 10 | 35.9 | -0.0 | 0.0 | -26.3 | 0.0 | -0.1 |
| 左风1 | 1 | -19.3 | 13.8 | 62.1 | 19.3 | -5.3 | 20.1 |
| 左风1 | 2 | -33.9 | 0.0 | 0.0 | 33.9 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 3 | -40.3 | 0.0 | 0.0 | 40.3 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 4 | -31.3 | 4.3 | 36.2 | 31.3 | -4.3 | 1.0 |
| 左风1 | 5 | -19.2 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 6 | -27.7 | 0.0 | 0.0 | 27.7 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 7 | -9.6 | 20.1 | 73.1 | 9.6 | -1.4 | 19.3 |
| 左风1 | 8 | -19.3 | 5.3 | -20.1 | 19.3 | -0.7 | 32.5 |
| 左风1 | 9 | -9.6 | 1.4 | -19.3 | 9.6 | 8.8 | 3.8 |
| 左风1 | 10 | -31.3 | 4.3 | -1.0 | 31.3 | -4.3 | 29.3 |
| 右风1 | 1 | -9.3 | -20.1 | -73.2 | 9.3 | 1.4 | -19.5 |
| 右风1 | 2 | -27.8 | -0.0 | -0.0 | 27.8 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 3 | -19.4 | -0.0 | -0.0 | 19.4 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 4 | -31.3 | -4.3 | -36.0 | 31.3 | 4.3 | -0.9 |
| 右风1 | 5 | -39.9 | -0.0 | -0.0 | 39.9 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 6 | -33.8 | -0.0 | -0.0 | 33.8 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 7 | -19.5 | -13.8 | -62.1 | 19.5 | 5.3 | -20.3 |
| 右风1 | 8 | -9.3 | -1.4 | 19.5 | 9.3 | -8.8 | -4.1 |
| 右风1 | 9 | -19.5 | -5.3 | 20.3 | 19.5 | 0.7 | -32.8 |
| 右风1 | 10 | -31.3 | -4.3 | 0.9 | 31.3 | 4.3 | -29.0 |
| 吊 1 左-轮压 | 1 | 347.9 | -13.0 | -21.2 | -347.9 | 13.0 | -90.5 |
| 吊 1 左-轮压 | 2 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | -6.8 | -0.0 | 0.0 |
| 吊 1 左-轮压 | 3 | -4.2 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | -0.0 | 0.0 |
| 吊 1 左-轮压 | 4 | 87.8 | 8.3 | 46.1 | -87.8 | -8.3 | 25.1 |
| 吊 1 左-轮压 | 5 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | -4.4 | -0.0 | 0.0 |
| 吊 1 左-轮压 | 6 | -5.3 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | -0.0 | 0.0 |
| 吊 1 左-轮压 | 7 | 4.4 | 4.7 | 34.8 | -4.4 | -4.7 | 5.6 |
| 吊 1 左-轮压 | 8 | -3.9 | -13.0 | -85.4 | 3.9 | 13.0 | 31.5 |
| 吊 1 左-轮压 | 9 | 4.4 | 4.7 | -5.6 | -4.4 | -4.7 | 25.1 |
| 吊 1 左-轮压 | 10 | -2.3 | 8.3 | 19.9 | 2.3 | -8.3 | 34.3 |
| 吊 1 右-轮压 | 1 | 94.1 | -8.7 | -45.3 | -94.1 | 8.7 | -29.6 |
| 吊 1 右-轮压 | 2 | -4.3 | -0.0 | -0.0 | 4.3 | 0.0 | -0.0 |
| 吊 1 右-轮压 | 3 | 2.8 | -0.0 | -0.0 | -2.8 | 0.0 | -0.0 |
| 吊 1 右-轮压 | 4 | 348.5 | 12.7 | 20.3 | -348.5 | -12.7 | 89.3 |
| 吊 1 右-轮压 | 5 | 0.8 | -0.0 | -0.0 | -0.8 | 0.0 | -0.0 |
| 吊 1 右-轮压 | 6 | 3.4 | -0.0 | -0.0 | -3.4 | 0.0 | -0.0 |
| 吊 1 右-轮压 | 7 | -3.5 | -4.0 | -30.0 | 3.5 | 4.0 | -4.6 |
| 吊 1 右-轮压 | 8 | 4.1 | -8.7 | -15.4 | -4.1 | 8.7 | -20.8 |
| 吊 1 右-轮压 | 9 | -3.5 | -4.0 | 4.6 | 3.5 | 4.0 | -21.3 |
| 吊 1 右-轮压 | 10 | -3.2 | 12.7 | 86.6 | 3.2 | -12.7 | -3.1 |
| 吊 1 左-刹车力 | 1 | -2.5 | 8.2 | 51.7 | 2.5 | -8.2 | 19.2 |
| 吊 1 左-刹车力 | 2 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | -3.6 | -0.0 | 0.0 |
| 吊 1 左-刹车力 | 3 | -1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | -0.0 | 0.0 |
| 吊 1 左-刹车力 | 4 | -0.9 | 8.8 | 56.3 | 0.9 | -8.8 | 19.3 |
| 吊 1 左-刹车力 | 5 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | -2.4 | -0.0 | 0.0 |
| 吊 1 左-刹车力 | 6 | -5.5 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | -0.0 | 0.0 |
| 吊 1 左-刹车力 | 7 | 5.0 | 5.4 | 40.2 | -5.0 | -5.4 | 6.4 |
| 吊 1 左-刹车力 | 8 | -2.5 | 8.2 | -19.2 | 2.5 | 3.0 | 18.1 |
| 吊 1 左-刹车力 | 9 | 5.0 | 5.4 | -6.4 | -5.0 | -5.4 | 28.8 |
| 吊 1 左-刹车力 | 10 | -0.9 | 8.8 | -19.3 | 0.9 | 2.4 | 14.5 |
| 吊 1 右-刹车力 | 1 | 2.5 | -8.2 | -51.7 | -2.5 | 8.2 | -19.2 |
| 吊 1 右-刹车力 | 2 | -3.6 | -0.0 | -0.0 | 3.6 | 0.0 | -0.0 |
| 吊 1 右-刹车力 | 3 | 1.9 | -0.0 | -0.0 | -1.9 | 0.0 | -0.0 |
| 吊 1 右-刹车力 | 4 | 0.9 | -8.8 | -56.3 | -0.9 | 8.8 | -19.3 |
| 吊 1 右-刹车力 | 5 | -2.4 | -0.0 | -0.0 | 2.4 | 0.0 | -0.0 |
| 吊 1 右-刹车力 | 6 | 5.5 | -0.0 | -0.0 | -5.5 | 0.0 | -0.0 |
| 吊 1 右-刹车力 | 7 | -5.0 | -5.4 | -40.2 | 5.0 | 5.4 | -6.4 |
| 吊 1 右-刹车力 | 8 | 2.5 | -8.2 | 19.2 | -2.5 | -3.0 | -18.1 |
| 吊 1 右-刹车力 | 9 | -5.0 | -5.4 | 6.4 | 5.0 | 5.4 | -28.8 |
| 吊 1 右-刹车力 | 10 | 0.9 | -8.8 | 19.3 | -0.9 | -2.4 | -14.5 |
| 吊 2 左-轮压 | 1 | -3.6 | 4.0 | 30.0 | 3.6 | -4.0 | 4.7 |
| 吊 2 左-轮压 | 2 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | -3.4 | -0.0 | 0.0 |
| 吊 2 左-轮压 | 3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | -0.0 | 0.0 |
| 吊 2 左-轮压 | 4 | 348.5 | -12.7 | -20.3 | -348.5 | 12.7 | -89.3 |
| 吊 2 左-轮压 | 5 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | -2.9 | -0.0 | 0.0 |
| 吊 2 左-轮压 | 6 | -4.3 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | -0.0 | 0.0 |
| 吊 2 左-轮压 | 7 | 94.1 | 8.7 | 45.2 | -94.1 | -8.7 | 29.6 |
| 吊 2 左-轮压 | 8 | -3.6 | 4.0 | -4.7 | 3.6 | -4.0 | 21.5 |
| 吊 2 左-轮压 | 9 | 4.0 | 8.7 | 15.4 | -4.0 | -8.7 | 20.7 |
| 吊 2 左-轮压 | 10 | -3.2 | -12.7 | -86.6 | 3.2 | 12.7 | 3.1 |
| 吊 2 右-轮压 | 1 | 4.5 | -4.7 | -34.9 | -4.5 | 4.7 | -5.7 |
| 吊 2 右-轮压 | 2 | -5.4 | -0.0 | -0.0 | 5.4 | 0.0 | -0.0 |
| 吊 2 右-轮压 | 3 | 4.4 | -0.0 | -0.0 | -4.4 | 0.0 | -0.0 |
| 吊 2 右-轮压 | 4 | 87.8 | -8.3 | -46.1 | -87.8 | 8.3 | -25.1 |
| 吊 2 右-轮压 | 5 | -4.2 | -0.0 | -0.0 | 4.2 | 0.0 | -0.0 |
| 吊 2 右-轮压 | 6 | 6.8 | -0.0 | -0.0 | -6.8 | 0.0 | -0.0 |
| 吊 2 右-轮压 | 7 | 348.0 | 13.0 | 21.3 | -348.0 | -13.0 | 90.6 |
| 吊 2 右-轮压 | 8 | 4.5 | -4.7 | 5.7 | -4.5 | 4.7 | -25.3 |
| 吊 2 右-轮压 | 9 | -3.8 | 13.0 | 85.3 | 3.8 | -13.0 | -31.3 |
| 吊 2 右-轮压 | 10 | -2.3 | -8.3 | -19.9 | 2.3 | 8.3 | -34.4 |
| 吊 2 左-刹车力 | 1 | -5.0 | 5.4 | 40.2 | 5.0 | -5.4 | 6.5 |
| 吊 2 左-刹车力 | 2 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | -5.6 | -0.0 | 0.0 |
| 吊 2 左-刹车力 | 3 | -2.4 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | -0.0 | 0.0 |
| 吊 2 左-刹车力 | 4 | 0.9 | 8.8 | 56.2 | -0.9 | -8.8 | 19.3 |
| 吊 2 左-刹车力 | 5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | -0.0 | 0.0 |
| 吊 2 左-刹车力 | 6 | -3.5 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | -0.0 | 0.0 |
| 吊 2 左-刹车力 | 7 | 2.5 | 8.2 | 51.6 | -2.5 | -8.2 | 19.2 |
| 吊 2 左-刹车力 | 8 | -5.0 | 5.4 | -6.5 | 5.0 | -5.4 | 29.0 |
| 吊 2 左-刹车力 | 9 | 2.5 | 8.2 | -19.2 | -2.5 | 3.0 | 18.0 |
| 吊 2 左-刹车力 | 10 | 0.9 | 8.8 | -19.3 | -0.9 | 2.4 | 14.5 |
| 吊 2 右-刹车力 | 1 | 5.0 | -5.4 | -40.2 | -5.0 | 5.4 | -6.5 |
| 吊 2 右-刹车力 | 2 | -5.6 | -0.0 | -0.0 | 5.6 | 0.0 | -0.0 |
| 吊 2 右-刹车力 | 3 | 2.4 | -0.0 | -0.0 | -2.4 | 0.0 | -0.0 |
| 吊 2 右-刹车力 | 4 | -0.9 | -8.8 | -56.2 | 0.9 | 8.8 | -19.3 |
| 吊 2 右-刹车力 | 5 | -2.0 | -0.0 | -0.0 | 2.0 | 0.0 | -0.0 |
| 吊 2 右-刹车力 | 6 | 3.5 | -0.0 | -0.0 | -3.5 | 0.0 | -0.0 |
| 吊 2 右-刹车力 | 7 | -2.5 | -8.2 | -51.6 | 2.5 | 8.2 | -19.2 |
| 吊 2 右-刹车力 | 8 | 5.0 | -5.4 | 6.5 | -5.0 | 5.4 | -29.0 |
| 吊 2 右-刹车力 | 9 | -2.5 | -8.2 | 19.2 | 2.5 | -3.0 | -18.0 |
| 吊 2 右-刹车力 | 10 | -0.9 | -8.8 | 19.3 | 0.9 | -2.4 | -14.5 |
| 左地震 | 1 | -2.5 | 3.9 | 26.2 | 2.5 | -3.9 | 6.9 |
| 左地震 | 2 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | -3.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 3 | -1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 4 | -0.0 | 4.3 | 29.0 | 0.0 | -4.3 | 8.7 |
| 左地震 | 5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | -1.8 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 6 | -3.1 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 7 | 2.5 | 3.8 | 26.2 | -2.5 | -3.8 | 6.9 |
| 左地震 | 8 | -2.5 | 2.0 | -6.9 | 2.5 | -2.0 | 15.2 |
| 左地震 | 9 | 2.5 | 2.0 | -6.9 | -2.5 | -2.0 | 15.1 |
| 左地震 | 10 | -0.0 | 1.4 | -8.7 | 0.0 | -1.4 | 14.6 |
| 右地震 | 1 | 2.5 | -3.8 | -26.2 | -2.5 | 3.8 | -6.9 |
| 右地震 | 2 | -3.1 | -0.0 | -0.0 | 3.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 3 | 1.8 | -0.0 | -0.0 | -1.8 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 4 | -0.0 | -4.3 | -29.0 | 0.0 | 4.3 | -8.7 |
| 右地震 | 5 | -1.8 | -0.0 | -0.0 | 1.8 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 6 | 3.1 | -0.0 | -0.0 | -3.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 7 | -2.5 | -3.8 | -26.2 | 2.5 | 3.8 | -6.9 |
| 右地震 | 8 | 2.5 | -2.0 | 6.9 | -2.5 | 2.0 | -15.2 |
| 右地震 | 9 | -2.5 | -2.0 | 6.9 | 2.5 | 2.0 | -15.1 |
| 右地震 | 10 | -0.0 | -1.4 | 8.7 | 0.0 | 1.4 | -14.6 |

梁内力

| 工况号 | 单元号 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 2.0 | 10.8 | 8.1 | -0.2 | 7.5 | 1.7 |
| 恒荷载 | 2 | 0.2 | -7.5 | -1.7 | 0.3 | 13.1 | -17.4 |
| 恒荷载 | 3 | 0.2 | 7.3 | -2.7 | -2.1 | 11.0 | -8.3 |
| 恒荷载 | 4 | 2.2 | 12.5 | 17.4 | 0.2 | 11.9 | -15.0 |
| 恒荷载 | 5 | -0.3 | 13.2 | 17.4 | -0.2 | -7.3 | 2.7 |
| 恒荷载 | 6 | 2.1 | 11.7 | 15.0 | -1.5 | -5.7 | 2.5 |
| 恒荷载 | 7 | -0.2 | 11.7 | 14.7 | -2.2 | 12.4 | -17.4 |
| 恒荷载 | 8 | 1.5 | 5.7 | -2.5 | 0.4 | 13.1 | -19.9 |
| 恒荷载 | 9 | 1.5 | -5.7 | -2.7 | -2.1 | 11.6 | -14.7 |
| 恒荷载 | 10 | -0.3 | 13.2 | 20.0 | -1.5 | 5.7 | 2.7 |
| 左风1 | 1 | -2.6 | -19.1 | -32.5 | 2.6 | -7.9 | -1.5 |
| 左风1 | 2 | -2.6 | 7.9 | 1.5 | 2.6 | -16.2 | 20.8 |
| 左风1 | 3 | -9.7 | -8.9 | 2.9 | 9.7 | -8.6 | -3.8 |
| 左风1 | 4 | -5.9 | -17.5 | -20.9 | 5.9 | -19.1 | 27.6 |
| 左风1 | 5 | -9.7 | -14.6 | -20.2 | 9.7 | 8.9 | -2.9 |
| 左风1 | 6 | -10.0 | -20.9 | -27.6 | 10.0 | 11.9 | -5.4 |
| 左风1 | 7 | -12.5 | -10.5 | -10.2 | 12.5 | -13.0 | 20.1 |
| 左风1 | 8 | -10.0 | -11.9 | 5.4 | 10.0 | -17.4 | 11.1 |
| 左风1 | 9 | -14.4 | 2.7 | 1.1 | 14.4 | -8.5 | 10.2 |
| 左风1 | 10 | -14.4 | -16.4 | -40.4 | 14.4 | -2.7 | -1.1 |
| 右风1 | 1 | -9.7 | -8.4 | 4.1 | 9.7 | -9.1 | -1.9 |
| 右风1 | 2 | -9.7 | 9.1 | 1.9 | 9.7 | -14.5 | 20.1 |
| 右风1 | 3 | -2.6 | -7.6 | 2.7 | 2.6 | -19.4 | 32.8 |
| 右风1 | 4 | -12.5 | -13.1 | -20.1 | 12.5 | -10.8 | 10.6 |
| 右风1 | 5 | -2.6 | -16.4 | -20.8 | 2.6 | 7.6 | -2.7 |
| 右风1 | 6 | -14.4 | -8.6 | -10.6 | 14.4 | 2.7 | -0.8 |
| 右风1 | 7 | -6.0 | -18.9 | -27.1 | 6.0 | -17.3 | 20.8 |
| 右风1 | 8 | -14.4 | -2.7 | 0.8 | 14.4 | -16.4 | 40.3 |
| 右风1 | 9 | -10.0 | 11.9 | 5.8 | 10.0 | -20.8 | 27.1 |
| 右风1 | 10 | -10.0 | -17.5 | -11.3 | 10.0 | -11.9 | -5.8 |
| 吊 1 左-轮压 | 1 | 12.5 | -5.1 | -31.5 | -12.5 | 5.1 | 0.5 |
| 吊 1 左-轮压 | 2 | 12.5 | -5.1 | -0.5 | -12.5 | 5.1 | -9.1 |
| 吊 1 左-轮压 | 3 | 5.1 | -3.9 | 1.5 | -5.1 | 3.9 | -25.1 |
| 吊 1 左-轮压 | 4 | 13.2 | 1.7 | 9.1 | -13.2 | -1.7 | 4.6 |
| 吊 1 左-轮压 | 5 | 5.1 | -3.9 | -6.1 | -5.1 | 3.9 | -1.5 |
| 吊 1 左-轮压 | 6 | 12.8 | -2.5 | -4.6 | -12.8 | 2.5 | -0.4 |
| 吊 1 左-轮压 | 7 | 4.6 | 1.4 | 5.3 | -4.6 | -1.4 | 6.1 |
| 吊 1 左-轮压 | 8 | 12.8 | -2.5 | 0.4 | -12.8 | 2.5 | -15.5 |
| 吊 1 左-轮压 | 9 | 5.0 | -3.0 | -0.7 | -5.0 | 3.0 | -5.3 |
| 吊 1 左-轮压 | 10 | 5.0 | -3.0 | -18.8 | -5.0 | 3.0 | 0.7 |
| 吊 1 右-轮压 | 1 | 9.1 | 3.2 | 20.8 | -9.1 | -3.2 | -1.4 |
| 吊 1 右-轮压 | 2 | 9.1 | 3.2 | 1.4 | -9.1 | -3.2 | 4.5 |
| 吊 1 右-轮压 | 3 | -4.4 | 3.1 | -2.5 | 4.4 | -3.1 | 21.3 |
| 吊 1 右-轮压 | 4 | 8.6 | -1.1 | -4.5 | -8.6 | 1.1 | -4.4 |
| 吊 1 右-轮压 | 5 | -4.4 | 3.1 | 3.6 | 4.4 | -3.1 | 2.5 |
| 吊 1 右-轮压 | 6 | 8.9 | 1.7 | 4.5 | -8.9 | -1.7 | -1.0 |
| 吊 1 右-轮压 | 7 | -4.0 | -0.2 | 1.9 | 4.0 | 0.2 | -3.6 |
| 吊 1 右-轮压 | 8 | 8.9 | 1.7 | 1.0 | -8.9 | -1.7 | 9.5 |
| 吊 1 右-轮压 | 9 | -3.9 | -1.0 | -0.2 | 3.9 | 1.0 | -1.9 |
| 吊 1 右-轮压 | 10 | -3.9 | -1.0 | -6.3 | 3.9 | 1.0 | 0.2 |
| 吊 1 左-刹车力 | 1 | 2.7 | -2.8 | -18.1 | -2.7 | 2.8 | 1.2 |
| 吊 1 左-刹车力 | 2 | 2.7 | -2.8 | -1.2 | -2.7 | 2.8 | -4.0 |
| 吊 1 左-刹车力 | 3 | 5.9 | -4.4 | 2.4 | -5.9 | 4.4 | -28.8 |
| 吊 1 左-刹车力 | 4 | 3.1 | 0.8 | 4.0 | -3.1 | -0.8 | 2.2 |
| 吊 1 左-刹车力 | 5 | 5.9 | -4.4 | -6.2 | -5.9 | 4.4 | -2.4 |
| 吊 1 左-刹车力 | 6 | 2.9 | -1.2 | -2.3 | -2.9 | 1.2 | -0.1 |
| 吊 1 左-刹车力 | 7 | 5.3 | 1.1 | 2.8 | -5.3 | -1.1 | 6.2 |
| 吊 1 左-刹车力 | 8 | 2.9 | -1.2 | 0.1 | -2.9 | 1.2 | -7.1 |
| 吊 1 左-刹车力 | 9 | 5.6 | -1.3 | 0.3 | -5.6 | 1.3 | -2.9 |
| 吊 1 左-刹车力 | 10 | 5.6 | -1.3 | -7.4 | -5.6 | 1.3 | -0.3 |
| 吊 1 右-刹车力 | 1 | -2.7 | 2.8 | 18.1 | 2.7 | -2.8 | -1.2 |
| 吊 1 右-刹车力 | 2 | -2.7 | 2.8 | 1.2 | 2.7 | -2.8 | 4.0 |
| 吊 1 右-刹车力 | 3 | -5.9 | 4.4 | -2.4 | 5.9 | -4.4 | 28.8 |
| 吊 1 右-刹车力 | 4 | -3.1 | -0.8 | -4.0 | 3.1 | 0.8 | -2.2 |
| 吊 1 右-刹车力 | 5 | -5.9 | 4.4 | 6.2 | 5.9 | -4.4 | 2.4 |
| 吊 1 右-刹车力 | 6 | -2.9 | 1.2 | 2.3 | 2.9 | -1.2 | 0.1 |
| 吊 1 右-刹车力 | 7 | -5.3 | -1.1 | -2.8 | 5.3 | 1.1 | -6.2 |
| 吊 1 右-刹车力 | 8 | -2.9 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | -1.2 | 7.1 |
| 吊 1 右-刹车力 | 9 | -5.6 | 1.3 | -0.3 | 5.6 | -1.3 | 2.9 |
| 吊 1 右-刹车力 | 10 | -5.6 | 1.3 | 7.4 | 5.6 | -1.3 | 0.3 |
| 吊 2 左-轮压 | 1 | -4.4 | -3.2 | -21.5 | 4.4 | 3.2 | 2.3 |
| 吊 2 左-轮压 | 2 | -4.4 | -3.2 | -2.3 | 4.4 | 3.2 | -3.6 |
| 吊 2 左-轮压 | 3 | 9.1 | -3.2 | 1.6 | -9.1 | 3.2 | -20.7 |
| 吊 2 左-轮压 | 4 | -4.0 | 0.2 | 3.6 | 4.0 | -0.2 | -1.9 |
| 吊 2 左-轮压 | 5 | 9.1 | -3.2 | -4.6 | -9.1 | 3.2 | -1.6 |
| 吊 2 左-轮压 | 6 | -4.0 | 1.0 | 1.9 | 4.0 | -1.0 | 0.2 |
| 吊 2 左-轮压 | 7 | 8.6 | 1.1 | 4.5 | -8.6 | -1.1 | 4.6 |
| 吊 2 左-轮压 | 8 | -4.0 | 1.0 | -0.2 | 4.0 | -1.0 | 6.4 |
| 吊 2 左-轮压 | 9 | 8.9 | -1.7 | 1.0 | -8.9 | 1.7 | -4.5 |
| 吊 2 左-轮压 | 10 | 8.9 | -1.7 | -9.5 | -8.9 | 1.7 | -1.0 |
| 吊 2 右-轮压 | 1 | 5.1 | 4.0 | 25.3 | -5.1 | -4.0 | -1.3 |
| 吊 2 右-轮压 | 2 | 5.1 | 4.0 | 1.3 | -5.1 | -4.0 | 6.1 |
| 吊 2 右-轮压 | 3 | 12.6 | 5.1 | -0.8 | -12.6 | -5.1 | 31.3 |
| 吊 2 右-轮压 | 4 | 4.6 | -1.4 | -6.1 | -4.6 | 1.4 | -5.2 |
| 吊 2 右-轮压 | 5 | 12.6 | 5.1 | 9.1 | -12.6 | -5.1 | 0.8 |
| 吊 2 右-轮压 | 6 | 5.0 | 3.0 | 5.3 | -5.0 | -3.0 | 0.8 |
| 吊 2 右-轮压 | 7 | 13.2 | -1.7 | -4.6 | -13.2 | 1.7 | -9.1 |
| 吊 2 右-轮压 | 8 | 5.1 | 3.0 | -0.8 | -5.1 | -3.0 | 18.8 |
| 吊 2 右-轮压 | 9 | 12.8 | 2.5 | 0.4 | -12.8 | -2.5 | 4.6 |
| 吊 2 右-轮压 | 10 | 12.8 | 2.5 | 15.5 | -12.8 | -2.5 | -0.4 |
| 吊 2 左-刹车力 | 1 | -5.9 | -4.5 | -29.0 | 5.9 | 4.5 | 2.1 |
| 吊 2 左-刹车力 | 2 | -5.9 | -4.5 | -2.1 | 5.9 | 4.5 | -6.2 |
| 吊 2 左-刹车力 | 3 | -2.7 | -2.8 | 1.4 | 2.7 | 2.8 | -18.0 |
| 吊 2 左-刹车力 | 4 | -5.3 | 1.1 | 6.2 | 5.3 | -1.1 | 2.8 |
| 吊 2 左-刹车力 | 5 | -2.7 | -2.8 | -4.0 | 2.7 | 2.8 | -1.4 |
| 吊 2 左-刹车力 | 6 | -5.6 | -1.3 | -2.8 | 5.6 | 1.3 | 0.3 |
| 吊 2 左-刹车力 | 7 | -3.1 | 0.8 | 2.3 | 3.1 | -0.8 | 4.0 |
| 吊 2 左-刹车力 | 8 | -5.6 | -1.3 | -0.3 | 5.6 | 1.3 | -7.4 |
| 吊 2 左-刹车力 | 9 | -2.9 | -1.2 | -0.1 | 2.9 | 1.2 | -2.3 |
| 吊 2 左-刹车力 | 10 | -2.9 | -1.2 | -7.1 | 2.9 | 1.2 | 0.1 |
| 吊 2 右-刹车力 | 1 | 5.9 | 4.5 | 29.0 | -5.9 | -4.5 | -2.1 |
| 吊 2 右-刹车力 | 2 | 5.9 | 4.5 | 2.1 | -5.9 | -4.5 | 6.2 |
| 吊 2 右-刹车力 | 3 | 2.7 | 2.8 | -1.4 | -2.7 | -2.8 | 18.0 |
| 吊 2 右-刹车力 | 4 | 5.3 | -1.1 | -6.2 | -5.3 | 1.1 | -2.8 |
| 吊 2 右-刹车力 | 5 | 2.7 | 2.8 | 4.0 | -2.7 | -2.8 | 1.4 |
| 吊 2 右-刹车力 | 6 | 5.6 | 1.3 | 2.8 | -5.6 | -1.3 | -0.3 |
| 吊 2 右-刹车力 | 7 | 3.1 | -0.8 | -2.3 | -3.1 | 0.8 | -4.0 |
| 吊 2 右-刹车力 | 8 | 5.6 | 1.3 | 0.3 | -5.6 | -1.3 | 7.4 |
| 吊 2 右-刹车力 | 9 | 2.9 | 1.2 | 0.1 | -2.9 | -1.2 | 2.3 |
| 吊 2 右-刹车力 | 10 | 2.9 | 1.2 | 7.1 | -2.9 | -1.2 | -0.1 |
| 左地震 | 1 | -1.8 | -2.3 | -15.2 | 1.8 | 2.3 | 1.0 |
| 左地震 | 2 | -1.4 | -2.4 | -1.0 | 1.4 | 2.4 | -3.4 |
| 左地震 | 3 | 1.8 | -2.3 | 1.2 | -1.8 | 2.3 | -15.1 |
| 左地震 | 4 | -0.7 | 0.7 | 3.4 | 0.7 | -0.7 | 2.1 |
| 左地震 | 5 | 1.4 | -2.4 | -3.4 | -1.4 | 2.4 | -1.2 |
| 左地震 | 6 | -0.5 | -1.1 | -2.1 | 0.5 | 1.1 | -0.2 |
| 左地震 | 7 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | -0.7 | -0.7 | 3.4 |
| 左地震 | 8 | 0.5 | -1.2 | 0.2 | -0.5 | 1.2 | -7.3 |
| 左地震 | 9 | 0.5 | -1.1 | -0.2 | -0.5 | 1.1 | -2.1 |
| 左地震 | 10 | -0.5 | -1.2 | -7.3 | 0.5 | 1.2 | 0.2 |
| 右地震 | 1 | 1.8 | 2.3 | 15.2 | -1.8 | -2.3 | -1.0 |
| 右地震 | 2 | 1.4 | 2.4 | 1.0 | -1.4 | -2.4 | 3.4 |
| 右地震 | 3 | -1.8 | 2.3 | -1.2 | 1.8 | -2.3 | 15.1 |
| 右地震 | 4 | 0.7 | -0.7 | -3.4 | -0.7 | 0.7 | -2.1 |
| 右地震 | 5 | -1.4 | 2.4 | 3.4 | 1.4 | -2.4 | 1.2 |
| 右地震 | 6 | 0.5 | 1.1 | 2.1 | -0.5 | -1.1 | 0.2 |
| 右地震 | 7 | -0.7 | -0.7 | -2.1 | 0.7 | 0.7 | -3.4 |
| 右地震 | 8 | -0.5 | 1.2 | -0.2 | 0.5 | -1.2 | 7.3 |
| 右地震 | 9 | -0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | -1.1 | 2.1 |
| 右地震 | 10 | 0.5 | 1.2 | 7.3 | -0.5 | -1.2 | -0.2 |

9. 节点位移

恒荷载工况下节点位移（mm）

| 节点号 | X向位移 | Y向位移 |
| --- | --- | --- |
| 1 | -0.39 | 0.07 |
| 2 | -0.02 | 0.11 |
| 3 | 0.37 | 0.07 |
| 4 | -0.02 | 0.09 |
| 5 | -0.03 | 0.09 |
| 6 | 0.01 | 0.48 |
| 7 | -0.07 | 0.53 |
| 8 | -0.01 | 0.25 |
| 9 | -0.04 | 0.25 |
| 10 | -0.02 | 0.25 |
| 11 | -0.04 | 0.25 |
| 12 | -0.01 | 0.38 |
| 13 | -0.05 | 0.39 |
| 14 | -0.03 | 0.18 |

活荷载工况下节点位移（mm）

| 节点号 | X向位移 | Y向位移 |
| --- | --- | --- |
| 1 | -0.17 | 0.02 |
| 2 | -0.01 | 0.04 |
| 3 | 0.16 | 0.02 |
| 4 | -0.01 | 0.03 |
| 5 | -0.02 | 0.03 |
| 6 | 0.01 | 0.33 |
| 7 | -0.03 | 0.36 |
| 8 | -0.00 | 0.10 |
| 9 | -0.02 | 0.10 |
| 10 | -0.01 | 0.10 |
| 11 | -0.02 | 0.10 |
| 12 | -0.00 | 0.32 |
| 13 | -0.02 | 0.32 |
| 14 | -0.01 | 0.06 |

节点侧向（水平向）位移(mm)

| 工况 | 节点 | δx | 节点 | δx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 左风1 | 1 | 8.14 | 2 | 5.66 |
| 左风1 | 3 | 8.22 | 4 | 10.52 |
| 左风1 | 5 | 10.76 | 6 | 10.51 |
| 左风1 | 7 | 10.79 | 8 | 10.52 |
| 左风1 | 9 | 10.74 | 10 | 10.54 |
| 左风1 | 11 | 10.67 | 12 | 10.51 |
| 左风1 | 13 | 10.64 | 14 | 10.60 |
| 左风1 | 15 | 0.00 | 16 | 0.00 |
| 左风1 | 17 | 0.00 | 18 | 0.00 |
| 左风1 | 19 | 0.00 | 20 | 0.00 |
| 左风1 | 21 | 0.00 |  |  |
| 右风1 | 1 | -8.21 | 2 | -5.62 |
| 右风1 | 3 | -8.13 | 4 | -10.71 |
| 右风1 | 5 | -10.47 | 6 | -10.73 |
| 右风1 | 7 | -10.45 | 8 | -10.68 |
| 右风1 | 9 | -10.47 | 10 | -10.62 |
| 右风1 | 11 | -10.49 | 12 | -10.58 |
| 右风1 | 13 | -10.45 | 14 | -10.55 |
| 右风1 | 15 | 0.00 | 16 | 0.00 |
| 右风1 | 17 | 0.00 | 18 | 0.00 |
| 右风1 | 19 | 0.00 | 20 | 0.00 |
| 右风1 | 21 | 0.00 |  |  |
| 吊 1 左-刹车力 | 1 | 7.98 | 2 | 7.38 |
| 吊 1 左-刹车力 | 3 | 7.01 | 4 | 10.86 |
| 吊 1 左-刹车力 | 5 | 10.74 | 6 | 10.88 |
| 吊 1 左-刹车力 | 7 | 10.81 | 8 | 10.85 |
| 吊 1 左-刹车力 | 9 | 10.77 | 10 | 10.83 |
| 吊 1 左-刹车力 | 11 | 10.79 | 12 | 10.82 |
| 吊 1 左-刹车力 | 13 | 10.79 | 14 | 10.82 |
| 吊 1 左-刹车力 | 15 | 0.00 | 16 | 0.00 |
| 吊 1 左-刹车力 | 17 | 0.00 | 18 | 0.00 |
| 吊 1 左-刹车力 | 19 | 0.00 | 20 | 0.00 |
| 吊 1 左-刹车力 | 21 | 0.00 |  |  |
| 吊 1 右-刹车力 | 1 | -7.98 | 2 | -7.38 |
| 吊 1 右-刹车力 | 3 | -7.01 | 4 | -10.86 |
| 吊 1 右-刹车力 | 5 | -10.74 | 6 | -10.88 |
| 吊 1 右-刹车力 | 7 | -10.81 | 8 | -10.85 |
| 吊 1 右-刹车力 | 9 | -10.77 | 10 | -10.83 |
| 吊 1 右-刹车力 | 11 | -10.79 | 12 | -10.82 |
| 吊 1 右-刹车力 | 13 | -10.79 | 14 | -10.82 |
| 吊 1 右-刹车力 | 15 | 0.00 | 16 | 0.00 |
| 吊 1 右-刹车力 | 17 | 0.00 | 18 | 0.00 |
| 吊 1 右-刹车力 | 19 | 0.00 | 20 | 0.00 |
| 吊 1 右-刹车力 | 21 | 0.00 |  |  |
| 吊 2 左-刹车力 | 1 | 7.02 | 2 | 7.37 |
| 吊 2 左-刹车力 | 3 | 7.97 | 4 | 10.73 |
| 吊 2 左-刹车力 | 5 | 10.85 | 6 | 10.80 |
| 吊 2 左-刹车力 | 7 | 10.87 | 8 | 10.76 |
| 吊 2 左-刹车力 | 9 | 10.84 | 10 | 10.79 |
| 吊 2 左-刹车力 | 11 | 10.82 | 12 | 10.79 |
| 吊 2 左-刹车力 | 13 | 10.81 | 14 | 10.81 |
| 吊 2 左-刹车力 | 15 | 0.00 | 16 | 0.00 |
| 吊 2 左-刹车力 | 17 | 0.00 | 18 | 0.00 |
| 吊 2 左-刹车力 | 19 | 0.00 | 20 | 0.00 |
| 吊 2 左-刹车力 | 21 | 0.00 |  |  |
| 吊 2 右-刹车力 | 1 | -7.02 | 2 | -7.37 |
| 吊 2 右-刹车力 | 3 | -7.97 | 4 | -10.73 |
| 吊 2 右-刹车力 | 5 | -10.85 | 6 | -10.80 |
| 吊 2 右-刹车力 | 7 | -10.87 | 8 | -10.76 |
| 吊 2 右-刹车力 | 9 | -10.84 | 10 | -10.79 |
| 吊 2 右-刹车力 | 11 | -10.82 | 12 | -10.79 |
| 吊 2 右-刹车力 | 13 | -10.81 | 14 | -10.81 |
| 吊 2 右-刹车力 | 15 | 0.00 | 16 | 0.00 |
| 吊 2 右-刹车力 | 17 | 0.00 | 18 | 0.00 |
| 吊 2 右-刹车力 | 19 | 0.00 | 20 | 0.00 |
| 吊 2 右-刹车力 | 21 | 0.00 |  |  |
| 左地震 | 1 | 4.32 | 2 | 3.95 |
| 左地震 | 3 | 4.32 | 4 | 6.34 |
| 左地震 | 5 | 6.34 | 6 | 6.37 |
| 左地震 | 7 | 6.37 | 8 | 6.35 |
| 左地震 | 9 | 6.35 | 10 | 6.35 |
| 左地震 | 11 | 6.35 | 12 | 6.34 |
| 左地震 | 13 | 6.34 | 14 | 6.35 |
| 左地震 | 15 | 0.00 | 16 | 0.00 |
| 左地震 | 17 | 0.00 | 18 | 0.00 |
| 左地震 | 19 | 0.00 | 20 | 0.00 |
| 左地震 | 21 | 0.00 |  |  |
| 右地震 | 1 | -4.32 | 2 | -3.95 |
| 右地震 | 3 | -4.32 | 4 | -6.34 |
| 右地震 | 5 | -6.34 | 6 | -6.37 |
| 右地震 | 7 | -6.37 | 8 | -6.35 |
| 右地震 | 9 | -6.35 | 10 | -6.35 |
| 右地震 | 11 | -6.35 | 12 | -6.34 |
| 右地震 | 13 | -6.34 | 14 | -6.35 |
| 右地震 | 15 | 0.00 | 16 | 0.00 |
| 右地震 | 17 | 0.00 | 18 | 0.00 |
| 右地震 | 19 | 0.00 | 20 | 0.00 |
| 右地震 | 21 | 0.00 |  |  |

10. 构件设计结果汇总

钢柱验算结果

| 柱号 | 应力比 | 剪应力比 | 平面内稳定 | 平面外稳定 | 腹板高厚比 | 翼缘宽厚比 | 平面内长细比 | 平面外长细比 | 质量(kg) | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.44 | 0.09 | 0.62 | 0.61 | 58.50 | 9.13 | 84.93 | 117.06 | 900.9 | 通过 |
| 2 | 0.04 | 0.00 | 0.06 | 0.14 | 62.67 | 10.17 | 77.40 | 139.77 | 877.2 | 通过 |
| 3 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.13 | 62.67 | 10.17 | 82.06 | 139.77 | 930.0 | 通过 |
| 4 | 0.25 | 0.06 | 0.51 | 0.82 | 57.50 | 7.30 | 68.97 | 113.50 | 1058.6 | 通过 |
| 5 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.13 | 62.67 | 10.17 | 82.06 | 139.77 | 930.0 | 通过 |
| 6 | 0.04 | 0.00 | 0.06 | 0.14 | 62.67 | 10.17 | 77.46 | 139.77 | 877.8 | 通过 |
| 7 | 0.44 | 0.09 | 0.62 | 0.61 | 58.50 | 9.13 | 84.91 | 117.06 | 900.9 | 通过 |
| 8 | 0.27 | 0.05 | 0.21 | 0.18 | 58.50 | 9.13 | 84.93 | 56.49 | 434.7 | 通过 |
| 9 | 0.27 | 0.05 | 0.21 | 0.18 | 58.50 | 9.13 | 84.91 | 56.49 | 434.7 | 通过 |
| 10 | 0.21 | 0.04 | 0.20 | 0.20 | 57.50 | 7.30 | 68.97 | 86.45 | 806.2 | 通过 |

钢梁验算结果

| 梁号 | 应力比 | 剪应力比 | 平面内(上端)稳定 | 平面外(下端)稳定 | 腹板高厚比 | 翼缘宽厚比 | 质量(kg) | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.27 | 0.14 | - | 0.14 | 96.67 | 12.20 | 401.4 | 通过 |
| 2 | 0.17 | 0.12 | - | 0.07 | 80.00 | 12.20 | 115.0 | 通过 |
| 3 | 0.26 | 0.14 | - | 0.14 | 96.67 | 12.20 | 401.4 | 通过 |
| 4 | 0.17 | 0.08 | - | 0.09 | 80.00 | 12.20 | 506.7 | 通过 |
| 5 | 0.17 | 0.12 | - | 0.06 | 80.00 | 12.20 | 121.2 | 通过 |
| 6 | 0.13 | 0.09 | - | 0.07 | 80.00 | 12.20 | 124.3 | 通过 |
| 7 | 0.17 | 0.08 | - | 0.09 | 80.00 | 12.20 | 500.4 | 通过 |
| 8 | 0.13 | 0.11 | - | 0.11 | 96.00 | 10.17 | 447.6 | 通过 |
| 9 | 0.13 | 0.09 | - | 0.06 | 80.00 | 12.20 | 124.3 | 通过 |
| 10 | 0.13 | 0.11 | - | 0.11 | 96.00 | 10.17 | 447.6 | 通过 |

12. 荷载与计算结果简图

1. 结构简图

图12-1   刚架简图

2. 荷载简图

图12-2   恒载简图

图12-3   活载简图

图12-4   左风1简图

图12-5   右风1简图

图12-6   吊车荷载简图

3. 应力比图

图12-7   应力比图

4. 内力图

图12-8   恒载弯矩图

图12-9   恒载剪力图

图12-10   恒载轴力图

图12-11   活载弯矩图

图12-12   活载剪力图

图12-13   活载轴力图

图12-14   左风1弯矩图

图12-15   右风1弯矩图

图12-16   左风1剪力图

图12-17   右风1剪力图

图12-18   左风1轴力图

图12-19   右风1轴力图

图12-20   左地震弯矩图

图12-21   右地震弯矩图

图12-22   左地震剪力图

图12-23   右地震剪力图

图12-24   左地震轴力图

图12-25   右地震轴力图

图12-26   弯矩包络图

图12-27   剪力包络图

图12-28   轴力包络图

5. 位移图

图12-29   恒载位移图

图12-30   活载位移图

图12-31   左风1位移图

图12-32   右风1位移图

图12-33   左地震位移图

图12-34   右地震位移图

图12-35   恒+活位移图

图12-36   吊车刹车位移图

6. 挠度图

图12-37   (恒+活+吊车)挠度图

图12-38   (活+吊车)挠度图

图12-39   斜梁计算坡度图

图12-40   抗风柱挠度图

7. 计算长度系数图

图12-41   平面内计算长度系数

图12-42   平面外计算长度系数

GJ-1a:

1. 设计依据

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012);

《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010);

《钢结构设计标准》(GB 50017-2017);

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB 51022-2015);

《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB 50068-2018)

《工程结构通用规范》(GB 55001-2021)

《钢结构通用规范》(GB 55006-2021)

2. 计算软件信息

本工程计算软件为PKPM钢结构设计软件 2021 V1.2.0版 。

计算日期为 2023年 7月17日11时29分 9秒。

3. 结构计算简图

图1-1 结构简图

4. 结构计算信息

结构类型:    门式刚架轻型房屋钢结构

设计规范:    按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》（GB 51022-2015）计算

结构重要性系数: 1.00

节点总数:     13

柱数:         6

梁数:         6

支座约束数:   3

标准截面总数: 7

荷载分项系数：

恒载:    1.30

活载:    1.50

风载:    1.50

地震:    1.40

吊车:    1.50

重力荷载分项系数:    1.30

活荷载计算信息:    考虑活荷载不利布置

考虑结构使用年限的活荷载调整系数：1.00

风荷载计算信息:    计算风荷载

钢材:   Q345

梁柱自重计算信息:  柱梁自重都计算

恒载作用下柱的轴向变形: 考虑

梁柱自重计算增大系数: 1.20

梁刚度增大系数: 1.00

钢结构净截面面积与毛截面面积比: 0.85

门式刚架梁平面内的整体稳定性: 不验算

程序自动确定允许的长细比

钢梁(恒+活)容许挠跨比:   l /180

柱顶容许水平位移/柱高:   l /60

地震影响系数取值依据: 10抗规(2010版)

特征周期(s):0.35

水平地震影响系数最大值αmax:0.0400

地震作用计算: 计算水平地震作用

计算振型数：3

地震烈度：6.00

场地土类别：Ⅱ类

附加重量节点数：0

设计地震分组：第一组

周期折减系数:0.80

地震力计算方法：振型分解法

结构阻尼比：0.045

按GB50011-2010 地震效应增大系数:1.000

防火设计计算信息：不考虑防火设计

5. 结构基本信息

节点坐标

| 节点号 | X | Y | 节点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 8.60 | 2 | 24.00 | 8.60 |
| 3 | 48.00 | 8.60 | 4 | 0.00 | 12.75 |
| 5 | 48.00 | 12.75 | 6 | 6.00 | 13.35 |
| 7 | 42.00 | 13.35 | 8 | 18.00 | 14.55 |
| 9 | 30.00 | 14.55 | 10 | 24.00 | 15.15 |
| 11 | 0.00 | 0.00 | 12 | 24.00 | 0.00 |
| 13 | 48.00 | 0.00 |  |  |  |

柱关联号

| 柱号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ | 柱号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 | 1 | 2 | 12 | 2 |
| 3 | 13 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 10 |

梁关联号

| 梁号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ | 梁号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 8 |
| 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 10 |
| 5 | 9 | 7 | 6 | 10 | 9 |

柱节点偏心 (m)

| 节点号 | 柱偏心值 | 节点号 | 柱偏心值 | 节点号 | 柱偏心值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 2 | 0.000 | 3 | 0.000 |
| 4 | 0.000 | 5 | 0.000 | 6 | 0.000 |
| 7 | 0.000 | 8 | 0.000 | 9 | 0.000 |
| 10 | 0.000 | 11 | 0.000 | 12 | 0.000 |
| 13 | 0.000 |  |  |  |  |

标准截面信息

| 截面号 | 截面信息 |
| --- | --- |
| 1 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=500*300*300*8*16*16 |
| 2 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=500*300*300*8*20*20 |
| 3 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(700~500)*250*250*6*10*10 |
| 4 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=500*250*250*6*10*10 |
| 5 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(700~500)*250*250*6*12*12 |
| 6 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(500~700)*250*250*6*12*12 |
| 7 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(500~700)*250*250*6*10*10 |

柱布置截面号,约束信息,截面布置角度

| 柱号 | 标准截面号 | 约束信息 | 截面布置角度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 两端刚接 | 0 |
| 2 | 2 | 两端刚接 | 0 |
| 3 | 1 | 两端刚接 | 0 |
| 4 | 1 | 两端刚接 | 0 |
| 5 | 1 | 两端刚接 | 0 |
| 6 | 2 | 两端刚接 | 0 |

梁布置截面号,约束信息

| 梁号 | 标准截面号 | 约束信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 两端刚接 |
| 2 | 4 | 两端刚接 |
| 3 | 7 | 两端刚接 |
| 4 | 6 | 两端刚接 |
| 5 | 4 | 两端刚接 |
| 6 | 5 | 两端刚接 |

截面特性

| 截面号 | Xc (mm) | Yc (mm) | Ix (cm4) | Iy (cm4) | A (cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150.0 | 250.0 | 63075.5 | 7202.0 | 133.4 |
| 2 | 150.0 | 250.0 | 75649.1 | 9002.0 | 156.8 |
| 3 | 125.0 | 300.0 | 53272.3 | 2605.2 | 84.8 |
| 4 | 125.0 | 250.0 | 35546.3 | 2605.0 | 78.8 |
| 5 | 125.0 | 300.0 | 61423.9 | 3126.0 | 94.6 |
| 6 | 125.0 | 300.0 | 61423.9 | 3126.0 | 94.6 |
| 7 | 125.0 | 300.0 | 53272.3 | 2605.2 | 84.8 |

| 截面号 | ix (cm) | iy (cm) | W1x (cm3) | W2x (cm3) | W1y (cm3) | W2y (cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21.7 | 7.3 | 2523.0 | 2523.0 | 480.1 | 480.1 |
| 2 | 22.0 | 7.6 | 3026.0 | 3026.0 | 600.1 | 600.1 |
| 3 | 25.1 | 5.5 | 1775.7 | 1775.7 | 208.4 | 208.4 |
| 4 | 21.2 | 5.7 | 1421.9 | 1421.9 | 208.4 | 208.4 |
| 5 | 25.5 | 5.7 | 2047.5 | 2047.5 | 250.1 | 250.1 |
| 6 | 25.5 | 5.7 | 2047.5 | 2047.5 | 250.1 | 250.1 |
| 7 | 25.1 | 5.5 | 1775.7 | 1775.7 | 208.4 | 208.4 |

6. 荷载与效应组合

1. 各工况荷载表

节点荷载

| 工况 | 节点号 | 弯矩 | 垂直力 | 水平力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | -- | -- | -- | -- |

柱荷载

| 工况 | 柱号 | 荷载类型 | 荷载值 | 荷载参数1 | 荷载参数2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左风1 | 1 | 1 | 0.99 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 3 | 1 | 2.18 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 4 | 1 | 1.12 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 5 | 1 | 2.46 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | -2.18 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 3 | 1 | -0.99 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 4 | 1 | -2.46 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 5 | 1 | -1.12 | 0.00 | 0.00 |

梁荷载

| 工况 | 连续数 | 荷载个数 | 荷载类型 | 荷载值1 | 荷载参数1 | 荷载值2 | 荷载参数2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -4.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -4.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

吊车 1

| 项目 | 节点 | 节点 |
| --- | --- | --- |
| 吊车连接节点号 | 1 | 2 |
| 最大轮压在左侧产生的各节点竖向荷载(Dmax在跨左) | 351.781 | 90.023 |
| 最大轮压在右侧产生的各节点竖向荷载(Dmax在跨右) | 90.023 | 351.781 |
| 空车最大轮压在左侧产生的各节点竖向荷载(Wmax在跨左) | 0.000 | 0.000 |
| 空车最大轮压在右侧产生的各节点竖向荷载(Wmax在跨右) | 0.000 | 0.000 |
| 吊车竖向荷载与节点竖向偏心距(m) | 0.500 | -0.500 |
| 吊车水平刹车力在各节点产生的最大水平力(Tmax) | 11.227 | 11.227 |
| 吊车的横向水平荷载与各节点的垂直距离(m) | 1.000 | 1.000 |
| 考虑空间工作和扭转影响的效应调整系数 | 1.000 |  |
| 吊车桥架引起的地震剪力与弯矩增大系数 | 1.000 |  |
| 吊车桥架重量 | 214.773 |  |
| 单跨吊车组合荷载折减系数 | 1.000 |  |
| 两跨吊车组合荷载折减系数 | 1.000 |  |

吊车 2

| 项目 | 节点 | 节点 |
| --- | --- | --- |
| 吊车连接节点号 | 2 | 3 |
| 最大轮压在左侧产生的各节点竖向荷载(Dmax在跨左) | 351.781 | 90.023 |
| 最大轮压在右侧产生的各节点竖向荷载(Dmax在跨右) | 90.023 | 351.781 |
| 空车最大轮压在左侧产生的各节点竖向荷载(Wmax在跨左) | 0.000 | 0.000 |
| 空车最大轮压在右侧产生的各节点竖向荷载(Wmax在跨右) | 0.000 | 0.000 |
| 吊车竖向荷载与节点竖向偏心距(m) | 0.500 | -0.500 |
| 吊车水平刹车力在各节点产生的最大水平力(Tmax) | 11.227 | 11.227 |
| 吊车的横向水平荷载与各节点的垂直距离(m) | 1.000 | 1.000 |
| 考虑空间工作和扭转影响的效应调整系数 | 1.000 |  |
| 吊车桥架引起的地震剪力与弯矩增大系数 | 1.000 |  |
| 吊车桥架重量 | 214.773 |  |
| 单跨吊车组合荷载折减系数 | 1.000 |  |
| 两跨吊车组合荷载折减系数 | 1.000 |  |

2. 荷载效应组合表

(1)柱内力的组合值

| 柱内力的组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.3恒+1.5活1 | (2)1.3恒+1.5活2 |
| (3)1.3恒+1.5活3 | (4)1.3恒+1.5活4 |
| (5)1.0恒+1.5活1 | (6)1.0恒+1.5活2 |
| (7)1.0恒+1.5活3 | (8)1.0恒+1.5活4 |
| (9)1.3恒+1.5左风1 | (10)1.3恒+1.5右风1 |
| (11)1.0恒+1.5左风1 | (12)1.0恒+1.5右风1 |
| (13)1.3恒+1.5活1+0.9左风1 | (14)1.3恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (15)1.3恒+1.5活2+0.9左风1 | (16)1.3恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (17)1.3恒+1.5活3+0.9左风1 | (18)1.3恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (19)1.3恒+1.5活4+0.9左风1 | (20)1.3恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (21)1.0恒+1.5活1+0.9左风1 | (22)1.0恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (23)1.0恒+1.5活2+0.9左风1 | (24)1.0恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (25)1.0恒+1.5活3+0.9左风1 | (26)1.0恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (27)1.0恒+1.5活4+0.9左风1 | (28)1.0恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (29)1.3恒+1.05活1+1.5左风1 | (30)1.3恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (31)1.3恒+1.05活2+1.5左风1 | (32)1.3恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (33)1.3恒+1.05活3+1.5左风1 | (34)1.3恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (35)1.3恒+1.05活4+1.5左风1 | (36)1.3恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (37)1.0恒+1.05活1+1.5左风1 | (38)1.0恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (39)1.0恒+1.05活2+1.5左风1 | (40)1.0恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (41)1.0恒+1.05活3+1.5左风1 | (42)1.0恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (43)1.0恒+1.05活4+1.5左风1 | (44)1.0恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (45)1.3恒+0.65活1+1.4左地震 | (46)1.3恒+0.65活1+1.4右地震 |
| (47)1.3恒+0.65活2+1.4左地震 | (48)1.3恒+0.65活2+1.4右地震 |
| (49)1.3恒+0.65活3+1.4左地震 | (50)1.3恒+0.65活3+1.4右地震 |
| (51)1.3恒+0.65活4+1.4左地震 | (52)1.3恒+0.65活4+1.4右地震 |
| (53)1.0恒+0.5活1+1.4左地震 | (54)1.0恒+0.5活1+1.4右地震 |
| (55)1.0恒+0.5活2+1.4左地震 | (56)1.0恒+0.5活2+1.4右地震 |
| (57)1.0恒+0.5活3+1.4左地震 | (58)1.0恒+0.5活3+1.4右地震 |
| (59)1.0恒+0.5活4+1.4左地震 | (60)1.0恒+0.5活4+1.4右地震 |
| (61)1.3恒+1.5吊1 | (62)1.3恒+1.5吊2 |
| (63)1.3恒+1.5吊3 | (64)1.3恒+1.5吊4 |
| (65)1.3恒+1.5吊5 | (66)1.3恒+1.5吊6 |
| (67)1.3恒+1.5吊7 | (68)1.3恒+1.5吊8 |
| (69)1.0恒+1.5吊1 | (70)1.0恒+1.5吊2 |
| (71)1.0恒+1.5吊3 | (72)1.0恒+1.5吊4 |
| (73)1.0恒+1.5吊5 | (74)1.0恒+1.5吊6 |
| (75)1.0恒+1.5吊7 | (76)1.0恒+1.5吊8 |
| (77)1.3恒+1.05活1+1.5吊1 | (78)1.3恒+1.05活1+1.5吊7 |
| (79)1.3恒+1.05活2+1.5吊2 | (80)1.3恒+1.05活2+1.5吊8 |
| (81)1.3恒+1.05活3+1.5吊3 | (82)1.3恒+1.05活3+1.5吊4 |
| (83)1.3恒+1.05活4+1.5吊5 | (84)1.3恒+1.05活4+1.5吊6 |
| (85)1.0恒+1.05活1+1.5吊1 | (86)1.0恒+1.05活1+1.5吊7 |
| (87)1.0恒+1.05活2+1.5吊2 | (88)1.0恒+1.05活2+1.5吊8 |
| (89)1.0恒+1.05活3+1.5吊3 | (90)1.0恒+1.05活3+1.5吊4 |
| (91)1.0恒+1.05活4+1.5吊5 | (92)1.0恒+1.05活4+1.5吊6 |
| (93)1.3恒+1.5活1+1.05吊1 | (94)1.3恒+1.5活1+1.05吊7 |
| (95)1.3恒+1.5活2+1.05吊2 | (96)1.3恒+1.5活2+1.05吊8 |
| (97)1.3恒+1.5活3+1.05吊3 | (98)1.3恒+1.5活3+1.05吊4 |
| (99)1.3恒+1.5活4+1.05吊5 | (100)1.3恒+1.5活4+1.05吊6 |
| (101)1.0恒+1.5活1+1.05吊1 | (102)1.0恒+1.5活1+1.05吊7 |
| (103)1.0恒+1.5活2+1.05吊2 | (104)1.0恒+1.5活2+1.05吊8 |
| (105)1.0恒+1.5活3+1.05吊3 | (106)1.0恒+1.5活3+1.05吊4 |
| (107)1.0恒+1.5活4+1.05吊5 | (108)1.0恒+1.5活4+1.05吊6 |
| (109)1.3恒+1.05活1+0.9左风1+1.5吊1 | (110)1.3恒+1.05活1+0.9左风1+1.5吊7 |
| (111)1.3恒+1.05活1+0.9右风1+1.5吊1 | (112)1.3恒+1.05活1+0.9右风1+1.5吊7 |
| (113)1.3恒+1.05活2+0.9左风1+1.5吊2 | (114)1.3恒+1.05活2+0.9左风1+1.5吊8 |
| (115)1.3恒+1.05活2+0.9右风1+1.5吊2 | (116)1.3恒+1.05活2+0.9右风1+1.5吊8 |
| (117)1.3恒+1.05活3+0.9左风1+1.5吊3 | (118)1.3恒+1.05活3+0.9左风1+1.5吊4 |
| (119)1.3恒+1.05活3+0.9右风1+1.5吊3 | (120)1.3恒+1.05活3+0.9右风1+1.5吊4 |
| (121)1.3恒+1.05活4+0.9左风1+1.5吊5 | (122)1.3恒+1.05活4+0.9左风1+1.5吊6 |
| (123)1.3恒+1.05活4+0.9右风1+1.5吊5 | (124)1.3恒+1.05活4+0.9右风1+1.5吊6 |
| (125)1.0恒+1.05活1+0.9左风1+1.5吊1 | (126)1.0恒+1.05活1+0.9左风1+1.5吊7 |
| (127)1.0恒+1.05活1+0.9右风1+1.5吊1 | (128)1.0恒+1.05活1+0.9右风1+1.5吊7 |
| (129)1.0恒+1.05活2+0.9左风1+1.5吊2 | (130)1.0恒+1.05活2+0.9左风1+1.5吊8 |
| (131)1.0恒+1.05活2+0.9右风1+1.5吊2 | (132)1.0恒+1.05活2+0.9右风1+1.5吊8 |
| (133)1.0恒+1.05活3+0.9左风1+1.5吊3 | (134)1.0恒+1.05活3+0.9左风1+1.5吊4 |
| (135)1.0恒+1.05活3+0.9右风1+1.5吊3 | (136)1.0恒+1.05活3+0.9右风1+1.5吊4 |
| (137)1.0恒+1.05活4+0.9左风1+1.5吊5 | (138)1.0恒+1.05活4+0.9左风1+1.5吊6 |
| (139)1.0恒+1.05活4+0.9右风1+1.5吊5 | (140)1.0恒+1.05活4+0.9右风1+1.5吊6 |
| (141)1.3恒+1.05活1+1.5左风1+1.05吊1 | (142)1.3恒+1.05活1+1.5左风1+1.05吊7 |
| (143)1.3恒+1.05活1+1.5右风1+1.05吊1 | (144)1.3恒+1.05活1+1.5右风1+1.05吊7 |
| (145)1.3恒+1.05活2+1.5左风1+1.05吊2 | (146)1.3恒+1.05活2+1.5左风1+1.05吊8 |
| (147)1.3恒+1.05活2+1.5右风1+1.05吊2 | (148)1.3恒+1.05活2+1.5右风1+1.05吊8 |
| (149)1.3恒+1.05活3+1.5左风1+1.05吊3 | (150)1.3恒+1.05活3+1.5左风1+1.05吊4 |
| (151)1.3恒+1.05活3+1.5右风1+1.05吊3 | (152)1.3恒+1.05活3+1.5右风1+1.05吊4 |
| (153)1.3恒+1.05活4+1.5左风1+1.05吊5 | (154)1.3恒+1.05活4+1.5左风1+1.05吊6 |
| (155)1.3恒+1.05活4+1.5右风1+1.05吊5 | (156)1.3恒+1.05活4+1.5右风1+1.05吊6 |
| (157)1.0恒+1.05活1+1.5左风1+1.05吊1 | (158)1.0恒+1.05活1+1.5左风1+1.05吊7 |
| (159)1.0恒+1.05活1+1.5右风1+1.05吊1 | (160)1.0恒+1.05活1+1.5右风1+1.05吊7 |
| (161)1.0恒+1.05活2+1.5左风1+1.05吊2 | (162)1.0恒+1.05活2+1.5左风1+1.05吊8 |
| (163)1.0恒+1.05活2+1.5右风1+1.05吊2 | (164)1.0恒+1.05活2+1.5右风1+1.05吊8 |
| (165)1.0恒+1.05活3+1.5左风1+1.05吊3 | (166)1.0恒+1.05活3+1.5左风1+1.05吊4 |
| (167)1.0恒+1.05活3+1.5右风1+1.05吊3 | (168)1.0恒+1.05活3+1.5右风1+1.05吊4 |
| (169)1.0恒+1.05活4+1.5左风1+1.05吊5 | (170)1.0恒+1.05活4+1.5左风1+1.05吊6 |
| (171)1.0恒+1.05活4+1.5右风1+1.05吊5 | (172)1.0恒+1.05活4+1.5右风1+1.05吊6 |
| (173)1.3恒+1.5活1+0.9左风1+1.05吊1 | (174)1.3恒+1.5活1+0.9左风1+1.05吊7 |
| (175)1.3恒+1.5活1+0.9右风1+1.05吊1 | (176)1.3恒+1.5活1+0.9右风1+1.05吊7 |
| (177)1.3恒+1.5活2+0.9左风1+1.05吊2 | (178)1.3恒+1.5活2+0.9左风1+1.05吊8 |
| (179)1.3恒+1.5活2+0.9右风1+1.05吊2 | (180)1.3恒+1.5活2+0.9右风1+1.05吊8 |
| (181)1.3恒+1.5活3+0.9左风1+1.05吊3 | (182)1.3恒+1.5活3+0.9左风1+1.05吊4 |
| (183)1.3恒+1.5活3+0.9右风1+1.05吊3 | (184)1.3恒+1.5活3+0.9右风1+1.05吊4 |
| (185)1.3恒+1.5活4+0.9左风1+1.05吊5 | (186)1.3恒+1.5活4+0.9左风1+1.05吊6 |
| (187)1.3恒+1.5活4+0.9右风1+1.05吊5 | (188)1.3恒+1.5活4+0.9右风1+1.05吊6 |
| (189)1.0恒+1.5活1+0.9左风1+1.05吊1 | (190)1.0恒+1.5活1+0.9左风1+1.05吊7 |
| (191)1.0恒+1.5活1+0.9右风1+1.05吊1 | (192)1.0恒+1.5活1+0.9右风1+1.05吊7 |
| (193)1.0恒+1.5活2+0.9左风1+1.05吊2 | (194)1.0恒+1.5活2+0.9左风1+1.05吊8 |
| (195)1.0恒+1.5活2+0.9右风1+1.05吊2 | (196)1.0恒+1.5活2+0.9右风1+1.05吊8 |
| (197)1.0恒+1.5活3+0.9左风1+1.05吊3 | (198)1.0恒+1.5活3+0.9左风1+1.05吊4 |
| (199)1.0恒+1.5活3+0.9右风1+1.05吊3 | (200)1.0恒+1.5活3+0.9右风1+1.05吊4 |
| (201)1.0恒+1.5活4+0.9左风1+1.05吊5 | (202)1.0恒+1.5活4+0.9左风1+1.05吊6 |
| (203)1.0恒+1.5活4+0.9右风1+1.05吊5 | (204)1.0恒+1.5活4+0.9右风1+1.05吊6 |
| (205)1.3恒+0.65活1+0.65吊1+1.4左地震 | (206)1.3恒+0.65活1+0.65吊1+1.4右地震 |
| (207)1.3恒+0.65活1+0.65吊7+1.4左地震 | (208)1.3恒+0.65活1+0.65吊7+1.4右地震 |
| (209)1.3恒+0.65活2+0.65吊2+1.4左地震 | (210)1.3恒+0.65活2+0.65吊2+1.4右地震 |
| (211)1.3恒+0.65活2+0.65吊8+1.4左地震 | (212)1.3恒+0.65活2+0.65吊8+1.4右地震 |
| (213)1.3恒+0.65活3+0.65吊3+1.4左地震 | (214)1.3恒+0.65活3+0.65吊3+1.4右地震 |
| (215)1.3恒+0.65活3+0.65吊4+1.4左地震 | (216)1.3恒+0.65活3+0.65吊4+1.4右地震 |
| (217)1.3恒+0.65活4+0.65吊5+1.4左地震 | (218)1.3恒+0.65活4+0.65吊5+1.4右地震 |
| (219)1.3恒+0.65活4+0.65吊6+1.4左地震 | (220)1.3恒+0.65活4+0.65吊6+1.4右地震 |
| (221)1.0恒+0.5活1+0.5吊1+1.4左地震 | (222)1.0恒+0.5活1+0.5吊1+1.4右地震 |
| (223)1.0恒+0.5活1+0.5吊7+1.4左地震 | (224)1.0恒+0.5活1+0.5吊7+1.4右地震 |
| (225)1.0恒+0.5活2+0.5吊2+1.4左地震 | (226)1.0恒+0.5活2+0.5吊2+1.4右地震 |
| (227)1.0恒+0.5活2+0.5吊8+1.4左地震 | (228)1.0恒+0.5活2+0.5吊8+1.4右地震 |
| (229)1.0恒+0.5活3+0.5吊3+1.4左地震 | (230)1.0恒+0.5活3+0.5吊3+1.4右地震 |
| (231)1.0恒+0.5活3+0.5吊4+1.4左地震 | (232)1.0恒+0.5活3+0.5吊4+1.4右地震 |
| (233)1.0恒+0.5活4+0.5吊5+1.4左地震 | (234)1.0恒+0.5活4+0.5吊5+1.4右地震 |
| (235)1.0恒+0.5活4+0.5吊6+1.4左地震 | (236)1.0恒+0.5活4+0.5吊6+1.4右地震 |

(2)梁内力的组合值

| 梁内力组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.3恒+1.5活1 | (2)1.3恒+1.5活2 |
| (3)1.3恒+1.5活3 | (4)1.3恒+1.5活4 |
| (5)1.0恒+1.5活1 | (6)1.0恒+1.5活2 |
| (7)1.0恒+1.5活3 | (8)1.0恒+1.5活4 |
| (9)1.3恒+1.5左风1 | (10)1.3恒+1.5右风1 |
| (11)1.0恒+1.5左风1 | (12)1.0恒+1.5右风1 |
| (13)1.3恒+1.5活1+0.9左风1 | (14)1.3恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (15)1.3恒+1.5活2+0.9左风1 | (16)1.3恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (17)1.3恒+1.5活3+0.9左风1 | (18)1.3恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (19)1.3恒+1.5活4+0.9左风1 | (20)1.3恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (21)1.0恒+1.5活1+0.9左风1 | (22)1.0恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (23)1.0恒+1.5活2+0.9左风1 | (24)1.0恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (25)1.0恒+1.5活3+0.9左风1 | (26)1.0恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (27)1.0恒+1.5活4+0.9左风1 | (28)1.0恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (29)1.3恒+1.05活1+1.5左风1 | (30)1.3恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (31)1.3恒+1.05活2+1.5左风1 | (32)1.3恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (33)1.3恒+1.05活3+1.5左风1 | (34)1.3恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (35)1.3恒+1.05活4+1.5左风1 | (36)1.3恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (37)1.0恒+1.05活1+1.5左风1 | (38)1.0恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (39)1.0恒+1.05活2+1.5左风1 | (40)1.0恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (41)1.0恒+1.05活3+1.5左风1 | (42)1.0恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (43)1.0恒+1.05活4+1.5左风1 | (44)1.0恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (45)1.3恒+0.65活1+1.4左地震 | (46)1.3恒+0.65活1+1.4右地震 |
| (47)1.3恒+0.65活2+1.4左地震 | (48)1.3恒+0.65活2+1.4右地震 |
| (49)1.3恒+0.65活3+1.4左地震 | (50)1.3恒+0.65活3+1.4右地震 |
| (51)1.3恒+0.65活4+1.4左地震 | (52)1.3恒+0.65活4+1.4右地震 |
| (53)1.0恒+0.5活1+1.4左地震 | (54)1.0恒+0.5活1+1.4右地震 |
| (55)1.0恒+0.5活2+1.4左地震 | (56)1.0恒+0.5活2+1.4右地震 |
| (57)1.0恒+0.5活3+1.4左地震 | (58)1.0恒+0.5活3+1.4右地震 |
| (59)1.0恒+0.5活4+1.4左地震 | (60)1.0恒+0.5活4+1.4右地震 |
| (61)1.3恒+1.5吊1 | (62)1.3恒+1.5吊2 |
| (63)1.0恒+1.5吊1 | (64)1.0恒+1.5吊2 |
| (65)1.3恒+1.05活1+1.5吊1 | (66)1.3恒+1.05活2+1.5吊2 |
| (67)1.0恒+1.05活1+1.5吊1 | (68)1.0恒+1.05活2+1.5吊2 |
| (69)1.3恒+1.5活1+1.05吊1 | (70)1.3恒+1.5活2+1.05吊2 |
| (71)1.0恒+1.5活1+1.05吊1 | (72)1.0恒+1.5活2+1.05吊2 |
| (73)1.3恒+1.05活1+0.9左风1+1.5吊1 | (74)1.3恒+1.05活1+0.9右风1+1.5吊1 |
| (75)1.3恒+1.05活2+0.9左风1+1.5吊2 | (76)1.3恒+1.05活2+0.9右风1+1.5吊2 |
| (77)1.0恒+1.05活1+0.9左风1+1.5吊1 | (78)1.0恒+1.05活1+0.9右风1+1.5吊1 |
| (79)1.0恒+1.05活2+0.9左风1+1.5吊2 | (80)1.0恒+1.05活2+0.9右风1+1.5吊2 |
| (81)1.3恒+1.05活1+1.5左风1+1.05吊1 | (82)1.3恒+1.05活1+1.5右风1+1.05吊1 |
| (83)1.3恒+1.05活2+1.5左风1+1.05吊2 | (84)1.3恒+1.05活2+1.5右风1+1.05吊2 |
| (85)1.0恒+1.05活1+1.5左风1+1.05吊1 | (86)1.0恒+1.05活1+1.5右风1+1.05吊1 |
| (87)1.0恒+1.05活2+1.5左风1+1.05吊2 | (88)1.0恒+1.05活2+1.5右风1+1.05吊2 |
| (89)1.3恒+1.5活1+0.9左风1+1.05吊1 | (90)1.3恒+1.5活1+0.9右风1+1.05吊1 |
| (91)1.3恒+1.5活2+0.9左风1+1.05吊2 | (92)1.3恒+1.5活2+0.9右风1+1.05吊2 |
| (93)1.0恒+1.5活1+0.9左风1+1.05吊1 | (94)1.0恒+1.5活1+0.9右风1+1.05吊1 |
| (95)1.0恒+1.5活2+0.9左风1+1.05吊2 | (96)1.0恒+1.5活2+0.9右风1+1.05吊2 |
| (97)1.3恒+0.65活1+0.65吊1+1.4左地震 | (98)1.3恒+0.65活1+0.65吊1+1.4右地震 |
| (99)1.3恒+0.65活2+0.65吊2+1.4左地震 | (100)1.3恒+0.65活2+0.65吊2+1.4右地震 |
| (101)1.0恒+0.5活1+0.5吊1+1.4左地震 | (102)1.0恒+0.5活1+0.5吊1+1.4右地震 |
| (103)1.0恒+0.5活2+0.5吊2+1.4左地震 | (104)1.0恒+0.5活2+0.5吊2+1.4右地震 |

7. 地震计算信息

1. 左地震

地震力计算质量集中信息

| 质量集中节点号 | 质量重量(KN) |
| --- | --- |
| 1 | 115.400 |
| 2 | 225.962 |
| 3 | 115.400 |
| 4 | 189.434 |

水平地震标准值作用底层剪力：        10.949

底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 5.170

各质点地震力调整系数:               1.000

地震力调整后剪重比：                0.017

周期(已乘折减系数)

| 振型号 | 周期(s) |
| --- | --- |
| 1 | 0.878 |
| 2 | 0.294 |
| 3 | 0.191 |

2. 右地震

地震力计算质量集中信息

| 质量集中节点号 | 质量重量(KN) |
| --- | --- |
| 1 | 115.400 |
| 2 | 225.962 |
| 3 | 115.400 |
| 5 | 189.434 |

水平地震标准值作用底层剪力：        10.949

底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 5.170

各质点地震力调整系数:               1.000

地震力调整后剪重比：                0.017

周期(已乘折减系数)

| 振型号 | 周期(s) |
| --- | --- |
| 1 | 0.878 |
| 2 | 0.294 |
| 3 | 0.191 |

8. 内力计算结果

1. 单工况内力

柱内力

| 工况 | 单元 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 50.2 | -12.8 | -54.3 | -39.4 | 12.8 | -56.1 |
| 恒荷载 | 2 | 100.8 | -0.0 | -0.0 | -88.1 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 3 | 50.2 | 12.8 | 54.3 | -39.4 | -12.8 | 56.1 |
| 恒荷载 | 4 | 39.4 | -12.8 | 56.1 | -34.2 | 12.8 | -109.4 |
| 恒荷载 | 5 | 39.4 | 12.8 | -56.1 | -34.2 | -12.8 | 109.4 |
| 恒荷载 | 6 | 88.1 | -0.0 | 0.0 | -78.4 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 1 | -53.3 | 31.6 | 135.3 | 53.3 | -23.1 | 99.9 |
| 左风1 | 2 | -96.1 | -2.3 | 1.0 | 96.1 | 2.3 | -20.9 |
| 左风1 | 3 | -31.8 | 9.0 | 24.0 | 31.8 | 9.8 | -27.4 |
| 左风1 | 4 | -53.3 | 23.1 | -99.9 | 53.3 | -18.4 | 186.0 |
| 左风1 | 5 | -31.8 | -9.8 | 27.4 | 31.8 | 20.0 | -89.0 |
| 左风1 | 6 | -96.1 | -2.3 | 20.9 | 96.1 | 2.3 | -36.1 |
| 右风1 | 1 | -31.8 | -9.0 | -24.1 | 31.8 | -9.8 | 27.4 |
| 右风1 | 2 | -96.1 | 2.3 | -1.2 | 96.1 | -2.3 | 20.8 |
| 右风1 | 3 | -53.2 | -31.6 | -135.3 | 53.2 | 23.1 | -99.8 |
| 右风1 | 4 | -31.8 | 9.8 | -27.4 | 31.8 | -20.0 | 89.1 |
| 右风1 | 5 | -53.2 | -23.1 | 99.8 | 53.2 | 18.4 | -185.9 |
| 右风1 | 6 | -96.1 | 2.3 | -20.8 | 96.1 | -2.3 | 35.8 |
| 吊 1 左-轮压 | 1 | 351.4 | -13.6 | -19.6 | -351.4 | 13.6 | -97.2 |
| 吊 1 左-轮压 | 2 | 88.3 | 8.9 | 52.9 | -88.3 | -8.9 | 23.9 |
| 吊 1 左-轮压 | 3 | 2.1 | 4.6 | 38.7 | -2.1 | -4.6 | 1.2 |
| 吊 1 左-轮压 | 4 | -0.4 | -13.6 | -78.7 | 0.4 | 13.6 | 22.3 |
| 吊 1 左-轮压 | 5 | 2.1 | 4.6 | -1.2 | -2.1 | -4.6 | 20.5 |
| 吊 1 左-轮压 | 6 | -1.7 | 8.9 | 21.1 | 1.7 | -8.9 | 37.5 |
| 吊 1 右-轮压 | 1 | 91.7 | -8.2 | -45.7 | -91.7 | 8.2 | -24.7 |
| 吊 1 右-轮压 | 2 | 351.2 | 11.5 | 11.7 | -351.2 | -11.5 | 87.0 |
| 吊 1 右-轮压 | 3 | -1.1 | -3.3 | -29.5 | 1.1 | 3.3 | 1.2 |
| 吊 1 右-轮压 | 4 | 1.7 | -8.2 | -20.3 | -1.7 | 8.2 | -13.7 |
| 吊 1 右-轮压 | 5 | -1.1 | -3.3 | -1.2 | 1.1 | 3.3 | -12.5 |
| 吊 1 右-轮压 | 6 | -0.6 | 11.5 | 88.9 | 0.6 | -11.5 | -13.7 |
| 吊 1 左-刹车力 | 1 | -0.6 | 8.0 | 53.9 | 0.6 | -8.0 | 15.2 |
| 吊 1 左-刹车力 | 2 | -1.2 | 9.8 | 64.1 | 1.2 | -9.8 | 20.3 |
| 吊 1 左-刹车力 | 3 | 1.8 | 4.6 | 39.9 | -1.8 | -4.6 | -0.2 |
| 吊 1 左-刹车力 | 4 | -0.6 | 8.0 | -15.2 | 0.6 | 3.2 | 13.2 |
| 吊 1 左-刹车力 | 5 | 1.8 | 4.6 | 0.2 | -1.8 | -4.6 | 19.0 |
| 吊 1 左-刹车力 | 6 | -1.2 | 9.8 | -20.3 | 1.2 | 1.4 | 22.2 |
| 吊 1 右-刹车力 | 1 | 0.6 | -8.0 | -53.9 | -0.6 | 8.0 | -15.2 |
| 吊 1 右-刹车力 | 2 | 1.2 | -9.8 | -64.1 | -1.2 | 9.8 | -20.3 |
| 吊 1 右-刹车力 | 3 | -1.8 | -4.6 | -39.9 | 1.8 | 4.6 | 0.2 |
| 吊 1 右-刹车力 | 4 | 0.6 | -8.0 | 15.2 | -0.6 | -3.2 | -13.2 |
| 吊 1 右-刹车力 | 5 | -1.8 | -4.6 | -0.2 | 1.8 | 4.6 | -19.0 |
| 吊 1 右-刹车力 | 6 | 1.2 | -9.8 | 20.3 | -1.2 | -1.4 | -22.2 |
| 吊 2 左-轮压 | 1 | -1.1 | 3.3 | 29.5 | 1.1 | -3.3 | -1.2 |
| 吊 2 左-轮压 | 2 | 351.2 | -11.5 | -11.7 | -351.2 | 11.5 | -87.0 |
| 吊 2 左-轮压 | 3 | 91.7 | 8.2 | 45.7 | -91.7 | -8.2 | 24.7 |
| 吊 2 左-轮压 | 4 | -1.1 | 3.3 | 1.2 | 1.1 | -3.3 | 12.5 |
| 吊 2 左-轮压 | 5 | 1.7 | 8.2 | 20.3 | -1.7 | -8.2 | 13.7 |
| 吊 2 左-轮压 | 6 | -0.6 | -11.5 | -88.9 | 0.6 | 11.5 | 13.7 |
| 吊 2 右-轮压 | 1 | 2.1 | -4.6 | -38.7 | -2.1 | 4.6 | -1.2 |
| 吊 2 右-轮压 | 2 | 88.3 | -8.9 | -52.9 | -88.3 | 8.9 | -23.9 |
| 吊 2 右-轮压 | 3 | 351.4 | 13.6 | 19.6 | -351.4 | -13.6 | 97.2 |
| 吊 2 右-轮压 | 4 | 2.1 | -4.6 | 1.2 | -2.1 | 4.6 | -20.5 |
| 吊 2 右-轮压 | 5 | -0.4 | 13.6 | 78.7 | 0.4 | -13.6 | -22.3 |
| 吊 2 右-轮压 | 6 | -1.7 | -8.9 | -21.1 | 1.7 | 8.9 | -37.5 |
| 吊 2 左-刹车力 | 1 | -1.8 | 4.6 | 39.9 | 1.8 | -4.6 | -0.2 |
| 吊 2 左-刹车力 | 2 | 1.2 | 9.8 | 64.1 | -1.2 | -9.8 | 20.3 |
| 吊 2 左-刹车力 | 3 | 0.6 | 8.0 | 53.9 | -0.6 | -8.0 | 15.2 |
| 吊 2 左-刹车力 | 4 | -1.8 | 4.6 | 0.2 | 1.8 | -4.6 | 19.0 |
| 吊 2 左-刹车力 | 5 | 0.6 | 8.0 | -15.2 | -0.6 | 3.2 | 13.2 |
| 吊 2 左-刹车力 | 6 | 1.2 | 9.8 | -20.3 | -1.2 | 1.4 | 22.2 |
| 吊 2 右-刹车力 | 1 | 1.8 | -4.6 | -39.9 | -1.8 | 4.6 | 0.2 |
| 吊 2 右-刹车力 | 2 | -1.2 | -9.8 | -64.1 | 1.2 | 9.8 | -20.3 |
| 吊 2 右-刹车力 | 3 | -0.6 | -8.0 | -53.9 | 0.6 | 8.0 | -15.2 |
| 吊 2 右-刹车力 | 4 | 1.8 | -4.6 | -0.2 | -1.8 | 4.6 | -19.0 |
| 吊 2 右-刹车力 | 5 | -0.6 | -8.0 | 15.2 | 0.6 | -3.2 | -13.2 |
| 吊 2 右-刹车力 | 6 | -1.2 | -9.8 | 20.3 | 1.2 | -1.4 | -22.2 |
| 左地震 | 1 | -0.8 | 3.3 | 24.7 | 0.8 | -3.3 | 3.4 |
| 左地震 | 2 | -0.0 | 4.5 | 30.8 | 0.0 | -4.5 | 8.4 |
| 左地震 | 3 | 0.8 | 3.2 | 24.7 | -0.8 | -3.2 | 3.4 |
| 左地震 | 4 | -0.8 | 1.6 | -3.4 | 0.8 | -1.6 | 9.7 |
| 左地震 | 5 | 0.8 | 1.6 | -3.4 | -0.8 | -1.6 | 9.8 |
| 左地震 | 6 | -0.0 | 1.5 | -8.4 | 0.0 | -1.5 | 16.1 |
| 右地震 | 1 | 0.8 | -3.2 | -24.7 | -0.8 | 3.2 | -3.4 |
| 右地震 | 2 | -0.0 | -4.5 | -30.8 | 0.0 | 4.5 | -8.4 |
| 右地震 | 3 | -0.8 | -3.3 | -24.7 | 0.8 | 3.3 | -3.4 |
| 右地震 | 4 | 0.8 | -1.6 | 3.4 | -0.8 | 1.6 | -9.8 |
| 右地震 | 5 | -0.8 | -1.6 | 3.4 | 0.8 | 1.6 | -9.7 |
| 右地震 | 6 | -0.0 | -1.5 | 8.4 | 0.0 | 1.5 | -16.1 |

梁内力

| 工况号 | 单元号 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 16.2 | 32.7 | 109.4 | -14.4 | -14.5 | 32.9 |
| 恒荷载 | 2 | 14.4 | 14.5 | -32.9 | -10.8 | 21.5 | -9.4 |
| 恒荷载 | 3 | 14.4 | -14.5 | -32.9 | -16.2 | 32.7 | -109.4 |
| 恒荷载 | 4 | 10.8 | -21.5 | 9.4 | -8.9 | 40.3 | -195.6 |
| 恒荷载 | 5 | 10.8 | 21.5 | 9.4 | -14.4 | 14.5 | 32.9 |
| 恒荷载 | 6 | 8.9 | 40.3 | 195.6 | -10.8 | -21.5 | -9.4 |
| 左风1 | 1 | -23.7 | -51.2 | -186.0 | 23.7 | 24.2 | -41.1 |
| 左风1 | 2 | -23.7 | -24.2 | 41.1 | 23.7 | -29.8 | -7.3 |
| 左风1 | 3 | -23.0 | 12.1 | 36.8 | 23.0 | -29.6 | 89.0 |
| 左风1 | 4 | -23.7 | 29.8 | 7.3 | 23.7 | -59.2 | 260.9 |
| 左风1 | 5 | -23.0 | -23.0 | -28.7 | 23.0 | -12.1 | -36.8 |
| 左风1 | 6 | -23.0 | -42.1 | -224.8 | 23.0 | 23.0 | 28.7 |
| 右风1 | 1 | -23.0 | -29.7 | -89.1 | 23.0 | 12.1 | -36.9 |
| 右风1 | 2 | -23.0 | -12.1 | 36.9 | 23.0 | -23.0 | 28.6 |
| 右风1 | 3 | -23.6 | 24.2 | 41.0 | 23.6 | -51.1 | 185.9 |
| 右风1 | 4 | -23.0 | 23.0 | -28.6 | 23.0 | -42.1 | 224.8 |
| 右风1 | 5 | -23.6 | -29.8 | 7.3 | 23.6 | -24.2 | -41.0 |
| 右风1 | 6 | -23.6 | -59.1 | -260.7 | 23.6 | 29.8 | -7.3 |
| 吊 1 左-轮压 | 1 | 13.5 | -1.7 | -22.3 | -13.5 | 1.7 | 11.9 |
| 吊 1 左-轮压 | 2 | 13.5 | -1.7 | -11.9 | -13.5 | 1.7 | -9.0 |
| 吊 1 左-轮压 | 3 | 4.8 | -1.6 | 10.9 | -4.8 | 1.6 | -20.5 |
| 吊 1 左-轮压 | 4 | 13.5 | -1.7 | 9.0 | -13.5 | 1.7 | -19.5 |
| 吊 1 左-轮压 | 5 | 4.8 | -1.6 | -8.4 | -4.8 | 1.6 | -10.9 |
| 吊 1 左-轮压 | 6 | 4.8 | -1.6 | -18.0 | -4.8 | 1.6 | 8.4 |
| 吊 1 右-轮压 | 1 | 8.3 | 0.9 | 13.7 | -8.3 | -0.9 | -8.4 |
| 吊 1 右-轮压 | 2 | 8.3 | 0.9 | 8.4 | -8.3 | -0.9 | 2.3 |
| 吊 1 右-轮压 | 3 | -3.4 | 0.8 | -7.8 | 3.4 | -0.8 | 12.5 |
| 吊 1 右-轮压 | 4 | 8.3 | 0.9 | -2.3 | -8.3 | -0.9 | 7.6 |
| 吊 1 右-轮压 | 5 | -3.4 | 0.8 | 1.5 | 3.4 | -0.8 | 7.8 |
| 吊 1 右-轮压 | 6 | -3.4 | 0.8 | 6.1 | 3.4 | -0.8 | -1.5 |
| 吊 1 左-刹车力 | 1 | 3.1 | -0.9 | -13.2 | -3.1 | 0.9 | 7.5 |
| 吊 1 左-刹车力 | 2 | 3.1 | -0.9 | -7.5 | -3.1 | 0.9 | -3.7 |
| 吊 1 左-刹车力 | 3 | 4.8 | -1.3 | 11.0 | -4.8 | 1.3 | -19.0 |
| 吊 1 左-刹车力 | 4 | 3.1 | -0.9 | 3.7 | -3.1 | 0.9 | -9.4 |
| 吊 1 左-刹车力 | 5 | 4.8 | -1.3 | -4.9 | -4.8 | 1.3 | -11.0 |
| 吊 1 左-刹车力 | 6 | 4.8 | -1.3 | -12.8 | -4.8 | 1.3 | 4.9 |
| 吊 1 右-刹车力 | 1 | -3.1 | 0.9 | 13.2 | 3.1 | -0.9 | -7.5 |
| 吊 1 右-刹车力 | 2 | -3.1 | 0.9 | 7.5 | 3.1 | -0.9 | 3.7 |
| 吊 1 右-刹车力 | 3 | -4.8 | 1.3 | -11.0 | 4.8 | -1.3 | 19.0 |
| 吊 1 右-刹车力 | 4 | -3.1 | 0.9 | -3.7 | 3.1 | -0.9 | 9.4 |
| 吊 1 右-刹车力 | 5 | -4.8 | 1.3 | 4.9 | 4.8 | -1.3 | 11.0 |
| 吊 1 右-刹车力 | 6 | -4.8 | 1.3 | 12.8 | 4.8 | -1.3 | -4.9 |
| 吊 2 左-轮压 | 1 | -3.4 | -0.8 | -12.5 | 3.4 | 0.8 | 7.8 |
| 吊 2 左-轮压 | 2 | -3.4 | -0.8 | -7.8 | 3.4 | 0.8 | -1.5 |
| 吊 2 左-轮压 | 3 | 8.3 | -0.9 | 8.4 | -8.3 | 0.9 | -13.7 |
| 吊 2 左-轮压 | 4 | -3.4 | -0.8 | 1.5 | 3.4 | 0.8 | -6.1 |
| 吊 2 左-轮压 | 5 | 8.3 | -0.9 | -2.3 | -8.3 | 0.9 | -8.4 |
| 吊 2 左-轮压 | 6 | 8.3 | -0.9 | -7.6 | -8.3 | 0.9 | 2.3 |
| 吊 2 右-轮压 | 1 | 4.8 | 1.6 | 20.5 | -4.8 | -1.6 | -10.9 |
| 吊 2 右-轮压 | 2 | 4.8 | 1.6 | 10.9 | -4.8 | -1.6 | 8.4 |
| 吊 2 右-轮压 | 3 | 13.5 | 1.7 | -11.9 | -13.5 | -1.7 | 22.3 |
| 吊 2 右-轮压 | 4 | 4.8 | 1.6 | -8.4 | -4.8 | -1.6 | 18.0 |
| 吊 2 右-轮压 | 5 | 13.5 | 1.7 | 9.0 | -13.5 | -1.7 | 11.9 |
| 吊 2 右-轮压 | 6 | 13.5 | 1.7 | 19.5 | -13.5 | -1.7 | -9.0 |
| 吊 2 左-刹车力 | 1 | -4.8 | -1.3 | -19.0 | 4.8 | 1.3 | 11.0 |
| 吊 2 左-刹车力 | 2 | -4.8 | -1.3 | -11.0 | 4.8 | 1.3 | -4.9 |
| 吊 2 左-刹车力 | 3 | -3.1 | -0.9 | 7.5 | 3.1 | 0.9 | -13.2 |
| 吊 2 左-刹车力 | 4 | -4.8 | -1.3 | 4.9 | 4.8 | 1.3 | -12.8 |
| 吊 2 左-刹车力 | 5 | -3.1 | -0.9 | -3.7 | 3.1 | 0.9 | -7.5 |
| 吊 2 左-刹车力 | 6 | -3.1 | -0.9 | -9.4 | 3.1 | 0.9 | 3.7 |
| 吊 2 右-刹车力 | 1 | 4.8 | 1.3 | 19.0 | -4.8 | -1.3 | -11.0 |
| 吊 2 右-刹车力 | 2 | 4.8 | 1.3 | 11.0 | -4.8 | -1.3 | 4.9 |
| 吊 2 右-刹车力 | 3 | 3.1 | 0.9 | -7.5 | -3.1 | -0.9 | 13.2 |
| 吊 2 右-刹车力 | 4 | 4.8 | 1.3 | -4.9 | -4.8 | -1.3 | 12.8 |
| 吊 2 右-刹车力 | 5 | 3.1 | 0.9 | 3.7 | -3.1 | -0.9 | 7.5 |
| 吊 2 右-刹车力 | 6 | 3.1 | 0.9 | 9.4 | -3.1 | -0.9 | -3.7 |
| 左地震 | 1 | -1.0 | -0.7 | -9.7 | 1.0 | 0.7 | 5.7 |
| 左地震 | 2 | -0.5 | -0.7 | -5.7 | 0.5 | 0.7 | -3.2 |
| 左地震 | 3 | 1.0 | -0.7 | 5.7 | -1.0 | 0.7 | -9.8 |
| 左地震 | 4 | 0.4 | -0.8 | 3.2 | -0.4 | 0.8 | -8.1 |
| 左地震 | 5 | 0.5 | -0.7 | -3.2 | -0.5 | 0.7 | -5.7 |
| 左地震 | 6 | -0.4 | -0.8 | -8.1 | 0.4 | 0.8 | 3.2 |
| 右地震 | 1 | 1.0 | 0.7 | 9.8 | -1.0 | -0.7 | -5.7 |
| 右地震 | 2 | 0.5 | 0.7 | 5.7 | -0.5 | -0.7 | 3.2 |
| 右地震 | 3 | -1.0 | 0.7 | -5.7 | 1.0 | -0.7 | 9.7 |
| 右地震 | 4 | -0.4 | 0.8 | -3.2 | 0.4 | -0.8 | 8.1 |
| 右地震 | 5 | -0.5 | 0.7 | 3.2 | 0.5 | -0.7 | 5.7 |
| 右地震 | 6 | 0.4 | 0.8 | 8.1 | -0.4 | -0.8 | -3.2 |

9. 节点位移

恒荷载工况下节点位移（mm）

| 节点号 | X向位移 | Y向位移 |
| --- | --- | --- |
| 1 | -4.99 | 0.14 |
| 2 | -0.00 | 0.25 |
| 3 | 4.99 | 0.14 |
| 4 | 0.15 | 0.20 |
| 5 | -0.15 | 0.20 |
| 6 | 2.42 | 23.33 |
| 7 | -2.42 | 23.33 |
| 8 | 1.53 | 15.42 |
| 9 | -1.53 | 15.42 |
| 10 | -0.00 | 0.42 |

活荷载工况下节点位移（mm）

| 节点号 | X向位移 | Y向位移 |
| --- | --- | --- |
| 1 | -2.23 | 0.05 |
| 2 | -0.00 | 0.09 |
| 3 | 2.23 | 0.05 |
| 4 | 0.07 | 0.08 |
| 5 | -0.07 | 0.08 |
| 6 | 1.08 | 13.25 |
| 7 | -1.08 | 13.25 |
| 8 | 0.68 | 11.56 |
| 9 | -0.68 | 11.56 |
| 10 | -0.00 | 0.16 |

节点侧向（水平向）位移(mm)

| 工况 | 节点 | δx | 节点 | δx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 左风1 | 1 | 14.46 | 2 | 1.81 |
| 左风1 | 3 | 3.33 | 4 | 9.03 |
| 左风1 | 5 | 9.64 | 6 | 5.51 |
| 左风1 | 7 | 11.58 | 8 | 6.31 |
| 左风1 | 9 | 10.16 | 10 | 9.34 |
| 左风1 | 11 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 左风1 | 13 | 0.00 |  |  |
| 右风1 | 1 | -3.34 | 2 | -1.83 |
| 右风1 | 3 | -14.47 | 4 | -9.66 |
| 右风1 | 5 | -9.06 | 6 | -11.61 |
| 右风1 | 7 | -5.54 | 8 | -10.19 |
| 右风1 | 9 | -6.34 | 10 | -9.37 |
| 右风1 | 11 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 右风1 | 13 | 0.00 |  |  |
| 吊 1 左-刹车力 | 1 | 8.78 | 2 | 8.53 |
| 吊 1 左-刹车力 | 3 | 7.59 | 4 | 12.80 |
| 吊 1 左-刹车力 | 5 | 12.69 | 6 | 13.04 |
| 吊 1 左-刹车力 | 7 | 13.08 | 8 | 12.79 |
| 吊 1 左-刹车力 | 9 | 12.80 | 10 | 12.75 |
| 吊 1 左-刹车力 | 11 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 吊 1 左-刹车力 | 13 | 0.00 |  |  |
| 吊 1 右-刹车力 | 1 | -8.78 | 2 | -8.53 |
| 吊 1 右-刹车力 | 3 | -7.59 | 4 | -12.80 |
| 吊 1 右-刹车力 | 5 | -12.69 | 6 | -13.04 |
| 吊 1 右-刹车力 | 7 | -13.08 | 8 | -12.79 |
| 吊 1 右-刹车力 | 9 | -12.80 | 10 | -12.75 |
| 吊 1 右-刹车力 | 11 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 吊 1 右-刹车力 | 13 | 0.00 |  |  |
| 吊 2 左-刹车力 | 1 | 7.59 | 2 | 8.53 |
| 吊 2 左-刹车力 | 3 | 8.78 | 4 | 12.69 |
| 吊 2 左-刹车力 | 5 | 12.80 | 6 | 13.08 |
| 吊 2 左-刹车力 | 7 | 13.04 | 8 | 12.80 |
| 吊 2 左-刹车力 | 9 | 12.79 | 10 | 12.75 |
| 吊 2 左-刹车力 | 11 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 吊 2 左-刹车力 | 13 | 0.00 |  |  |
| 吊 2 右-刹车力 | 1 | -7.59 | 2 | -8.53 |
| 吊 2 右-刹车力 | 3 | -8.78 | 4 | -12.69 |
| 吊 2 右-刹车力 | 5 | -12.80 | 6 | -13.08 |
| 吊 2 右-刹车力 | 7 | -13.04 | 8 | -12.80 |
| 吊 2 右-刹车力 | 9 | -12.79 | 10 | -12.75 |
| 吊 2 右-刹车力 | 11 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 吊 2 右-刹车力 | 13 | 0.00 |  |  |
| 左地震 | 1 | 4.37 | 2 | 4.24 |
| 左地震 | 3 | 4.37 | 4 | 6.94 |
| 左地震 | 5 | 6.94 | 6 | 7.12 |
| 左地震 | 7 | 7.12 | 8 | 6.95 |
| 左地震 | 9 | 6.95 | 10 | 6.95 |
| 左地震 | 11 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 左地震 | 13 | 0.00 |  |  |
| 右地震 | 1 | -4.37 | 2 | -4.24 |
| 右地震 | 3 | -4.37 | 4 | -6.94 |
| 右地震 | 5 | -6.94 | 6 | -7.12 |
| 右地震 | 7 | -7.12 | 8 | -6.95 |
| 右地震 | 9 | -6.95 | 10 | -6.95 |
| 右地震 | 11 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 右地震 | 13 | 0.00 |  |  |

10. 构件设计结果汇总

钢柱验算结果

| 柱号 | 应力比 | 剪应力比 | 平面内稳定 | 平面外稳定 | 腹板高厚比 | 翼缘宽厚比 | 平面内长细比 | 平面外长细比 | 质量(kg) | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.53 | 0.11 | 0.74 | 0.68 | 58.50 | 9.13 | 89.72 | 117.06 | 900.9 | 通过 |
| 2 | 0.29 | 0.06 | 0.53 | 0.88 | 57.50 | 7.30 | 68.98 | 113.50 | 1058.6 | 通过 |
| 3 | 0.53 | 0.11 | 0.74 | 0.68 | 58.50 | 9.13 | 89.72 | 117.06 | 900.9 | 通过 |
| 4 | 0.44 | 0.08 | 0.41 | 0.33 | 58.50 | 9.13 | 89.72 | 56.49 | 434.7 | 通过 |
| 5 | 0.44 | 0.08 | 0.41 | 0.33 | 58.50 | 9.13 | 89.72 | 56.49 | 434.7 | 通过 |
| 6 | 0.26 | 0.04 | 0.25 | 0.29 | 57.50 | 7.30 | 68.98 | 86.45 | 806.2 | 通过 |

钢梁验算结果

| 梁号 | 应力比 | 剪应力比 | 平面内(上端)稳定 | 平面外(下端)稳定 | 腹板高厚比 | 翼缘宽厚比 | 质量(kg) | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.51 | 0.26 | - | 0.32 | 96.67 | 12.20 | 401.4 | 通过 |
| 2 | 0.43 | 0.12 | - | 0.32 | 80.00 | 12.20 | 746.0 | 通过 |
| 3 | 0.51 | 0.26 | - | 0.32 | 96.67 | 12.20 | 401.4 | 通过 |
| 4 | 0.67 | 0.30 | - | 0.46 | 96.00 | 10.17 | 447.6 | 通过 |
| 5 | 0.43 | 0.12 | - | 0.32 | 80.00 | 12.20 | 746.0 | 通过 |
| 6 | 0.67 | 0.30 | - | 0.46 | 96.00 | 10.17 | 447.6 | 通过 |

12. 荷载与计算结果简图

1. 结构简图

图12-1   刚架简图

2. 荷载简图

图12-2   恒载简图

图12-3   活载简图

图12-4   左风1简图

图12-5   右风1简图

图12-6   吊车荷载简图

3. 应力比图

图12-7   应力比图

4. 内力图

图12-8   恒载弯矩图

图12-9   恒载剪力图

图12-10   恒载轴力图

图12-11   活载弯矩图

图12-12   活载剪力图

图12-13   活载轴力图

图12-14   左风1弯矩图

图12-15   右风1弯矩图

图12-16   左风1剪力图

图12-17   右风1剪力图

图12-18   左风1轴力图

图12-19   右风1轴力图

图12-20   左地震弯矩图

图12-21   右地震弯矩图

图12-22   左地震剪力图

图12-23   右地震剪力图

图12-24   左地震轴力图

图12-25   右地震轴力图

图12-26   弯矩包络图

图12-27   剪力包络图

图12-28   轴力包络图

5. 位移图

图12-29   恒载位移图

图12-30   活载位移图

图12-31   左风1位移图

图12-32   右风1位移图

图12-33   左地震位移图

图12-34   右地震位移图

图12-35   恒+活位移图

图12-36   吊车刹车位移图

6. 挠度图

图12-37   (恒+活+吊车)挠度图

图12-38   (活+吊车)挠度图

图12-39   斜梁计算坡度图

图12-40   抗风柱挠度图

7. 计算长度系数图

图12-41   平面内计算长度系数

图12-42   平面外计算长度系数

GJ-2:

1. 设计依据

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012);

《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010);

《钢结构设计标准》(GB 50017-2017);

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB 51022-2015);

《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB 50068-2018)

《工程结构通用规范》(GB 55001-2021)

《钢结构通用规范》(GB 55006-2021)

2. 计算软件信息

本工程计算软件为PKPM钢结构设计软件 2021 V1.2.0版 。

计算日期为 2023年 7月17日11时34分 0秒。

3. 结构计算简图

图1-1 结构简图

4. 结构计算信息

结构类型:    门式刚架轻型房屋钢结构

设计规范:    按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》（GB 51022-2015）计算

结构重要性系数: 1.00

节点总数:     13

柱数:         6

梁数:         6

支座约束数:   3

标准截面总数: 7

荷载分项系数：

恒载:    1.30

活载:    1.50

风载:    1.50

地震:    1.40

吊车:    1.50

重力荷载分项系数:    1.30

活荷载计算信息:    考虑活荷载不利布置

考虑结构使用年限的活荷载调整系数：1.00

风荷载计算信息:    计算风荷载

钢材:   Q345

梁柱自重计算信息:  柱梁自重都计算

恒载作用下柱的轴向变形: 考虑

梁柱自重计算增大系数: 1.20

梁刚度增大系数: 1.00

钢结构净截面面积与毛截面面积比: 0.85

门式刚架梁平面内的整体稳定性: 不验算

程序自动确定允许的长细比

钢梁(恒+活)容许挠跨比:   l /180

柱顶容许水平位移/柱高:   l /60

地震影响系数取值依据: 10抗规(2010版)

特征周期(s):0.35

水平地震影响系数最大值αmax:0.0400

地震作用计算: 计算水平地震作用

计算振型数：3

地震烈度：6.00

场地土类别：Ⅱ类

附加重量节点数：0

设计地震分组：第一组

周期折减系数:0.80

地震力计算方法：振型分解法

结构阻尼比：0.045

按GB50011-2010 地震效应增大系数:1.000

防火设计计算信息：不考虑防火设计

5. 结构基本信息

节点坐标

| 节点号 | X | Y | 节点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 8.60 | 2 | 24.00 | 8.60 |
| 3 | 48.00 | 8.60 | 4 | 0.00 | 12.75 |
| 5 | 48.00 | 12.75 | 6 | 6.00 | 13.35 |
| 7 | 42.00 | 13.35 | 8 | 18.00 | 14.55 |
| 9 | 30.00 | 14.55 | 10 | 24.00 | 15.15 |
| 11 | 0.00 | 0.00 | 12 | 24.00 | 0.00 |
| 13 | 48.00 | 0.00 |  |  |  |

柱关联号

| 柱号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ | 柱号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 | 1 | 2 | 12 | 2 |
| 3 | 13 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 10 |

梁关联号

| 梁号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ | 梁号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 8 |
| 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 10 |
| 5 | 9 | 7 | 6 | 10 | 9 |

柱节点偏心 (m)

| 节点号 | 柱偏心值 | 节点号 | 柱偏心值 | 节点号 | 柱偏心值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 2 | 0.000 | 3 | 0.000 |
| 4 | 0.000 | 5 | 0.000 | 6 | 0.000 |
| 7 | 0.000 | 8 | 0.000 | 9 | 0.000 |
| 10 | 0.000 | 11 | 0.000 | 12 | 0.000 |
| 13 | 0.000 |  |  |  |  |

标准截面信息

| 截面号 | 截面信息 |
| --- | --- |
| 1 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=500*300*300*8*22*22 |
| 2 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=500*300*300*8*20*20 |
| 3 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(700~500)*250*250*6*10*10 |
| 4 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=500*250*250*6*10*10 |
| 5 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(700~500)*250*250*8*18*18 |
| 6 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(500~700)*250*250*8*18*18 |
| 7 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(500~700)*250*250*6*10*10 |

柱布置截面号,约束信息,截面布置角度

| 柱号 | 标准截面号 | 约束信息 | 截面布置角度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 两端刚接 | 0 |
| 2 | 1 | 两端刚接 | 0 |
| 3 | 2 | 两端刚接 | 0 |
| 4 | 2 | 两端刚接 | 0 |
| 5 | 2 | 两端刚接 | 0 |
| 6 | 1 | 两端刚接 | 0 |

梁布置截面号,约束信息

| 梁号 | 标准截面号 | 约束信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 两端刚接 |
| 2 | 4 | 两端刚接 |
| 3 | 7 | 两端刚接 |
| 4 | 6 | 两端刚接 |
| 5 | 4 | 两端刚接 |
| 6 | 5 | 两端刚接 |

截面特性

| 截面号 | Xc (mm) | Yc (mm) | Ix (cm4) | Iy (cm4) | A (cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150.0 | 250.0 | 81774.2 | 9901.9 | 168.5 |
| 2 | 150.0 | 250.0 | 75649.1 | 9002.0 | 156.8 |
| 3 | 125.0 | 300.0 | 53272.3 | 2605.2 | 84.8 |
| 4 | 125.0 | 250.0 | 35546.3 | 2605.0 | 78.8 |
| 5 | 125.0 | 300.0 | 88197.6 | 4689.9 | 135.1 |
| 6 | 125.0 | 300.0 | 88197.6 | 4689.9 | 135.1 |
| 7 | 125.0 | 300.0 | 53272.3 | 2605.2 | 84.8 |

| 截面号 | ix (cm) | iy (cm) | W1x (cm3) | W2x (cm3) | W1y (cm3) | W2y (cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22.0 | 7.7 | 3271.0 | 3271.0 | 660.1 | 660.1 |
| 2 | 22.0 | 7.6 | 3026.0 | 3026.0 | 600.1 | 600.1 |
| 3 | 25.1 | 5.5 | 1775.7 | 1775.7 | 208.4 | 208.4 |
| 4 | 21.2 | 5.7 | 1421.9 | 1421.9 | 208.4 | 208.4 |
| 5 | 25.5 | 5.9 | 2939.9 | 2939.9 | 375.2 | 375.2 |
| 6 | 25.5 | 5.9 | 2939.9 | 2939.9 | 375.2 | 375.2 |
| 7 | 25.1 | 5.5 | 1775.7 | 1775.7 | 208.4 | 208.4 |

6. 荷载与效应组合

1. 各工况荷载表

节点荷载

| 工况 | 节点号 | 弯矩 | 垂直力 | 水平力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | -- | -- | -- | -- |

柱荷载

| 工况 | 柱号 | 荷载类型 | 荷载值 | 荷载参数1 | 荷载参数2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左风1 | 1 | 1 | 0.99 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 3 | 1 | 2.18 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 4 | 1 | 1.12 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 5 | 1 | 2.46 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | -2.18 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 3 | 1 | -0.99 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 4 | 1 | -2.46 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 5 | 1 | -1.12 | 0.00 | 0.00 |

梁荷载

| 工况 | 连续数 | 荷载个数 | 荷载类型 | 荷载值1 | 荷载参数1 | 荷载值2 | 荷载参数2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -4.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -4.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

吊车 1

| 项目 | 节点 | 节点 |
| --- | --- | --- |
| 吊车连接节点号 | 1 | 2 |
| 最大轮压在左侧产生的各节点竖向荷载(Dmax在跨左) | 351.781 | 90.023 |
| 最大轮压在右侧产生的各节点竖向荷载(Dmax在跨右) | 90.023 | 351.781 |
| 空车最大轮压在左侧产生的各节点竖向荷载(Wmax在跨左) | 0.000 | 0.000 |
| 空车最大轮压在右侧产生的各节点竖向荷载(Wmax在跨右) | 0.000 | 0.000 |
| 吊车竖向荷载与节点竖向偏心距(m) | 0.500 | -0.500 |
| 吊车水平刹车力在各节点产生的最大水平力(Tmax) | 11.227 | 11.227 |
| 吊车的横向水平荷载与各节点的垂直距离(m) | 1.000 | 1.000 |
| 考虑空间工作和扭转影响的效应调整系数 | 1.000 |  |
| 吊车桥架引起的地震剪力与弯矩增大系数 | 1.000 |  |
| 吊车桥架重量 | 214.773 |  |
| 单跨吊车组合荷载折减系数 | 1.000 |  |
| 两跨吊车组合荷载折减系数 | 1.000 |  |

吊车 2

| 项目 | 节点 | 节点 |
| --- | --- | --- |
| 吊车连接节点号 | 2 | 3 |
| 最大轮压在左侧产生的各节点竖向荷载(Dmax在跨左) | 351.781 | 90.023 |
| 最大轮压在右侧产生的各节点竖向荷载(Dmax在跨右) | 90.023 | 351.781 |
| 空车最大轮压在左侧产生的各节点竖向荷载(Wmax在跨左) | 0.000 | 0.000 |
| 空车最大轮压在右侧产生的各节点竖向荷载(Wmax在跨右) | 0.000 | 0.000 |
| 吊车竖向荷载与节点竖向偏心距(m) | 0.500 | -0.500 |
| 吊车水平刹车力在各节点产生的最大水平力(Tmax) | 11.227 | 11.227 |
| 吊车的横向水平荷载与各节点的垂直距离(m) | 1.000 | 1.000 |
| 考虑空间工作和扭转影响的效应调整系数 | 1.000 |  |
| 吊车桥架引起的地震剪力与弯矩增大系数 | 1.000 |  |
| 吊车桥架重量 | 214.773 |  |
| 单跨吊车组合荷载折减系数 | 1.000 |  |
| 两跨吊车组合荷载折减系数 | 1.000 |  |

2. 荷载效应组合表

(1)柱内力的组合值

| 柱内力的组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.3恒+1.5活1 | (2)1.3恒+1.5活2 |
| (3)1.3恒+1.5活3 | (4)1.3恒+1.5活4 |
| (5)1.0恒+1.5活1 | (6)1.0恒+1.5活2 |
| (7)1.0恒+1.5活3 | (8)1.0恒+1.5活4 |
| (9)1.3恒+1.5左风1 | (10)1.3恒+1.5右风1 |
| (11)1.0恒+1.5左风1 | (12)1.0恒+1.5右风1 |
| (13)1.3恒+1.5活1+0.9左风1 | (14)1.3恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (15)1.3恒+1.5活2+0.9左风1 | (16)1.3恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (17)1.3恒+1.5活3+0.9左风1 | (18)1.3恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (19)1.3恒+1.5活4+0.9左风1 | (20)1.3恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (21)1.0恒+1.5活1+0.9左风1 | (22)1.0恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (23)1.0恒+1.5活2+0.9左风1 | (24)1.0恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (25)1.0恒+1.5活3+0.9左风1 | (26)1.0恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (27)1.0恒+1.5活4+0.9左风1 | (28)1.0恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (29)1.3恒+1.05活1+1.5左风1 | (30)1.3恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (31)1.3恒+1.05活2+1.5左风1 | (32)1.3恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (33)1.3恒+1.05活3+1.5左风1 | (34)1.3恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (35)1.3恒+1.05活4+1.5左风1 | (36)1.3恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (37)1.0恒+1.05活1+1.5左风1 | (38)1.0恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (39)1.0恒+1.05活2+1.5左风1 | (40)1.0恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (41)1.0恒+1.05活3+1.5左风1 | (42)1.0恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (43)1.0恒+1.05活4+1.5左风1 | (44)1.0恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (45)1.3恒+0.65活1+1.4左地震 | (46)1.3恒+0.65活1+1.4右地震 |
| (47)1.3恒+0.65活2+1.4左地震 | (48)1.3恒+0.65活2+1.4右地震 |
| (49)1.3恒+0.65活3+1.4左地震 | (50)1.3恒+0.65活3+1.4右地震 |
| (51)1.3恒+0.65活4+1.4左地震 | (52)1.3恒+0.65活4+1.4右地震 |
| (53)1.0恒+0.5活1+1.4左地震 | (54)1.0恒+0.5活1+1.4右地震 |
| (55)1.0恒+0.5活2+1.4左地震 | (56)1.0恒+0.5活2+1.4右地震 |
| (57)1.0恒+0.5活3+1.4左地震 | (58)1.0恒+0.5活3+1.4右地震 |
| (59)1.0恒+0.5活4+1.4左地震 | (60)1.0恒+0.5活4+1.4右地震 |
| (61)1.3恒+1.5吊1 | (62)1.3恒+1.5吊2 |
| (63)1.3恒+1.5吊3 | (64)1.3恒+1.5吊4 |
| (65)1.3恒+1.5吊5 | (66)1.3恒+1.5吊6 |
| (67)1.3恒+1.5吊7 | (68)1.3恒+1.5吊8 |
| (69)1.0恒+1.5吊1 | (70)1.0恒+1.5吊2 |
| (71)1.0恒+1.5吊3 | (72)1.0恒+1.5吊4 |
| (73)1.0恒+1.5吊5 | (74)1.0恒+1.5吊6 |
| (75)1.0恒+1.5吊7 | (76)1.0恒+1.5吊8 |
| (77)1.3恒+1.05活1+1.5吊1 | (78)1.3恒+1.05活1+1.5吊7 |
| (79)1.3恒+1.05活2+1.5吊2 | (80)1.3恒+1.05活2+1.5吊8 |
| (81)1.3恒+1.05活3+1.5吊3 | (82)1.3恒+1.05活3+1.5吊4 |
| (83)1.3恒+1.05活4+1.5吊5 | (84)1.3恒+1.05活4+1.5吊6 |
| (85)1.0恒+1.05活1+1.5吊1 | (86)1.0恒+1.05活1+1.5吊7 |
| (87)1.0恒+1.05活2+1.5吊2 | (88)1.0恒+1.05活2+1.5吊8 |
| (89)1.0恒+1.05活3+1.5吊3 | (90)1.0恒+1.05活3+1.5吊4 |
| (91)1.0恒+1.05活4+1.5吊5 | (92)1.0恒+1.05活4+1.5吊6 |
| (93)1.3恒+1.5活1+1.05吊1 | (94)1.3恒+1.5活1+1.05吊7 |
| (95)1.3恒+1.5活2+1.05吊2 | (96)1.3恒+1.5活2+1.05吊8 |
| (97)1.3恒+1.5活3+1.05吊3 | (98)1.3恒+1.5活3+1.05吊4 |
| (99)1.3恒+1.5活4+1.05吊5 | (100)1.3恒+1.5活4+1.05吊6 |
| (101)1.0恒+1.5活1+1.05吊1 | (102)1.0恒+1.5活1+1.05吊7 |
| (103)1.0恒+1.5活2+1.05吊2 | (104)1.0恒+1.5活2+1.05吊8 |
| (105)1.0恒+1.5活3+1.05吊3 | (106)1.0恒+1.5活3+1.05吊4 |
| (107)1.0恒+1.5活4+1.05吊5 | (108)1.0恒+1.5活4+1.05吊6 |
| (109)1.3恒+1.05活1+0.9左风1+1.5吊1 | (110)1.3恒+1.05活1+0.9左风1+1.5吊7 |
| (111)1.3恒+1.05活1+0.9右风1+1.5吊1 | (112)1.3恒+1.05活1+0.9右风1+1.5吊7 |
| (113)1.3恒+1.05活2+0.9左风1+1.5吊2 | (114)1.3恒+1.05活2+0.9左风1+1.5吊8 |
| (115)1.3恒+1.05活2+0.9右风1+1.5吊2 | (116)1.3恒+1.05活2+0.9右风1+1.5吊8 |
| (117)1.3恒+1.05活3+0.9左风1+1.5吊3 | (118)1.3恒+1.05活3+0.9左风1+1.5吊4 |
| (119)1.3恒+1.05活3+0.9右风1+1.5吊3 | (120)1.3恒+1.05活3+0.9右风1+1.5吊4 |
| (121)1.3恒+1.05活4+0.9左风1+1.5吊5 | (122)1.3恒+1.05活4+0.9左风1+1.5吊6 |
| (123)1.3恒+1.05活4+0.9右风1+1.5吊5 | (124)1.3恒+1.05活4+0.9右风1+1.5吊6 |
| (125)1.0恒+1.05活1+0.9左风1+1.5吊1 | (126)1.0恒+1.05活1+0.9左风1+1.5吊7 |
| (127)1.0恒+1.05活1+0.9右风1+1.5吊1 | (128)1.0恒+1.05活1+0.9右风1+1.5吊7 |
| (129)1.0恒+1.05活2+0.9左风1+1.5吊2 | (130)1.0恒+1.05活2+0.9左风1+1.5吊8 |
| (131)1.0恒+1.05活2+0.9右风1+1.5吊2 | (132)1.0恒+1.05活2+0.9右风1+1.5吊8 |
| (133)1.0恒+1.05活3+0.9左风1+1.5吊3 | (134)1.0恒+1.05活3+0.9左风1+1.5吊4 |
| (135)1.0恒+1.05活3+0.9右风1+1.5吊3 | (136)1.0恒+1.05活3+0.9右风1+1.5吊4 |
| (137)1.0恒+1.05活4+0.9左风1+1.5吊5 | (138)1.0恒+1.05活4+0.9左风1+1.5吊6 |
| (139)1.0恒+1.05活4+0.9右风1+1.5吊5 | (140)1.0恒+1.05活4+0.9右风1+1.5吊6 |
| (141)1.3恒+1.05活1+1.5左风1+1.05吊1 | (142)1.3恒+1.05活1+1.5左风1+1.05吊7 |
| (143)1.3恒+1.05活1+1.5右风1+1.05吊1 | (144)1.3恒+1.05活1+1.5右风1+1.05吊7 |
| (145)1.3恒+1.05活2+1.5左风1+1.05吊2 | (146)1.3恒+1.05活2+1.5左风1+1.05吊8 |
| (147)1.3恒+1.05活2+1.5右风1+1.05吊2 | (148)1.3恒+1.05活2+1.5右风1+1.05吊8 |
| (149)1.3恒+1.05活3+1.5左风1+1.05吊3 | (150)1.3恒+1.05活3+1.5左风1+1.05吊4 |
| (151)1.3恒+1.05活3+1.5右风1+1.05吊3 | (152)1.3恒+1.05活3+1.5右风1+1.05吊4 |
| (153)1.3恒+1.05活4+1.5左风1+1.05吊5 | (154)1.3恒+1.05活4+1.5左风1+1.05吊6 |
| (155)1.3恒+1.05活4+1.5右风1+1.05吊5 | (156)1.3恒+1.05活4+1.5右风1+1.05吊6 |
| (157)1.0恒+1.05活1+1.5左风1+1.05吊1 | (158)1.0恒+1.05活1+1.5左风1+1.05吊7 |
| (159)1.0恒+1.05活1+1.5右风1+1.05吊1 | (160)1.0恒+1.05活1+1.5右风1+1.05吊7 |
| (161)1.0恒+1.05活2+1.5左风1+1.05吊2 | (162)1.0恒+1.05活2+1.5左风1+1.05吊8 |
| (163)1.0恒+1.05活2+1.5右风1+1.05吊2 | (164)1.0恒+1.05活2+1.5右风1+1.05吊8 |
| (165)1.0恒+1.05活3+1.5左风1+1.05吊3 | (166)1.0恒+1.05活3+1.5左风1+1.05吊4 |
| (167)1.0恒+1.05活3+1.5右风1+1.05吊3 | (168)1.0恒+1.05活3+1.5右风1+1.05吊4 |
| (169)1.0恒+1.05活4+1.5左风1+1.05吊5 | (170)1.0恒+1.05活4+1.5左风1+1.05吊6 |
| (171)1.0恒+1.05活4+1.5右风1+1.05吊5 | (172)1.0恒+1.05活4+1.5右风1+1.05吊6 |
| (173)1.3恒+1.5活1+0.9左风1+1.05吊1 | (174)1.3恒+1.5活1+0.9左风1+1.05吊7 |
| (175)1.3恒+1.5活1+0.9右风1+1.05吊1 | (176)1.3恒+1.5活1+0.9右风1+1.05吊7 |
| (177)1.3恒+1.5活2+0.9左风1+1.05吊2 | (178)1.3恒+1.5活2+0.9左风1+1.05吊8 |
| (179)1.3恒+1.5活2+0.9右风1+1.05吊2 | (180)1.3恒+1.5活2+0.9右风1+1.05吊8 |
| (181)1.3恒+1.5活3+0.9左风1+1.05吊3 | (182)1.3恒+1.5活3+0.9左风1+1.05吊4 |
| (183)1.3恒+1.5活3+0.9右风1+1.05吊3 | (184)1.3恒+1.5活3+0.9右风1+1.05吊4 |
| (185)1.3恒+1.5活4+0.9左风1+1.05吊5 | (186)1.3恒+1.5活4+0.9左风1+1.05吊6 |
| (187)1.3恒+1.5活4+0.9右风1+1.05吊5 | (188)1.3恒+1.5活4+0.9右风1+1.05吊6 |
| (189)1.0恒+1.5活1+0.9左风1+1.05吊1 | (190)1.0恒+1.5活1+0.9左风1+1.05吊7 |
| (191)1.0恒+1.5活1+0.9右风1+1.05吊1 | (192)1.0恒+1.5活1+0.9右风1+1.05吊7 |
| (193)1.0恒+1.5活2+0.9左风1+1.05吊2 | (194)1.0恒+1.5活2+0.9左风1+1.05吊8 |
| (195)1.0恒+1.5活2+0.9右风1+1.05吊2 | (196)1.0恒+1.5活2+0.9右风1+1.05吊8 |
| (197)1.0恒+1.5活3+0.9左风1+1.05吊3 | (198)1.0恒+1.5活3+0.9左风1+1.05吊4 |
| (199)1.0恒+1.5活3+0.9右风1+1.05吊3 | (200)1.0恒+1.5活3+0.9右风1+1.05吊4 |
| (201)1.0恒+1.5活4+0.9左风1+1.05吊5 | (202)1.0恒+1.5活4+0.9左风1+1.05吊6 |
| (203)1.0恒+1.5活4+0.9右风1+1.05吊5 | (204)1.0恒+1.5活4+0.9右风1+1.05吊6 |
| (205)1.3恒+0.65活1+0.65吊1+1.4左地震 | (206)1.3恒+0.65活1+0.65吊1+1.4右地震 |
| (207)1.3恒+0.65活1+0.65吊7+1.4左地震 | (208)1.3恒+0.65活1+0.65吊7+1.4右地震 |
| (209)1.3恒+0.65活2+0.65吊2+1.4左地震 | (210)1.3恒+0.65活2+0.65吊2+1.4右地震 |
| (211)1.3恒+0.65活2+0.65吊8+1.4左地震 | (212)1.3恒+0.65活2+0.65吊8+1.4右地震 |
| (213)1.3恒+0.65活3+0.65吊3+1.4左地震 | (214)1.3恒+0.65活3+0.65吊3+1.4右地震 |
| (215)1.3恒+0.65活3+0.65吊4+1.4左地震 | (216)1.3恒+0.65活3+0.65吊4+1.4右地震 |
| (217)1.3恒+0.65活4+0.65吊5+1.4左地震 | (218)1.3恒+0.65活4+0.65吊5+1.4右地震 |
| (219)1.3恒+0.65活4+0.65吊6+1.4左地震 | (220)1.3恒+0.65活4+0.65吊6+1.4右地震 |
| (221)1.0恒+0.5活1+0.5吊1+1.4左地震 | (222)1.0恒+0.5活1+0.5吊1+1.4右地震 |
| (223)1.0恒+0.5活1+0.5吊7+1.4左地震 | (224)1.0恒+0.5活1+0.5吊7+1.4右地震 |
| (225)1.0恒+0.5活2+0.5吊2+1.4左地震 | (226)1.0恒+0.5活2+0.5吊2+1.4右地震 |
| (227)1.0恒+0.5活2+0.5吊8+1.4左地震 | (228)1.0恒+0.5活2+0.5吊8+1.4右地震 |
| (229)1.0恒+0.5活3+0.5吊3+1.4左地震 | (230)1.0恒+0.5活3+0.5吊3+1.4右地震 |
| (231)1.0恒+0.5活3+0.5吊4+1.4左地震 | (232)1.0恒+0.5活3+0.5吊4+1.4右地震 |
| (233)1.0恒+0.5活4+0.5吊5+1.4左地震 | (234)1.0恒+0.5活4+0.5吊5+1.4右地震 |
| (235)1.0恒+0.5活4+0.5吊6+1.4左地震 | (236)1.0恒+0.5活4+0.5吊6+1.4右地震 |

(2)梁内力的组合值

| 梁内力组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.3恒+1.5活1 | (2)1.3恒+1.5活2 |
| (3)1.3恒+1.5活3 | (4)1.3恒+1.5活4 |
| (5)1.0恒+1.5活1 | (6)1.0恒+1.5活2 |
| (7)1.0恒+1.5活3 | (8)1.0恒+1.5活4 |
| (9)1.3恒+1.5左风1 | (10)1.3恒+1.5右风1 |
| (11)1.0恒+1.5左风1 | (12)1.0恒+1.5右风1 |
| (13)1.3恒+1.5活1+0.9左风1 | (14)1.3恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (15)1.3恒+1.5活2+0.9左风1 | (16)1.3恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (17)1.3恒+1.5活3+0.9左风1 | (18)1.3恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (19)1.3恒+1.5活4+0.9左风1 | (20)1.3恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (21)1.0恒+1.5活1+0.9左风1 | (22)1.0恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (23)1.0恒+1.5活2+0.9左风1 | (24)1.0恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (25)1.0恒+1.5活3+0.9左风1 | (26)1.0恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (27)1.0恒+1.5活4+0.9左风1 | (28)1.0恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (29)1.3恒+1.05活1+1.5左风1 | (30)1.3恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (31)1.3恒+1.05活2+1.5左风1 | (32)1.3恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (33)1.3恒+1.05活3+1.5左风1 | (34)1.3恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (35)1.3恒+1.05活4+1.5左风1 | (36)1.3恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (37)1.0恒+1.05活1+1.5左风1 | (38)1.0恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (39)1.0恒+1.05活2+1.5左风1 | (40)1.0恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (41)1.0恒+1.05活3+1.5左风1 | (42)1.0恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (43)1.0恒+1.05活4+1.5左风1 | (44)1.0恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (45)1.3恒+0.65活1+1.4左地震 | (46)1.3恒+0.65活1+1.4右地震 |
| (47)1.3恒+0.65活2+1.4左地震 | (48)1.3恒+0.65活2+1.4右地震 |
| (49)1.3恒+0.65活3+1.4左地震 | (50)1.3恒+0.65活3+1.4右地震 |
| (51)1.3恒+0.65活4+1.4左地震 | (52)1.3恒+0.65活4+1.4右地震 |
| (53)1.0恒+0.5活1+1.4左地震 | (54)1.0恒+0.5活1+1.4右地震 |
| (55)1.0恒+0.5活2+1.4左地震 | (56)1.0恒+0.5活2+1.4右地震 |
| (57)1.0恒+0.5活3+1.4左地震 | (58)1.0恒+0.5活3+1.4右地震 |
| (59)1.0恒+0.5活4+1.4左地震 | (60)1.0恒+0.5活4+1.4右地震 |
| (61)1.3恒+1.5吊1 | (62)1.3恒+1.5吊2 |
| (63)1.0恒+1.5吊1 | (64)1.0恒+1.5吊2 |
| (65)1.3恒+1.05活1+1.5吊1 | (66)1.3恒+1.05活2+1.5吊2 |
| (67)1.0恒+1.05活1+1.5吊1 | (68)1.0恒+1.05活2+1.5吊2 |
| (69)1.3恒+1.5活1+1.05吊1 | (70)1.3恒+1.5活2+1.05吊2 |
| (71)1.0恒+1.5活1+1.05吊1 | (72)1.0恒+1.5活2+1.05吊2 |
| (73)1.3恒+1.05活1+0.9左风1+1.5吊1 | (74)1.3恒+1.05活1+0.9右风1+1.5吊1 |
| (75)1.3恒+1.05活2+0.9左风1+1.5吊2 | (76)1.3恒+1.05活2+0.9右风1+1.5吊2 |
| (77)1.0恒+1.05活1+0.9左风1+1.5吊1 | (78)1.0恒+1.05活1+0.9右风1+1.5吊1 |
| (79)1.0恒+1.05活2+0.9左风1+1.5吊2 | (80)1.0恒+1.05活2+0.9右风1+1.5吊2 |
| (81)1.3恒+1.05活1+1.5左风1+1.05吊1 | (82)1.3恒+1.05活1+1.5右风1+1.05吊1 |
| (83)1.3恒+1.05活2+1.5左风1+1.05吊2 | (84)1.3恒+1.05活2+1.5右风1+1.05吊2 |
| (85)1.0恒+1.05活1+1.5左风1+1.05吊1 | (86)1.0恒+1.05活1+1.5右风1+1.05吊1 |
| (87)1.0恒+1.05活2+1.5左风1+1.05吊2 | (88)1.0恒+1.05活2+1.5右风1+1.05吊2 |
| (89)1.3恒+1.5活1+0.9左风1+1.05吊1 | (90)1.3恒+1.5活1+0.9右风1+1.05吊1 |
| (91)1.3恒+1.5活2+0.9左风1+1.05吊2 | (92)1.3恒+1.5活2+0.9右风1+1.05吊2 |
| (93)1.0恒+1.5活1+0.9左风1+1.05吊1 | (94)1.0恒+1.5活1+0.9右风1+1.05吊1 |
| (95)1.0恒+1.5活2+0.9左风1+1.05吊2 | (96)1.0恒+1.5活2+0.9右风1+1.05吊2 |
| (97)1.3恒+0.65活1+0.65吊1+1.4左地震 | (98)1.3恒+0.65活1+0.65吊1+1.4右地震 |
| (99)1.3恒+0.65活2+0.65吊2+1.4左地震 | (100)1.3恒+0.65活2+0.65吊2+1.4右地震 |
| (101)1.0恒+0.5活1+0.5吊1+1.4左地震 | (102)1.0恒+0.5活1+0.5吊1+1.4右地震 |
| (103)1.0恒+0.5活2+0.5吊2+1.4左地震 | (104)1.0恒+0.5活2+0.5吊2+1.4右地震 |

7. 地震计算信息

1. 左地震

地震力计算质量集中信息

| 质量集中节点号 | 质量重量(KN) |
| --- | --- |
| 1 | 116.803 |
| 2 | 226.795 |
| 3 | 116.803 |
| 4 | 383.449 |

水平地震标准值作用底层剪力：        12.343

底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 6.751

各质点地震力调整系数:               1.000

地震力调整后剪重比：                0.015

周期(已乘折减系数)

| 振型号 | 周期(s) |
| --- | --- |
| 1 | 1.025 |
| 2 | 0.288 |
| 3 | 0.178 |

2. 右地震

地震力计算质量集中信息

| 质量集中节点号 | 质量重量(KN) |
| --- | --- |
| 1 | 116.803 |
| 2 | 226.795 |
| 3 | 116.803 |
| 5 | 383.449 |

水平地震标准值作用底层剪力：        12.343

底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 6.751

各质点地震力调整系数:               1.000

地震力调整后剪重比：                0.015

周期(已乘折减系数)

| 振型号 | 周期(s) |
| --- | --- |
| 1 | 1.025 |
| 2 | 0.288 |
| 3 | 0.178 |

8. 内力计算结果

1. 单工况内力

柱内力

| 工况 | 单元 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 85.4 | -25.1 | -106.2 | -72.6 | 25.1 | -109.8 |
| 恒荷载 | 2 | 187.2 | -0.0 | -0.0 | -173.5 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 3 | 85.4 | 25.1 | 106.2 | -72.6 | -25.1 | 109.8 |
| 恒荷载 | 4 | 72.6 | -25.1 | 109.8 | -66.5 | 25.1 | -214.0 |
| 恒荷载 | 5 | 72.6 | 25.1 | -109.8 | -66.5 | -25.1 | 214.0 |
| 恒荷载 | 6 | 173.5 | -0.0 | 0.0 | -163.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 1 | -52.2 | 31.4 | 134.7 | 52.2 | -22.8 | 98.3 |
| 左风1 | 2 | -98.2 | -2.6 | -1.3 | 98.2 | 2.6 | -21.0 |
| 左风1 | 3 | -30.7 | 9.5 | 26.8 | 30.7 | 9.2 | -25.6 |
| 左风1 | 4 | -52.2 | 22.8 | -98.3 | 52.2 | -18.2 | 183.4 |
| 左风1 | 5 | -30.7 | -9.2 | 25.6 | 30.7 | 19.4 | -85.1 |
| 左风1 | 6 | -98.2 | -2.6 | 21.0 | 98.2 | 2.6 | -38.0 |
| 右风1 | 1 | -30.7 | -9.5 | -26.8 | 30.7 | -9.2 | 25.6 |
| 右风1 | 2 | -98.2 | 2.6 | 1.1 | 98.2 | -2.6 | 20.9 |
| 右风1 | 3 | -52.1 | -31.3 | -134.7 | 52.1 | 22.8 | -98.2 |
| 右风1 | 4 | -30.7 | 9.2 | -25.6 | 30.7 | -19.4 | 85.2 |
| 右风1 | 5 | -52.1 | -22.8 | 98.2 | 52.1 | 18.2 | -183.3 |
| 右风1 | 6 | -98.2 | 2.6 | -20.9 | 98.2 | -2.6 | 37.7 |
| 吊 1 左-轮压 | 1 | 351.4 | -13.6 | -18.5 | -351.4 | 13.6 | -98.3 |
| 吊 1 左-轮压 | 2 | 88.3 | 8.9 | 52.0 | -88.3 | -8.9 | 24.7 |
| 吊 1 左-轮压 | 3 | 2.0 | 4.7 | 39.8 | -2.0 | -4.7 | 0.3 |
| 吊 1 左-轮压 | 4 | -0.4 | -13.6 | -77.6 | 0.4 | 13.6 | 21.3 |
| 吊 1 左-轮压 | 5 | 2.0 | 4.7 | -0.3 | -2.0 | -4.7 | 19.6 |
| 吊 1 左-轮压 | 6 | -1.7 | 8.9 | 20.3 | 1.7 | -8.9 | 38.0 |
| 吊 1 右-轮压 | 1 | 91.7 | -8.2 | -46.9 | -91.7 | 8.2 | -23.9 |
| 吊 1 右-轮压 | 2 | 351.2 | 11.5 | 12.6 | -351.2 | -11.5 | 86.7 |
| 吊 1 右-轮压 | 3 | -1.1 | -3.3 | -30.6 | 1.1 | 3.3 | 2.1 |
| 吊 1 右-轮压 | 4 | 1.7 | -8.2 | -21.2 | -1.7 | 8.2 | -13.0 |
| 吊 1 右-轮压 | 5 | -1.1 | -3.3 | -2.1 | 1.1 | 3.3 | -11.7 |
| 吊 1 右-轮压 | 6 | -0.6 | 11.5 | 89.2 | 0.6 | -11.5 | -13.6 |
| 吊 1 左-刹车力 | 1 | -0.6 | 8.1 | 55.4 | 0.6 | -8.1 | 14.3 |
| 吊 1 左-刹车力 | 2 | -1.1 | 9.7 | 62.8 | 1.1 | -9.7 | 20.8 |
| 吊 1 左-刹车力 | 3 | 1.7 | 4.6 | 41.1 | -1.7 | -4.6 | -1.3 |
| 吊 1 左-刹车力 | 4 | -0.6 | 8.1 | -14.3 | 0.6 | 3.1 | 12.6 |
| 吊 1 左-刹车力 | 5 | 1.7 | 4.6 | 1.3 | -1.7 | -4.6 | 17.9 |
| 吊 1 左-刹车力 | 6 | -1.1 | 9.7 | -20.8 | 1.1 | 1.5 | 22.1 |
| 吊 1 右-刹车力 | 1 | 0.6 | -8.1 | -55.4 | -0.6 | 8.1 | -14.3 |
| 吊 1 右-刹车力 | 2 | 1.1 | -9.7 | -62.8 | -1.1 | 9.7 | -20.8 |
| 吊 1 右-刹车力 | 3 | -1.7 | -4.6 | -41.1 | 1.7 | 4.6 | 1.3 |
| 吊 1 右-刹车力 | 4 | 0.6 | -8.1 | 14.3 | -0.6 | -3.1 | -12.6 |
| 吊 1 右-刹车力 | 5 | -1.7 | -4.6 | -1.3 | 1.7 | 4.6 | -17.9 |
| 吊 1 右-刹车力 | 6 | 1.1 | -9.7 | 20.8 | -1.1 | -1.5 | -22.1 |
| 吊 2 左-轮压 | 1 | -1.1 | 3.3 | 30.6 | 1.1 | -3.3 | -2.1 |
| 吊 2 左-轮压 | 2 | 351.2 | -11.5 | -12.6 | -351.2 | 11.5 | -86.7 |
| 吊 2 左-轮压 | 3 | 91.7 | 8.2 | 46.9 | -91.7 | -8.2 | 23.9 |
| 吊 2 左-轮压 | 4 | -1.1 | 3.3 | 2.1 | 1.1 | -3.3 | 11.7 |
| 吊 2 左-轮压 | 5 | 1.7 | 8.2 | 21.2 | -1.7 | -8.2 | 13.0 |
| 吊 2 左-轮压 | 6 | -0.6 | -11.5 | -89.2 | 0.6 | 11.5 | 13.6 |
| 吊 2 右-轮压 | 1 | 2.0 | -4.7 | -39.8 | -2.0 | 4.7 | -0.3 |
| 吊 2 右-轮压 | 2 | 88.3 | -8.9 | -52.0 | -88.3 | 8.9 | -24.7 |
| 吊 2 右-轮压 | 3 | 351.4 | 13.6 | 18.5 | -351.4 | -13.6 | 98.3 |
| 吊 2 右-轮压 | 4 | 2.0 | -4.7 | 0.3 | -2.0 | 4.7 | -19.6 |
| 吊 2 右-轮压 | 5 | -0.4 | 13.6 | 77.6 | 0.4 | -13.6 | -21.3 |
| 吊 2 右-轮压 | 6 | -1.7 | -8.9 | -20.3 | 1.7 | 8.9 | -38.0 |
| 吊 2 左-刹车力 | 1 | -1.7 | 4.6 | 41.1 | 1.7 | -4.6 | -1.3 |
| 吊 2 左-刹车力 | 2 | 1.1 | 9.7 | 62.8 | -1.1 | -9.7 | 20.8 |
| 吊 2 左-刹车力 | 3 | 0.6 | 8.1 | 55.4 | -0.6 | -8.1 | 14.3 |
| 吊 2 左-刹车力 | 4 | -1.7 | 4.6 | 1.3 | 1.7 | -4.6 | 17.9 |
| 吊 2 左-刹车力 | 5 | 0.6 | 8.1 | -14.3 | -0.6 | 3.1 | 12.6 |
| 吊 2 左-刹车力 | 6 | 1.1 | 9.7 | -20.8 | -1.1 | 1.5 | 22.1 |
| 吊 2 右-刹车力 | 1 | 1.7 | -4.6 | -41.1 | -1.7 | 4.6 | 1.3 |
| 吊 2 右-刹车力 | 2 | -1.1 | -9.7 | -62.8 | 1.1 | 9.7 | -20.8 |
| 吊 2 右-刹车力 | 3 | -0.6 | -8.1 | -55.4 | 0.6 | 8.1 | -14.3 |
| 吊 2 右-刹车力 | 4 | 1.7 | -4.6 | -1.3 | -1.7 | 4.6 | -17.9 |
| 吊 2 右-刹车力 | 5 | -0.6 | -8.1 | 14.3 | 0.6 | -3.1 | -12.6 |
| 吊 2 右-刹车力 | 6 | -1.1 | -9.7 | 20.8 | 1.1 | -1.5 | -22.1 |
| 左地震 | 1 | -1.0 | 3.8 | 30.4 | 1.0 | -3.8 | 2.3 |
| 左地震 | 2 | -0.1 | 4.9 | 34.7 | 0.1 | -4.9 | 8.6 |
| 左地震 | 3 | 1.0 | 3.8 | 30.4 | -1.0 | -3.8 | 2.4 |
| 左地震 | 4 | -1.0 | 2.4 | -2.3 | 1.0 | -2.4 | 12.1 |
| 左地震 | 5 | 1.0 | 2.5 | -2.4 | -1.0 | -2.5 | 12.1 |
| 左地震 | 6 | -0.1 | 2.6 | -8.6 | 0.1 | -2.6 | 22.1 |
| 右地震 | 1 | 1.0 | -3.8 | -30.4 | -1.0 | 3.8 | -2.4 |
| 右地震 | 2 | -0.1 | -4.9 | -34.7 | 0.1 | 4.9 | -8.6 |
| 右地震 | 3 | -1.0 | -3.8 | -30.4 | 1.0 | 3.8 | -2.3 |
| 右地震 | 4 | 1.0 | -2.5 | 2.4 | -1.0 | 2.5 | -12.1 |
| 右地震 | 5 | -1.0 | -2.4 | 2.3 | 1.0 | 2.4 | -12.1 |
| 右地震 | 6 | -0.1 | -2.6 | 8.6 | 0.1 | 2.6 | -22.1 |

梁内力

| 工况号 | 单元号 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 31.6 | 63.7 | 214.0 | -28.0 | -27.4 | 60.6 |
| 恒荷载 | 2 | 28.0 | 27.4 | -60.6 | -20.8 | 44.5 | -42.6 |
| 恒荷载 | 3 | 28.0 | -27.4 | -60.6 | -31.6 | 63.7 | -214.0 |
| 恒荷载 | 4 | 20.8 | -44.5 | 42.6 | -16.9 | 83.6 | -429.0 |
| 恒荷载 | 5 | 20.8 | 44.5 | 42.6 | -28.0 | 27.4 | 60.6 |
| 恒荷载 | 6 | 16.9 | 83.6 | 429.0 | -20.8 | -44.5 | -42.6 |
| 左风1 | 1 | -23.3 | -50.1 | -183.4 | 23.3 | 23.2 | -37.5 |
| 左风1 | 2 | -23.3 | -23.2 | 37.5 | 23.3 | -30.8 | 8.7 |
| 左风1 | 3 | -22.4 | 11.1 | 34.7 | 22.4 | -28.6 | 85.1 |
| 左风1 | 4 | -23.3 | 30.8 | -8.7 | 23.3 | -60.2 | 283.0 |
| 左风1 | 5 | -22.4 | -24.0 | -42.9 | 22.4 | -11.1 | -34.7 |
| 左风1 | 6 | -22.4 | -43.1 | -245.0 | 22.4 | 24.0 | 42.9 |
| 右风1 | 1 | -22.4 | -28.7 | -85.2 | 22.4 | 11.1 | -34.7 |
| 右风1 | 2 | -22.4 | -11.1 | 34.7 | 22.4 | -24.0 | 42.9 |
| 右风1 | 3 | -23.3 | 23.1 | 37.5 | 23.3 | -50.1 | 183.3 |
| 右风1 | 4 | -22.4 | 24.0 | -42.9 | 22.4 | -43.1 | 245.1 |
| 右风1 | 5 | -23.3 | -30.8 | -8.7 | 23.3 | -23.1 | -37.5 |
| 右风1 | 6 | -23.3 | -60.1 | -282.8 | 23.3 | 30.8 | 8.7 |
| 吊 1 左-轮压 | 1 | 13.5 | -1.7 | -21.3 | -13.5 | 1.7 | 11.0 |
| 吊 1 左-轮压 | 2 | 13.5 | -1.7 | -11.0 | -13.5 | 1.7 | -9.5 |
| 吊 1 左-轮压 | 3 | 4.8 | -1.6 | 10.1 | -4.8 | 1.6 | -19.6 |
| 吊 1 左-轮压 | 4 | 13.5 | -1.7 | 9.5 | -13.5 | 1.7 | -19.7 |
| 吊 1 左-轮压 | 5 | 4.8 | -1.6 | -8.8 | -4.8 | 1.6 | -10.1 |
| 吊 1 左-轮压 | 6 | 4.8 | -1.6 | -18.3 | -4.8 | 1.6 | 8.8 |
| 吊 1 右-轮压 | 1 | 8.4 | 0.9 | 13.0 | -8.4 | -0.9 | -7.8 |
| 吊 1 右-轮压 | 2 | 8.4 | 0.9 | 7.8 | -8.4 | -0.9 | 2.5 |
| 吊 1 右-轮压 | 3 | -3.4 | 0.7 | -7.3 | 3.4 | -0.7 | 11.7 |
| 吊 1 右-轮压 | 4 | 8.4 | 0.9 | -2.5 | -8.4 | -0.9 | 7.7 |
| 吊 1 右-轮压 | 5 | -3.4 | 0.7 | 1.5 | 3.4 | -0.7 | 7.3 |
| 吊 1 右-轮压 | 6 | -3.4 | 0.7 | 5.9 | 3.4 | -0.7 | -1.5 |
| 吊 1 左-刹车力 | 1 | 3.0 | -0.9 | -12.6 | -3.0 | 0.9 | 7.2 |
| 吊 1 左-刹车力 | 2 | 3.0 | -0.9 | -7.2 | -3.0 | 0.9 | -3.8 |
| 吊 1 左-刹车力 | 3 | 4.8 | -1.3 | 10.2 | -4.8 | 1.3 | -17.9 |
| 吊 1 左-刹车力 | 4 | 3.0 | -0.9 | 3.8 | -3.0 | 0.9 | -9.3 |
| 吊 1 左-刹车力 | 5 | 4.8 | -1.3 | -5.1 | -4.8 | 1.3 | -10.2 |
| 吊 1 左-刹车力 | 6 | 4.8 | -1.3 | -12.8 | -4.8 | 1.3 | 5.1 |
| 吊 1 右-刹车力 | 1 | -3.0 | 0.9 | 12.6 | 3.0 | -0.9 | -7.2 |
| 吊 1 右-刹车力 | 2 | -3.0 | 0.9 | 7.2 | 3.0 | -0.9 | 3.8 |
| 吊 1 右-刹车力 | 3 | -4.8 | 1.3 | -10.2 | 4.8 | -1.3 | 17.9 |
| 吊 1 右-刹车力 | 4 | -3.0 | 0.9 | -3.8 | 3.0 | -0.9 | 9.3 |
| 吊 1 右-刹车力 | 5 | -4.8 | 1.3 | 5.1 | 4.8 | -1.3 | 10.2 |
| 吊 1 右-刹车力 | 6 | -4.8 | 1.3 | 12.8 | 4.8 | -1.3 | -5.1 |
| 吊 2 左-轮压 | 1 | -3.4 | -0.7 | -11.7 | 3.4 | 0.7 | 7.3 |
| 吊 2 左-轮压 | 2 | -3.4 | -0.7 | -7.3 | 3.4 | 0.7 | -1.5 |
| 吊 2 左-轮压 | 3 | 8.4 | -0.9 | 7.8 | -8.4 | 0.9 | -13.0 |
| 吊 2 左-轮压 | 4 | -3.4 | -0.7 | 1.5 | 3.4 | 0.7 | -5.9 |
| 吊 2 左-轮压 | 5 | 8.4 | -0.9 | -2.5 | -8.4 | 0.9 | -7.8 |
| 吊 2 左-轮压 | 6 | 8.4 | -0.9 | -7.7 | -8.4 | 0.9 | 2.5 |
| 吊 2 右-轮压 | 1 | 4.8 | 1.6 | 19.6 | -4.8 | -1.6 | -10.1 |
| 吊 2 右-轮压 | 2 | 4.8 | 1.6 | 10.1 | -4.8 | -1.6 | 8.8 |
| 吊 2 右-轮压 | 3 | 13.5 | 1.7 | -11.0 | -13.5 | -1.7 | 21.3 |
| 吊 2 右-轮压 | 4 | 4.8 | 1.6 | -8.8 | -4.8 | -1.6 | 18.3 |
| 吊 2 右-轮压 | 5 | 13.5 | 1.7 | 9.5 | -13.5 | -1.7 | 11.0 |
| 吊 2 右-轮压 | 6 | 13.5 | 1.7 | 19.7 | -13.5 | -1.7 | -9.5 |
| 吊 2 左-刹车力 | 1 | -4.8 | -1.3 | -17.9 | 4.8 | 1.3 | 10.2 |
| 吊 2 左-刹车力 | 2 | -4.8 | -1.3 | -10.2 | 4.8 | 1.3 | -5.1 |
| 吊 2 左-刹车力 | 3 | -3.0 | -0.9 | 7.2 | 3.0 | 0.9 | -12.6 |
| 吊 2 左-刹车力 | 4 | -4.8 | -1.3 | 5.1 | 4.8 | 1.3 | -12.8 |
| 吊 2 左-刹车力 | 5 | -3.0 | -0.9 | -3.8 | 3.0 | 0.9 | -7.2 |
| 吊 2 左-刹车力 | 6 | -3.0 | -0.9 | -9.3 | 3.0 | 0.9 | 3.8 |
| 吊 2 右-刹车力 | 1 | 4.8 | 1.3 | 17.9 | -4.8 | -1.3 | -10.2 |
| 吊 2 右-刹车力 | 2 | 4.8 | 1.3 | 10.2 | -4.8 | -1.3 | 5.1 |
| 吊 2 右-刹车力 | 3 | 3.0 | 0.9 | -7.2 | -3.0 | -0.9 | 12.6 |
| 吊 2 右-刹车力 | 4 | 4.8 | 1.3 | -5.1 | -4.8 | -1.3 | 12.8 |
| 吊 2 右-刹车力 | 5 | 3.0 | 0.9 | 3.8 | -3.0 | -0.9 | 7.2 |
| 吊 2 右-刹车力 | 6 | 3.0 | 0.9 | 9.3 | -3.0 | -0.9 | -3.8 |
| 左地震 | 1 | -1.5 | -0.9 | -12.1 | 1.5 | 0.9 | 6.9 |
| 左地震 | 2 | -0.7 | -1.0 | -6.9 | 0.7 | 1.0 | -4.7 |
| 左地震 | 3 | 1.5 | -0.9 | 6.9 | -1.5 | 0.9 | -12.1 |
| 左地震 | 4 | 0.8 | -1.1 | 4.7 | -0.8 | 1.1 | -11.1 |
| 左地震 | 5 | 0.7 | -1.0 | -4.7 | -0.7 | 1.0 | -6.9 |
| 左地震 | 6 | -0.8 | -1.1 | -11.1 | 0.8 | 1.1 | 4.7 |
| 右地震 | 1 | 1.5 | 0.9 | 12.1 | -1.5 | -0.9 | -6.9 |
| 右地震 | 2 | 0.7 | 1.0 | 6.9 | -0.7 | -1.0 | 4.7 |
| 右地震 | 3 | -1.5 | 0.9 | -6.9 | 1.5 | -0.9 | 12.1 |
| 右地震 | 4 | -0.8 | 1.1 | -4.7 | 0.8 | -1.1 | 11.1 |
| 右地震 | 5 | -0.7 | 1.0 | 4.7 | 0.7 | -1.0 | 6.9 |
| 右地震 | 6 | 0.8 | 1.1 | 11.1 | -0.8 | -1.1 | -4.7 |

9. 节点位移

恒荷载工况下节点位移（mm）

| 节点号 | X向位移 | Y向位移 |
| --- | --- | --- |
| 1 | -8.12 | 0.21 |
| 2 | -0.00 | 0.45 |
| 3 | 8.12 | 0.21 |
| 4 | 0.28 | 0.30 |
| 5 | -0.28 | 0.30 |
| 6 | 4.19 | 40.47 |
| 7 | -4.19 | 40.47 |
| 8 | 2.42 | 24.52 |
| 9 | -2.42 | 24.52 |
| 10 | -0.00 | 0.76 |

活荷载工况下节点位移（mm）

| 节点号 | X向位移 | Y向位移 |
| --- | --- | --- |
| 1 | -4.24 | 0.10 |
| 2 | -0.00 | 0.20 |
| 3 | 4.24 | 0.10 |
| 4 | 0.15 | 0.15 |
| 5 | -0.15 | 0.15 |
| 6 | 2.19 | 27.80 |
| 7 | -2.19 | 27.80 |
| 8 | 1.26 | 23.94 |
| 9 | -1.26 | 23.94 |
| 10 | -0.00 | 0.36 |

节点侧向（水平向）位移(mm)

| 工况 | 节点 | δx | 节点 | δx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 左风1 | 1 | 12.09 | 2 | 1.35 |
| 左风1 | 3 | 3.08 | 4 | 7.77 |
| 左风1 | 5 | 8.32 | 6 | 4.69 |
| 左风1 | 7 | 9.95 | 8 | 5.53 |
| 左风1 | 9 | 8.55 | 10 | 8.05 |
| 左风1 | 11 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 左风1 | 13 | 0.00 |  |  |
| 右风1 | 1 | -3.09 | 2 | -1.38 |
| 右风1 | 3 | -12.09 | 4 | -8.34 |
| 右风1 | 5 | -7.79 | 6 | -9.98 |
| 右风1 | 7 | -4.72 | 8 | -8.57 |
| 右风1 | 9 | -5.55 | 10 | -8.08 |
| 右风1 | 11 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 右风1 | 13 | 0.00 |  |  |
| 吊 1 左-刹车力 | 1 | 7.63 | 2 | 7.67 |
| 吊 1 左-刹车力 | 3 | 6.61 | 4 | 11.29 |
| 吊 1 左-刹车力 | 5 | 11.19 | 6 | 11.52 |
| 吊 1 左-刹车力 | 7 | 11.55 | 8 | 11.29 |
| 吊 1 左-刹车力 | 9 | 11.30 | 10 | 11.25 |
| 吊 1 左-刹车力 | 11 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 吊 1 左-刹车力 | 13 | 0.00 |  |  |
| 吊 1 右-刹车力 | 1 | -7.63 | 2 | -7.67 |
| 吊 1 右-刹车力 | 3 | -6.61 | 4 | -11.29 |
| 吊 1 右-刹车力 | 5 | -11.19 | 6 | -11.52 |
| 吊 1 右-刹车力 | 7 | -11.55 | 8 | -11.29 |
| 吊 1 右-刹车力 | 9 | -11.30 | 10 | -11.25 |
| 吊 1 右-刹车力 | 11 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 吊 1 右-刹车力 | 13 | 0.00 |  |  |
| 吊 2 左-刹车力 | 1 | 6.61 | 2 | 7.67 |
| 吊 2 左-刹车力 | 3 | 7.63 | 4 | 11.19 |
| 吊 2 左-刹车力 | 5 | 11.29 | 6 | 11.55 |
| 吊 2 左-刹车力 | 7 | 11.52 | 8 | 11.30 |
| 吊 2 左-刹车力 | 9 | 11.29 | 10 | 11.25 |
| 吊 2 左-刹车力 | 11 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 吊 2 左-刹车力 | 13 | 0.00 |  |  |
| 吊 2 右-刹车力 | 1 | -6.61 | 2 | -7.67 |
| 吊 2 右-刹车力 | 3 | -7.63 | 4 | -11.19 |
| 吊 2 右-刹车力 | 5 | -11.29 | 6 | -11.55 |
| 吊 2 右-刹车力 | 7 | -11.52 | 8 | -11.30 |
| 吊 2 右-刹车力 | 9 | -11.29 | 10 | -11.25 |
| 吊 2 右-刹车力 | 11 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 吊 2 右-刹车力 | 13 | 0.00 |  |  |
| 左地震 | 1 | 4.65 | 2 | 4.54 |
| 左地震 | 3 | 4.65 | 4 | 7.60 |
| 左地震 | 5 | 7.60 | 6 | 7.82 |
| 左地震 | 7 | 7.82 | 8 | 7.61 |
| 左地震 | 9 | 7.61 | 10 | 7.61 |
| 左地震 | 11 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 左地震 | 13 | 0.00 |  |  |
| 右地震 | 1 | -4.65 | 2 | -4.54 |
| 右地震 | 3 | -4.65 | 4 | -7.60 |
| 右地震 | 5 | -7.60 | 6 | -7.82 |
| 右地震 | 7 | -7.82 | 8 | -7.61 |
| 右地震 | 9 | -7.61 | 10 | -7.61 |
| 右地震 | 11 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 右地震 | 13 | 0.00 |  |  |

10. 构件设计结果汇总

钢柱验算结果

| 柱号 | 应力比 | 剪应力比 | 平面内稳定 | 平面外稳定 | 腹板高厚比 | 翼缘宽厚比 | 平面内长细比 | 平面外长细比 | 质量(kg) | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.59 | 0.14 | 0.82 | 0.72 | 57.50 | 7.30 | 91.69 | 113.50 | 1058.6 | 通过 |
| 2 | 0.33 | 0.08 | 0.54 | 0.91 | 57.00 | 6.64 | 68.77 | 112.18 | 1137.4 | 通过 |
| 3 | 0.59 | 0.14 | 0.82 | 0.72 | 57.50 | 7.30 | 91.69 | 113.50 | 1058.6 | 通过 |
| 4 | 0.69 | 0.12 | 0.68 | 0.58 | 57.50 | 7.30 | 91.69 | 54.77 | 510.8 | 通过 |
| 5 | 0.69 | 0.12 | 0.68 | 0.58 | 57.50 | 7.30 | 91.69 | 54.77 | 510.8 | 通过 |
| 6 | 0.38 | 0.06 | 0.39 | 0.37 | 57.00 | 6.64 | 68.77 | 85.44 | 866.3 | 通过 |

钢梁验算结果

| 梁号 | 应力比 | 剪应力比 | 平面内(上端)稳定 | 平面外(下端)稳定 | 腹板高厚比 | 翼缘宽厚比 | 质量(kg) | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.97 | 0.51 | - | 0.73 | 96.67 | 12.20 | 401.4 | 通过 |
| 2 | 0.80 | 0.28 | - | 0.55 | 80.00 | 12.20 | 746.0 | 通过 |
| 3 | 0.97 | 0.51 | - | 0.73 | 96.67 | 12.20 | 401.4 | 通过 |
| 4 | 1.02 | 0.28 | - | 0.82 | 70.50 | 6.72 | 639.6 | 未通过 |
| 5 | 0.80 | 0.28 | - | 0.55 | 80.00 | 12.20 | 746.0 | 通过 |
| 6 | 1.02 | 0.28 | - | 0.82 | 70.50 | 6.72 | 639.6 | 未通过 |

12. 荷载与计算结果简图

1. 结构简图

图12-1   刚架简图

2. 荷载简图

图12-2   恒载简图

图12-3   活载简图

图12-4   左风1简图

图12-5   右风1简图

图12-6   吊车荷载简图

3. 应力比图

图12-7   应力比图

4. 内力图

图12-8   恒载弯矩图

图12-9   恒载剪力图

图12-10   恒载轴力图

图12-11   活载弯矩图

图12-12   活载剪力图

图12-13   活载轴力图

图12-14   左风1弯矩图

图12-15   右风1弯矩图

图12-16   左风1剪力图

图12-17   右风1剪力图

图12-18   左风1轴力图

图12-19   右风1轴力图

图12-20   左地震弯矩图

图12-21   右地震弯矩图

图12-22   左地震剪力图

图12-23   右地震剪力图

图12-24   左地震轴力图

图12-25   右地震轴力图

图12-26   弯矩包络图

图12-27   剪力包络图

图12-28   轴力包络图

5. 位移图

图12-29   恒载位移图

图12-30   活载位移图

图12-31   左风1位移图

图12-32   右风1位移图

图12-33   左地震位移图

图12-34   右地震位移图

图12-35   恒+活位移图

图12-36   吊车刹车位移图

6. 挠度图

图12-37   (恒+活+吊车)挠度图

图12-38   (活+吊车)挠度图

图12-39   斜梁计算坡度图

图12-40   抗风柱挠度图

7. 计算长度系数图

图12-41   平面内计算长度系数

图12-42   平面外计算长度系数

GJ-3:

1. 设计依据

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012);

《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010);

《钢结构设计标准》(GB 50017-2017);

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB 51022-2015);

《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB 50068-2018)

《工程结构通用规范》(GB 55001-2021)

《钢结构通用规范》(GB 55006-2021)

2. 计算软件信息

本工程计算软件为PKPM钢结构设计软件 2021 V1.2.0版 。

计算日期为 2023年 7月17日11时35分49秒。

3. 结构计算简图

图1-1 结构简图

4. 结构计算信息

结构类型:    门式刚架轻型房屋钢结构

设计规范:    按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》（GB 51022-2015）计算

结构重要性系数: 1.00

节点总数:     13

柱数:         6

梁数:         6

支座约束数:   3

标准截面总数: 7

荷载分项系数：

恒载:    1.30

活载:    1.50

风载:    1.50

地震:    1.30

吊车:    1.50

重力荷载分项系数:    1.30

活荷载计算信息:    考虑活荷载不利布置

考虑结构使用年限的活荷载调整系数：1.00

风荷载计算信息:    计算风荷载

钢材:   Q345

梁柱自重计算信息:  柱梁自重都计算

恒载作用下柱的轴向变形: 考虑

梁柱自重计算增大系数: 1.20

梁刚度增大系数: 1.00

钢结构净截面面积与毛截面面积比: 0.85

门式刚架梁平面内的整体稳定性: 不验算

程序自动确定允许的长细比

钢梁(恒+活)容许挠跨比:   l /180

柱顶容许水平位移/柱高:   l /60

地震影响系数取值依据: 10抗规(2010版)

特征周期(s):0.35

水平地震影响系数最大值αmax:0.0400

地震作用计算: 计算水平地震作用

计算振型数：3

地震烈度：6.00

场地土类别：Ⅱ类

附加重量节点数：0

设计地震分组：第一组

周期折减系数:0.80

地震力计算方法：振型分解法

结构阻尼比：0.045

按GB50011-2010 地震效应增大系数:1.000

防火设计计算信息：不考虑防火设计

5. 结构基本信息

节点坐标

| 节点号 | X | Y | 节点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 8.60 | 2 | 24.00 | 8.60 |
| 3 | 48.00 | 8.60 | 4 | 0.00 | 12.75 |
| 5 | 48.00 | 12.75 | 6 | 6.00 | 13.35 |
| 7 | 42.00 | 13.35 | 8 | 18.00 | 14.55 |
| 9 | 30.00 | 14.55 | 10 | 24.00 | 15.15 |
| 11 | 0.00 | 0.00 | 12 | 24.00 | 0.00 |
| 13 | 48.00 | 0.00 |  |  |  |

柱关联号

| 柱号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ | 柱号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 | 1 | 2 | 12 | 2 |
| 3 | 13 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 10 |

梁关联号

| 梁号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ | 梁号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 8 |
| 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 10 |
| 5 | 9 | 7 | 6 | 10 | 9 |

柱节点偏心 (m)

| 节点号 | 柱偏心值 | 节点号 | 柱偏心值 | 节点号 | 柱偏心值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 2 | 0.000 | 3 | 0.000 |
| 4 | 0.000 | 5 | 0.000 | 6 | 0.000 |
| 7 | 0.000 | 8 | 0.000 | 9 | 0.000 |
| 10 | 0.000 | 11 | 0.000 | 12 | 0.000 |
| 13 | 0.000 |  |  |  |  |

标准截面信息

| 截面号 | 截面信息 |
| --- | --- |
| 1 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=500*300*300*8*20*20 |
| 2 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=500*300*300*8*18*18 |
| 3 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(700~500)*250*250*6*10*10 |
| 4 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=500*250*250*6*10*10 |
| 5 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(700~500)*250*250*6*16*16 |
| 6 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(500~700)*250*250*6*16*16 |
| 7 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(500~700)*250*250*6*10*10 |

柱布置截面号,约束信息,截面布置角度

| 柱号 | 标准截面号 | 约束信息 | 截面布置角度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 两端刚接 | 0 |
| 2 | 1 | 两端刚接 | 0 |
| 3 | 2 | 两端刚接 | 0 |
| 4 | 2 | 两端刚接 | 0 |
| 5 | 2 | 两端刚接 | 0 |
| 6 | 1 | 两端刚接 | 0 |

梁布置截面号,约束信息

| 梁号 | 标准截面号 | 约束信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 两端刚接 |
| 2 | 4 | 两端刚接 |
| 3 | 7 | 两端刚接 |
| 4 | 6 | 两端刚接 |
| 5 | 4 | 两端刚接 |
| 6 | 5 | 两端刚接 |

截面特性

| 截面号 | Xc (mm) | Yc (mm) | Ix (cm4) | Iy (cm4) | A (cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150.0 | 250.0 | 75649.1 | 9002.0 | 156.8 |
| 2 | 150.0 | 250.0 | 69416.5 | 8102.0 | 145.1 |
| 3 | 125.0 | 300.0 | 53272.3 | 2605.2 | 84.8 |
| 4 | 125.0 | 250.0 | 35546.3 | 2605.0 | 78.8 |
| 5 | 125.0 | 300.0 | 77390.8 | 4167.7 | 114.1 |
| 6 | 125.0 | 300.0 | 77390.8 | 4167.7 | 114.1 |
| 7 | 125.0 | 300.0 | 53272.3 | 2605.2 | 84.8 |

| 截面号 | ix (cm) | iy (cm) | W1x (cm3) | W2x (cm3) | W1y (cm3) | W2y (cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22.0 | 7.6 | 3026.0 | 3026.0 | 600.1 | 600.1 |
| 2 | 21.9 | 7.5 | 2776.7 | 2776.7 | 540.1 | 540.1 |
| 3 | 25.1 | 5.5 | 1775.7 | 1775.7 | 208.4 | 208.4 |
| 4 | 21.2 | 5.7 | 1421.9 | 1421.9 | 208.4 | 208.4 |
| 5 | 26.0 | 6.0 | 2579.7 | 2579.7 | 333.4 | 333.4 |
| 6 | 26.0 | 6.0 | 2579.7 | 2579.7 | 333.4 | 333.4 |
| 7 | 25.1 | 5.5 | 1775.7 | 1775.7 | 208.4 | 208.4 |

6. 荷载与效应组合

1. 各工况荷载表

节点荷载

| 工况 | 节点号 | 弯矩 | 垂直力 | 水平力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | -- | -- | -- | -- |

柱荷载

| 工况 | 柱号 | 荷载类型 | 荷载值 | 荷载参数1 | 荷载参数2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左风1 | 1 | 1 | 0.99 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 3 | 1 | 2.18 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 4 | 1 | 1.12 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 5 | 1 | 2.46 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | -2.18 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 3 | 1 | -0.99 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 4 | 1 | -2.46 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 5 | 1 | -1.12 | 0.00 | 0.00 |

梁荷载

| 工况 | 连续数 | 荷载个数 | 荷载类型 | 荷载值1 | 荷载参数1 | 荷载值2 | 荷载参数2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -4.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -4.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

吊车 1

| 项目 | 节点 | 节点 |
| --- | --- | --- |
| 吊车连接节点号 | 1 | 2 |
| 最大轮压在左侧产生的各节点竖向荷载(Dmax在跨左) | 351.781 | 90.023 |
| 最大轮压在右侧产生的各节点竖向荷载(Dmax在跨右) | 90.023 | 351.781 |
| 空车最大轮压在左侧产生的各节点竖向荷载(Wmax在跨左) | 0.000 | 0.000 |
| 空车最大轮压在右侧产生的各节点竖向荷载(Wmax在跨右) | 0.000 | 0.000 |
| 吊车竖向荷载与节点竖向偏心距(m) | 0.500 | -0.500 |
| 吊车水平刹车力在各节点产生的最大水平力(Tmax) | 11.227 | 11.227 |
| 吊车的横向水平荷载与各节点的垂直距离(m) | 1.000 | 1.000 |
| 考虑空间工作和扭转影响的效应调整系数 | 1.000 |  |
| 吊车桥架引起的地震剪力与弯矩增大系数 | 1.000 |  |
| 吊车桥架重量 | 214.773 |  |
| 单跨吊车组合荷载折减系数 | 1.000 |  |
| 两跨吊车组合荷载折减系数 | 1.000 |  |

吊车 2

| 项目 | 节点 | 节点 |
| --- | --- | --- |
| 吊车连接节点号 | 2 | 3 |
| 最大轮压在左侧产生的各节点竖向荷载(Dmax在跨左) | 351.781 | 90.023 |
| 最大轮压在右侧产生的各节点竖向荷载(Dmax在跨右) | 90.023 | 351.781 |
| 空车最大轮压在左侧产生的各节点竖向荷载(Wmax在跨左) | 0.000 | 0.000 |
| 空车最大轮压在右侧产生的各节点竖向荷载(Wmax在跨右) | 0.000 | 0.000 |
| 吊车竖向荷载与节点竖向偏心距(m) | 0.500 | -0.500 |
| 吊车水平刹车力在各节点产生的最大水平力(Tmax) | 11.227 | 11.227 |
| 吊车的横向水平荷载与各节点的垂直距离(m) | 1.000 | 1.000 |
| 考虑空间工作和扭转影响的效应调整系数 | 1.000 |  |
| 吊车桥架引起的地震剪力与弯矩增大系数 | 1.000 |  |
| 吊车桥架重量 | 214.773 |  |
| 单跨吊车组合荷载折减系数 | 1.000 |  |
| 两跨吊车组合荷载折减系数 | 1.000 |  |

2. 荷载效应组合表

(1)柱内力的组合值

| 柱内力的组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.3恒+1.5活1 | (2)1.3恒+1.5活2 |
| (3)1.3恒+1.5活3 | (4)1.3恒+1.5活4 |
| (5)1.0恒+1.5活1 | (6)1.0恒+1.5活2 |
| (7)1.0恒+1.5活3 | (8)1.0恒+1.5活4 |
| (9)1.3恒+1.5左风1 | (10)1.3恒+1.5右风1 |
| (11)1.0恒+1.5左风1 | (12)1.0恒+1.5右风1 |
| (13)1.3恒+1.5活1+0.9左风1 | (14)1.3恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (15)1.3恒+1.5活2+0.9左风1 | (16)1.3恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (17)1.3恒+1.5活3+0.9左风1 | (18)1.3恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (19)1.3恒+1.5活4+0.9左风1 | (20)1.3恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (21)1.0恒+1.5活1+0.9左风1 | (22)1.0恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (23)1.0恒+1.5活2+0.9左风1 | (24)1.0恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (25)1.0恒+1.5活3+0.9左风1 | (26)1.0恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (27)1.0恒+1.5活4+0.9左风1 | (28)1.0恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (29)1.3恒+1.05活1+1.5左风1 | (30)1.3恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (31)1.3恒+1.05活2+1.5左风1 | (32)1.3恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (33)1.3恒+1.05活3+1.5左风1 | (34)1.3恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (35)1.3恒+1.05活4+1.5左风1 | (36)1.3恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (37)1.0恒+1.05活1+1.5左风1 | (38)1.0恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (39)1.0恒+1.05活2+1.5左风1 | (40)1.0恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (41)1.0恒+1.05活3+1.5左风1 | (42)1.0恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (43)1.0恒+1.05活4+1.5左风1 | (44)1.0恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (45)1.3恒+0.65活1+1.3左地震 | (46)1.3恒+0.65活1+1.3右地震 |
| (47)1.3恒+0.65活2+1.3左地震 | (48)1.3恒+0.65活2+1.3右地震 |
| (49)1.3恒+0.65活3+1.3左地震 | (50)1.3恒+0.65活3+1.3右地震 |
| (51)1.3恒+0.65活4+1.3左地震 | (52)1.3恒+0.65活4+1.3右地震 |
| (53)1.0恒+0.5活1+1.3左地震 | (54)1.0恒+0.5活1+1.3右地震 |
| (55)1.0恒+0.5活2+1.3左地震 | (56)1.0恒+0.5活2+1.3右地震 |
| (57)1.0恒+0.5活3+1.3左地震 | (58)1.0恒+0.5活3+1.3右地震 |
| (59)1.0恒+0.5活4+1.3左地震 | (60)1.0恒+0.5活4+1.3右地震 |
| (61)1.3恒+1.5吊1 | (62)1.3恒+1.5吊2 |
| (63)1.3恒+1.5吊3 | (64)1.3恒+1.5吊4 |
| (65)1.3恒+1.5吊5 | (66)1.3恒+1.5吊6 |
| (67)1.3恒+1.5吊7 | (68)1.3恒+1.5吊8 |
| (69)1.0恒+1.5吊1 | (70)1.0恒+1.5吊2 |
| (71)1.0恒+1.5吊3 | (72)1.0恒+1.5吊4 |
| (73)1.0恒+1.5吊5 | (74)1.0恒+1.5吊6 |
| (75)1.0恒+1.5吊7 | (76)1.0恒+1.5吊8 |
| (77)1.3恒+1.05活1+1.5吊1 | (78)1.3恒+1.05活1+1.5吊7 |
| (79)1.3恒+1.05活2+1.5吊2 | (80)1.3恒+1.05活2+1.5吊8 |
| (81)1.3恒+1.05活3+1.5吊3 | (82)1.3恒+1.05活3+1.5吊4 |
| (83)1.3恒+1.05活4+1.5吊5 | (84)1.3恒+1.05活4+1.5吊6 |
| (85)1.0恒+1.05活1+1.5吊1 | (86)1.0恒+1.05活1+1.5吊7 |
| (87)1.0恒+1.05活2+1.5吊2 | (88)1.0恒+1.05活2+1.5吊8 |
| (89)1.0恒+1.05活3+1.5吊3 | (90)1.0恒+1.05活3+1.5吊4 |
| (91)1.0恒+1.05活4+1.5吊5 | (92)1.0恒+1.05活4+1.5吊6 |
| (93)1.3恒+1.5活1+1.05吊1 | (94)1.3恒+1.5活1+1.05吊7 |
| (95)1.3恒+1.5活2+1.05吊2 | (96)1.3恒+1.5活2+1.05吊8 |
| (97)1.3恒+1.5活3+1.05吊3 | (98)1.3恒+1.5活3+1.05吊4 |
| (99)1.3恒+1.5活4+1.05吊5 | (100)1.3恒+1.5活4+1.05吊6 |
| (101)1.0恒+1.5活1+1.05吊1 | (102)1.0恒+1.5活1+1.05吊7 |
| (103)1.0恒+1.5活2+1.05吊2 | (104)1.0恒+1.5活2+1.05吊8 |
| (105)1.0恒+1.5活3+1.05吊3 | (106)1.0恒+1.5活3+1.05吊4 |
| (107)1.0恒+1.5活4+1.05吊5 | (108)1.0恒+1.5活4+1.05吊6 |
| (109)1.3恒+1.05活1+0.9左风1+1.5吊1 | (110)1.3恒+1.05活1+0.9左风1+1.5吊7 |
| (111)1.3恒+1.05活1+0.9右风1+1.5吊1 | (112)1.3恒+1.05活1+0.9右风1+1.5吊7 |
| (113)1.3恒+1.05活2+0.9左风1+1.5吊2 | (114)1.3恒+1.05活2+0.9左风1+1.5吊8 |
| (115)1.3恒+1.05活2+0.9右风1+1.5吊2 | (116)1.3恒+1.05活2+0.9右风1+1.5吊8 |
| (117)1.3恒+1.05活3+0.9左风1+1.5吊3 | (118)1.3恒+1.05活3+0.9左风1+1.5吊4 |
| (119)1.3恒+1.05活3+0.9右风1+1.5吊3 | (120)1.3恒+1.05活3+0.9右风1+1.5吊4 |
| (121)1.3恒+1.05活4+0.9左风1+1.5吊5 | (122)1.3恒+1.05活4+0.9左风1+1.5吊6 |
| (123)1.3恒+1.05活4+0.9右风1+1.5吊5 | (124)1.3恒+1.05活4+0.9右风1+1.5吊6 |
| (125)1.0恒+1.05活1+0.9左风1+1.5吊1 | (126)1.0恒+1.05活1+0.9左风1+1.5吊7 |
| (127)1.0恒+1.05活1+0.9右风1+1.5吊1 | (128)1.0恒+1.05活1+0.9右风1+1.5吊7 |
| (129)1.0恒+1.05活2+0.9左风1+1.5吊2 | (130)1.0恒+1.05活2+0.9左风1+1.5吊8 |
| (131)1.0恒+1.05活2+0.9右风1+1.5吊2 | (132)1.0恒+1.05活2+0.9右风1+1.5吊8 |
| (133)1.0恒+1.05活3+0.9左风1+1.5吊3 | (134)1.0恒+1.05活3+0.9左风1+1.5吊4 |
| (135)1.0恒+1.05活3+0.9右风1+1.5吊3 | (136)1.0恒+1.05活3+0.9右风1+1.5吊4 |
| (137)1.0恒+1.05活4+0.9左风1+1.5吊5 | (138)1.0恒+1.05活4+0.9左风1+1.5吊6 |
| (139)1.0恒+1.05活4+0.9右风1+1.5吊5 | (140)1.0恒+1.05活4+0.9右风1+1.5吊6 |
| (141)1.3恒+1.05活1+1.5左风1+1.05吊1 | (142)1.3恒+1.05活1+1.5左风1+1.05吊7 |
| (143)1.3恒+1.05活1+1.5右风1+1.05吊1 | (144)1.3恒+1.05活1+1.5右风1+1.05吊7 |
| (145)1.3恒+1.05活2+1.5左风1+1.05吊2 | (146)1.3恒+1.05活2+1.5左风1+1.05吊8 |
| (147)1.3恒+1.05活2+1.5右风1+1.05吊2 | (148)1.3恒+1.05活2+1.5右风1+1.05吊8 |
| (149)1.3恒+1.05活3+1.5左风1+1.05吊3 | (150)1.3恒+1.05活3+1.5左风1+1.05吊4 |
| (151)1.3恒+1.05活3+1.5右风1+1.05吊3 | (152)1.3恒+1.05活3+1.5右风1+1.05吊4 |
| (153)1.3恒+1.05活4+1.5左风1+1.05吊5 | (154)1.3恒+1.05活4+1.5左风1+1.05吊6 |
| (155)1.3恒+1.05活4+1.5右风1+1.05吊5 | (156)1.3恒+1.05活4+1.5右风1+1.05吊6 |
| (157)1.0恒+1.05活1+1.5左风1+1.05吊1 | (158)1.0恒+1.05活1+1.5左风1+1.05吊7 |
| (159)1.0恒+1.05活1+1.5右风1+1.05吊1 | (160)1.0恒+1.05活1+1.5右风1+1.05吊7 |
| (161)1.0恒+1.05活2+1.5左风1+1.05吊2 | (162)1.0恒+1.05活2+1.5左风1+1.05吊8 |
| (163)1.0恒+1.05活2+1.5右风1+1.05吊2 | (164)1.0恒+1.05活2+1.5右风1+1.05吊8 |
| (165)1.0恒+1.05活3+1.5左风1+1.05吊3 | (166)1.0恒+1.05活3+1.5左风1+1.05吊4 |
| (167)1.0恒+1.05活3+1.5右风1+1.05吊3 | (168)1.0恒+1.05活3+1.5右风1+1.05吊4 |
| (169)1.0恒+1.05活4+1.5左风1+1.05吊5 | (170)1.0恒+1.05活4+1.5左风1+1.05吊6 |
| (171)1.0恒+1.05活4+1.5右风1+1.05吊5 | (172)1.0恒+1.05活4+1.5右风1+1.05吊6 |
| (173)1.3恒+1.5活1+0.9左风1+1.05吊1 | (174)1.3恒+1.5活1+0.9左风1+1.05吊7 |
| (175)1.3恒+1.5活1+0.9右风1+1.05吊1 | (176)1.3恒+1.5活1+0.9右风1+1.05吊7 |
| (177)1.3恒+1.5活2+0.9左风1+1.05吊2 | (178)1.3恒+1.5活2+0.9左风1+1.05吊8 |
| (179)1.3恒+1.5活2+0.9右风1+1.05吊2 | (180)1.3恒+1.5活2+0.9右风1+1.05吊8 |
| (181)1.3恒+1.5活3+0.9左风1+1.05吊3 | (182)1.3恒+1.5活3+0.9左风1+1.05吊4 |
| (183)1.3恒+1.5活3+0.9右风1+1.05吊3 | (184)1.3恒+1.5活3+0.9右风1+1.05吊4 |
| (185)1.3恒+1.5活4+0.9左风1+1.05吊5 | (186)1.3恒+1.5活4+0.9左风1+1.05吊6 |
| (187)1.3恒+1.5活4+0.9右风1+1.05吊5 | (188)1.3恒+1.5活4+0.9右风1+1.05吊6 |
| (189)1.0恒+1.5活1+0.9左风1+1.05吊1 | (190)1.0恒+1.5活1+0.9左风1+1.05吊7 |
| (191)1.0恒+1.5活1+0.9右风1+1.05吊1 | (192)1.0恒+1.5活1+0.9右风1+1.05吊7 |
| (193)1.0恒+1.5活2+0.9左风1+1.05吊2 | (194)1.0恒+1.5活2+0.9左风1+1.05吊8 |
| (195)1.0恒+1.5活2+0.9右风1+1.05吊2 | (196)1.0恒+1.5活2+0.9右风1+1.05吊8 |
| (197)1.0恒+1.5活3+0.9左风1+1.05吊3 | (198)1.0恒+1.5活3+0.9左风1+1.05吊4 |
| (199)1.0恒+1.5活3+0.9右风1+1.05吊3 | (200)1.0恒+1.5活3+0.9右风1+1.05吊4 |
| (201)1.0恒+1.5活4+0.9左风1+1.05吊5 | (202)1.0恒+1.5活4+0.9左风1+1.05吊6 |
| (203)1.0恒+1.5活4+0.9右风1+1.05吊5 | (204)1.0恒+1.5活4+0.9右风1+1.05吊6 |
| (205)1.3恒+0.65活1+0.65吊1+1.3左地震 | (206)1.3恒+0.65活1+0.65吊1+1.3右地震 |
| (207)1.3恒+0.65活1+0.65吊7+1.3左地震 | (208)1.3恒+0.65活1+0.65吊7+1.3右地震 |
| (209)1.3恒+0.65活2+0.65吊2+1.3左地震 | (210)1.3恒+0.65活2+0.65吊2+1.3右地震 |
| (211)1.3恒+0.65活2+0.65吊8+1.3左地震 | (212)1.3恒+0.65活2+0.65吊8+1.3右地震 |
| (213)1.3恒+0.65活3+0.65吊3+1.3左地震 | (214)1.3恒+0.65活3+0.65吊3+1.3右地震 |
| (215)1.3恒+0.65活3+0.65吊4+1.3左地震 | (216)1.3恒+0.65活3+0.65吊4+1.3右地震 |
| (217)1.3恒+0.65活4+0.65吊5+1.3左地震 | (218)1.3恒+0.65活4+0.65吊5+1.3右地震 |
| (219)1.3恒+0.65活4+0.65吊6+1.3左地震 | (220)1.3恒+0.65活4+0.65吊6+1.3右地震 |
| (221)1.0恒+0.5活1+0.5吊1+1.3左地震 | (222)1.0恒+0.5活1+0.5吊1+1.3右地震 |
| (223)1.0恒+0.5活1+0.5吊7+1.3左地震 | (224)1.0恒+0.5活1+0.5吊7+1.3右地震 |
| (225)1.0恒+0.5活2+0.5吊2+1.3左地震 | (226)1.0恒+0.5活2+0.5吊2+1.3右地震 |
| (227)1.0恒+0.5活2+0.5吊8+1.3左地震 | (228)1.0恒+0.5活2+0.5吊8+1.3右地震 |
| (229)1.0恒+0.5活3+0.5吊3+1.3左地震 | (230)1.0恒+0.5活3+0.5吊3+1.3右地震 |
| (231)1.0恒+0.5活3+0.5吊4+1.3左地震 | (232)1.0恒+0.5活3+0.5吊4+1.3右地震 |
| (233)1.0恒+0.5活4+0.5吊5+1.3左地震 | (234)1.0恒+0.5活4+0.5吊5+1.3右地震 |
| (235)1.0恒+0.5活4+0.5吊6+1.3左地震 | (236)1.0恒+0.5活4+0.5吊6+1.3右地震 |

(2)梁内力的组合值

| 梁内力组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.3恒+1.5活1 | (2)1.3恒+1.5活2 |
| (3)1.3恒+1.5活3 | (4)1.3恒+1.5活4 |
| (5)1.0恒+1.5活1 | (6)1.0恒+1.5活2 |
| (7)1.0恒+1.5活3 | (8)1.0恒+1.5活4 |
| (9)1.3恒+1.5左风1 | (10)1.3恒+1.5右风1 |
| (11)1.0恒+1.5左风1 | (12)1.0恒+1.5右风1 |
| (13)1.3恒+1.5活1+0.9左风1 | (14)1.3恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (15)1.3恒+1.5活2+0.9左风1 | (16)1.3恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (17)1.3恒+1.5活3+0.9左风1 | (18)1.3恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (19)1.3恒+1.5活4+0.9左风1 | (20)1.3恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (21)1.0恒+1.5活1+0.9左风1 | (22)1.0恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (23)1.0恒+1.5活2+0.9左风1 | (24)1.0恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (25)1.0恒+1.5活3+0.9左风1 | (26)1.0恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (27)1.0恒+1.5活4+0.9左风1 | (28)1.0恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (29)1.3恒+1.05活1+1.5左风1 | (30)1.3恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (31)1.3恒+1.05活2+1.5左风1 | (32)1.3恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (33)1.3恒+1.05活3+1.5左风1 | (34)1.3恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (35)1.3恒+1.05活4+1.5左风1 | (36)1.3恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (37)1.0恒+1.05活1+1.5左风1 | (38)1.0恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (39)1.0恒+1.05活2+1.5左风1 | (40)1.0恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (41)1.0恒+1.05活3+1.5左风1 | (42)1.0恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (43)1.0恒+1.05活4+1.5左风1 | (44)1.0恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (45)1.3恒+0.65活1+1.3左地震 | (46)1.3恒+0.65活1+1.3右地震 |
| (47)1.3恒+0.65活2+1.3左地震 | (48)1.3恒+0.65活2+1.3右地震 |
| (49)1.3恒+0.65活3+1.3左地震 | (50)1.3恒+0.65活3+1.3右地震 |
| (51)1.3恒+0.65活4+1.3左地震 | (52)1.3恒+0.65活4+1.3右地震 |
| (53)1.0恒+0.5活1+1.3左地震 | (54)1.0恒+0.5活1+1.3右地震 |
| (55)1.0恒+0.5活2+1.3左地震 | (56)1.0恒+0.5活2+1.3右地震 |
| (57)1.0恒+0.5活3+1.3左地震 | (58)1.0恒+0.5活3+1.3右地震 |
| (59)1.0恒+0.5活4+1.3左地震 | (60)1.0恒+0.5活4+1.3右地震 |
| (61)1.3恒+1.5吊1 | (62)1.3恒+1.5吊2 |
| (63)1.0恒+1.5吊1 | (64)1.0恒+1.5吊2 |
| (65)1.3恒+1.05活1+1.5吊1 | (66)1.3恒+1.05活2+1.5吊2 |
| (67)1.0恒+1.05活1+1.5吊1 | (68)1.0恒+1.05活2+1.5吊2 |
| (69)1.3恒+1.5活1+1.05吊1 | (70)1.3恒+1.5活2+1.05吊2 |
| (71)1.0恒+1.5活1+1.05吊1 | (72)1.0恒+1.5活2+1.05吊2 |
| (73)1.3恒+1.05活1+0.9左风1+1.5吊1 | (74)1.3恒+1.05活1+0.9右风1+1.5吊1 |
| (75)1.3恒+1.05活2+0.9左风1+1.5吊2 | (76)1.3恒+1.05活2+0.9右风1+1.5吊2 |
| (77)1.0恒+1.05活1+0.9左风1+1.5吊1 | (78)1.0恒+1.05活1+0.9右风1+1.5吊1 |
| (79)1.0恒+1.05活2+0.9左风1+1.5吊2 | (80)1.0恒+1.05活2+0.9右风1+1.5吊2 |
| (81)1.3恒+1.05活1+1.5左风1+1.05吊1 | (82)1.3恒+1.05活1+1.5右风1+1.05吊1 |
| (83)1.3恒+1.05活2+1.5左风1+1.05吊2 | (84)1.3恒+1.05活2+1.5右风1+1.05吊2 |
| (85)1.0恒+1.05活1+1.5左风1+1.05吊1 | (86)1.0恒+1.05活1+1.5右风1+1.05吊1 |
| (87)1.0恒+1.05活2+1.5左风1+1.05吊2 | (88)1.0恒+1.05活2+1.5右风1+1.05吊2 |
| (89)1.3恒+1.5活1+0.9左风1+1.05吊1 | (90)1.3恒+1.5活1+0.9右风1+1.05吊1 |
| (91)1.3恒+1.5活2+0.9左风1+1.05吊2 | (92)1.3恒+1.5活2+0.9右风1+1.05吊2 |
| (93)1.0恒+1.5活1+0.9左风1+1.05吊1 | (94)1.0恒+1.5活1+0.9右风1+1.05吊1 |
| (95)1.0恒+1.5活2+0.9左风1+1.05吊2 | (96)1.0恒+1.5活2+0.9右风1+1.05吊2 |
| (97)1.3恒+0.65活1+0.65吊1+1.3左地震 | (98)1.3恒+0.65活1+0.65吊1+1.3右地震 |
| (99)1.3恒+0.65活2+0.65吊2+1.3左地震 | (100)1.3恒+0.65活2+0.65吊2+1.3右地震 |
| (101)1.0恒+0.5活1+0.5吊1+1.3左地震 | (102)1.0恒+0.5活1+0.5吊1+1.3右地震 |
| (103)1.0恒+0.5活2+0.5吊2+1.3左地震 | (104)1.0恒+0.5活2+0.5吊2+1.3右地震 |

7. 地震计算信息

1. 左地震

地震力计算质量集中信息

| 质量集中节点号 | 质量重量(KN) |
| --- | --- |
| 1 | 116.101 |
| 2 | 225.962 |
| 3 | 116.101 |
| 4 | 333.209 |

水平地震标准值作用底层剪力：        11.729

底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 6.331

各质点地震力调整系数:               1.000

地震力调整后剪重比：                0.015

周期(已乘折减系数)

| 振型号 | 周期(s) |
| --- | --- |
| 1 | 1.011 |
| 2 | 0.297 |
| 3 | 0.184 |

2. 右地震

地震力计算质量集中信息

| 质量集中节点号 | 质量重量(KN) |
| --- | --- |
| 1 | 116.101 |
| 2 | 225.962 |
| 3 | 116.101 |
| 5 | 333.209 |

水平地震标准值作用底层剪力：        11.729

底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 6.331

各质点地震力调整系数:               1.000

地震力调整后剪重比：                0.015

周期(已乘折减系数)

| 振型号 | 周期(s) |
| --- | --- |
| 1 | 1.011 |
| 2 | 0.297 |
| 3 | 0.184 |

8. 内力计算结果

1. 单工况内力

柱内力

| 工况 | 单元 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 76.1 | -22.0 | -93.2 | -64.3 | 22.0 | -96.3 |
| 恒荷载 | 2 | 162.6 | -0.0 | -0.0 | -149.9 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 3 | 76.1 | 22.0 | 93.2 | -64.3 | -22.0 | 96.3 |
| 恒荷载 | 4 | 64.3 | -22.0 | 96.3 | -58.7 | 22.0 | -187.8 |
| 恒荷载 | 5 | 64.3 | 22.0 | -96.3 | -58.7 | -22.0 | 187.8 |
| 恒荷载 | 6 | 149.9 | -0.0 | 0.0 | -140.2 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 1 | -52.5 | 31.3 | 134.4 | 52.5 | -22.8 | 98.5 |
| 左风1 | 2 | -97.5 | -2.4 | -0.6 | 97.5 | 2.4 | -20.3 |
| 左风1 | 3 | -31.1 | 9.4 | 25.9 | 31.1 | 9.4 | -25.9 |
| 左风1 | 4 | -52.5 | 22.8 | -98.5 | 52.5 | -18.2 | 183.6 |
| 左风1 | 5 | -31.1 | -9.4 | 25.9 | 31.1 | 19.6 | -86.0 |
| 左风1 | 6 | -97.5 | -2.4 | 20.3 | 97.5 | 2.4 | -36.1 |
| 右风1 | 1 | -31.0 | -9.4 | -25.8 | 31.0 | -9.4 | 25.8 |
| 右风1 | 2 | -97.5 | 2.5 | 0.8 | 97.5 | -2.5 | 20.4 |
| 右风1 | 3 | -52.6 | -31.4 | -134.4 | 52.6 | 22.8 | -98.6 |
| 右风1 | 4 | -31.0 | 9.4 | -25.8 | 31.0 | -19.6 | 85.9 |
| 右风1 | 5 | -52.6 | -22.8 | 98.6 | 52.6 | 18.2 | -183.8 |
| 右风1 | 6 | -97.5 | 2.5 | -20.4 | 97.5 | -2.5 | 36.4 |
| 吊 1 左-轮压 | 1 | 351.4 | -13.6 | -18.8 | -351.4 | 13.6 | -97.8 |
| 吊 1 左-轮压 | 2 | 88.3 | 8.9 | 51.7 | -88.3 | -8.9 | 24.7 |
| 吊 1 左-轮压 | 3 | 2.1 | 4.7 | 39.5 | -2.1 | -4.7 | 0.7 |
| 吊 1 左-轮压 | 4 | -0.4 | -13.6 | -78.1 | 0.4 | 13.6 | 21.8 |
| 吊 1 左-轮压 | 5 | 2.1 | 4.7 | -0.7 | -2.1 | -4.7 | 20.1 |
| 吊 1 左-轮压 | 6 | -1.7 | 8.9 | 20.3 | 1.7 | -8.9 | 37.8 |
| 吊 1 右-轮压 | 1 | 91.7 | -8.2 | -46.7 | -91.7 | 8.2 | -24.2 |
| 吊 1 右-轮压 | 2 | 351.2 | 11.6 | 12.9 | -351.2 | -11.6 | 86.7 |
| 吊 1 右-轮压 | 3 | -1.1 | -3.3 | -30.4 | 1.1 | 3.3 | 1.8 |
| 吊 1 右-轮压 | 4 | 1.7 | -8.2 | -20.8 | -1.7 | 8.2 | -13.4 |
| 吊 1 右-轮压 | 5 | -1.1 | -3.3 | -1.8 | 1.1 | 3.3 | -12.1 |
| 吊 1 右-轮压 | 6 | -0.6 | 11.6 | 89.2 | 0.6 | -11.6 | -13.3 |
| 吊 1 左-刹车力 | 1 | -0.6 | 8.1 | 55.1 | 0.6 | -8.1 | 14.7 |
| 吊 1 左-刹车力 | 2 | -1.2 | 9.7 | 62.5 | 1.2 | -9.7 | 20.8 |
| 吊 1 左-刹车力 | 3 | 1.8 | 4.7 | 40.9 | -1.8 | -4.7 | -0.9 |
| 吊 1 左-刹车力 | 4 | -0.6 | 8.1 | -14.7 | 0.6 | 3.1 | 13.0 |
| 吊 1 左-刹车力 | 5 | 1.8 | 4.7 | 0.9 | -1.8 | -4.7 | 18.5 |
| 吊 1 左-刹车力 | 6 | -1.2 | 9.7 | -20.8 | 1.2 | 1.5 | 21.9 |
| 吊 1 右-刹车力 | 1 | 0.6 | -8.1 | -55.1 | -0.6 | 8.1 | -14.7 |
| 吊 1 右-刹车力 | 2 | 1.2 | -9.7 | -62.5 | -1.2 | 9.7 | -20.8 |
| 吊 1 右-刹车力 | 3 | -1.8 | -4.7 | -40.9 | 1.8 | 4.7 | 0.9 |
| 吊 1 右-刹车力 | 4 | 0.6 | -8.1 | 14.7 | -0.6 | -3.1 | -13.0 |
| 吊 1 右-刹车力 | 5 | -1.8 | -4.7 | -0.9 | 1.8 | 4.7 | -18.5 |
| 吊 1 右-刹车力 | 6 | 1.2 | -9.7 | 20.8 | -1.2 | -1.5 | -21.9 |
| 吊 2 左-轮压 | 1 | -1.1 | 3.3 | 30.4 | 1.1 | -3.3 | -1.8 |
| 吊 2 左-轮压 | 2 | 351.2 | -11.6 | -12.9 | -351.2 | 11.6 | -86.7 |
| 吊 2 左-轮压 | 3 | 91.7 | 8.2 | 46.7 | -91.7 | -8.2 | 24.2 |
| 吊 2 左-轮压 | 4 | -1.1 | 3.3 | 1.8 | 1.1 | -3.3 | 12.1 |
| 吊 2 左-轮压 | 5 | 1.7 | 8.2 | 20.8 | -1.7 | -8.2 | 13.4 |
| 吊 2 左-轮压 | 6 | -0.6 | -11.6 | -89.2 | 0.6 | 11.6 | 13.3 |
| 吊 2 右-轮压 | 1 | 2.1 | -4.7 | -39.5 | -2.1 | 4.7 | -0.7 |
| 吊 2 右-轮压 | 2 | 88.3 | -8.9 | -51.7 | -88.3 | 8.9 | -24.7 |
| 吊 2 右-轮压 | 3 | 351.4 | 13.6 | 18.8 | -351.4 | -13.6 | 97.8 |
| 吊 2 右-轮压 | 4 | 2.1 | -4.7 | 0.7 | -2.1 | 4.7 | -20.1 |
| 吊 2 右-轮压 | 5 | -0.4 | 13.6 | 78.1 | 0.4 | -13.6 | -21.8 |
| 吊 2 右-轮压 | 6 | -1.7 | -8.9 | -20.3 | 1.7 | 8.9 | -37.8 |
| 吊 2 左-刹车力 | 1 | -1.8 | 4.7 | 40.9 | 1.8 | -4.7 | -0.9 |
| 吊 2 左-刹车力 | 2 | 1.2 | 9.7 | 62.5 | -1.2 | -9.7 | 20.8 |
| 吊 2 左-刹车力 | 3 | 0.6 | 8.1 | 55.1 | -0.6 | -8.1 | 14.7 |
| 吊 2 左-刹车力 | 4 | -1.8 | 4.7 | 0.9 | 1.8 | -4.7 | 18.5 |
| 吊 2 左-刹车力 | 5 | 0.6 | 8.1 | -14.7 | -0.6 | 3.1 | 13.0 |
| 吊 2 左-刹车力 | 6 | 1.2 | 9.7 | -20.8 | -1.2 | 1.5 | 21.9 |
| 吊 2 右-刹车力 | 1 | 1.8 | -4.7 | -40.9 | -1.8 | 4.7 | 0.9 |
| 吊 2 右-刹车力 | 2 | -1.2 | -9.7 | -62.5 | 1.2 | 9.7 | -20.8 |
| 吊 2 右-刹车力 | 3 | -0.6 | -8.1 | -55.1 | 0.6 | 8.1 | -14.7 |
| 吊 2 右-刹车力 | 4 | 1.8 | -4.7 | -0.9 | -1.8 | 4.7 | -18.5 |
| 吊 2 右-刹车力 | 5 | -0.6 | -8.1 | 14.7 | 0.6 | -3.1 | -13.0 |
| 吊 2 右-刹车力 | 6 | -1.2 | -9.7 | 20.8 | 1.2 | -1.5 | -21.9 |
| 左地震 | 1 | -0.9 | 3.6 | 28.4 | 0.9 | -3.6 | 2.6 |
| 左地震 | 2 | -0.1 | 4.7 | 32.7 | 0.1 | -4.7 | 8.4 |
| 左地震 | 3 | 0.9 | 3.6 | 28.4 | -0.9 | -3.6 | 2.6 |
| 左地震 | 4 | -0.9 | 2.2 | -2.6 | 0.9 | -2.2 | 11.5 |
| 左地震 | 5 | 0.9 | 2.2 | -2.6 | -0.9 | -2.2 | 11.5 |
| 左地震 | 6 | -0.1 | 2.3 | -8.4 | 0.1 | -2.3 | 20.2 |
| 右地震 | 1 | 0.9 | -3.6 | -28.4 | -0.9 | 3.6 | -2.6 |
| 右地震 | 2 | -0.1 | -4.7 | -32.7 | 0.1 | 4.7 | -8.4 |
| 右地震 | 3 | -0.9 | -3.6 | -28.4 | 0.9 | 3.6 | -2.6 |
| 右地震 | 4 | 0.9 | -2.2 | 2.6 | -0.9 | 2.2 | -11.5 |
| 右地震 | 5 | -0.9 | -2.2 | 2.6 | 0.9 | 2.2 | -11.5 |
| 右地震 | 6 | -0.1 | -2.3 | 8.4 | 0.1 | 2.3 | -20.2 |

梁内力

| 工况号 | 单元号 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 27.8 | 56.2 | 187.8 | -24.6 | -24.4 | 55.1 |
| 恒荷载 | 2 | 24.6 | 24.4 | -55.1 | -18.3 | 38.5 | -30.1 |
| 恒荷载 | 3 | 24.6 | -24.4 | -55.1 | -27.8 | 56.2 | -187.8 |
| 恒荷载 | 4 | 18.3 | -38.5 | 30.1 | -15.0 | 72.0 | -363.2 |
| 恒荷载 | 5 | 18.3 | 38.5 | 30.1 | -24.6 | 24.4 | 55.1 |
| 恒荷载 | 6 | 15.0 | 72.0 | 363.2 | -18.3 | -38.5 | -30.1 |
| 左风1 | 1 | -23.3 | -50.4 | -183.6 | 23.3 | 23.5 | -39.2 |
| 左风1 | 2 | -23.3 | -23.5 | 39.2 | 23.3 | -30.4 | 2.8 |
| 左风1 | 3 | -22.6 | 11.4 | 35.7 | 22.6 | -29.0 | 86.0 |
| 左风1 | 4 | -23.3 | 30.4 | -2.8 | 23.3 | -59.8 | 274.8 |
| 左风1 | 5 | -22.6 | -23.7 | -38.2 | 22.6 | -11.4 | -35.7 |
| 左风1 | 6 | -22.6 | -42.8 | -238.7 | 22.6 | 23.7 | 38.2 |
| 右风1 | 1 | -22.6 | -28.9 | -85.9 | 22.6 | 11.4 | -35.7 |
| 右风1 | 2 | -22.6 | -11.4 | 35.7 | 22.6 | -23.7 | 38.3 |
| 右风1 | 3 | -23.3 | 23.5 | 39.3 | 23.3 | -50.5 | 183.8 |
| 右风1 | 4 | -22.6 | 23.7 | -38.3 | 22.6 | -42.8 | 238.6 |
| 右风1 | 5 | -23.3 | -30.5 | -2.8 | 23.3 | -23.5 | -39.3 |
| 右风1 | 6 | -23.3 | -59.8 | -275.0 | 23.3 | 30.5 | 2.8 |
| 吊 1 左-轮压 | 1 | 13.4 | -1.7 | -21.8 | -13.4 | 1.7 | 11.5 |
| 吊 1 左-轮压 | 2 | 13.4 | -1.7 | -11.5 | -13.4 | 1.7 | -9.3 |
| 吊 1 左-轮压 | 3 | 4.9 | -1.6 | 10.5 | -4.9 | 1.6 | -20.1 |
| 吊 1 左-轮压 | 4 | 13.5 | -1.7 | 9.3 | -13.5 | 1.7 | -19.7 |
| 吊 1 左-轮压 | 5 | 4.9 | -1.6 | -8.6 | -4.9 | 1.6 | -10.5 |
| 吊 1 左-轮压 | 6 | 4.9 | -1.6 | -18.2 | -4.9 | 1.6 | 8.6 |
| 吊 1 右-轮压 | 1 | 8.4 | 0.9 | 13.4 | -8.4 | -0.9 | -8.2 |
| 吊 1 右-轮压 | 2 | 8.4 | 0.9 | 8.2 | -8.4 | -0.9 | 2.3 |
| 吊 1 右-轮压 | 3 | -3.4 | 0.7 | -7.6 | 3.4 | -0.7 | 12.1 |
| 吊 1 右-轮压 | 4 | 8.4 | 0.9 | -2.3 | -8.4 | -0.9 | 7.5 |
| 吊 1 右-轮压 | 5 | -3.4 | 0.7 | 1.3 | 3.4 | -0.7 | 7.6 |
| 吊 1 右-轮压 | 6 | -3.4 | 0.7 | 5.8 | 3.4 | -0.7 | -1.3 |
| 吊 1 左-刹车力 | 1 | 3.0 | -0.9 | -13.0 | -3.0 | 0.9 | 7.4 |
| 吊 1 左-刹车力 | 2 | 3.0 | -0.9 | -7.4 | -3.0 | 0.9 | -3.6 |
| 吊 1 左-刹车力 | 3 | 4.8 | -1.3 | 10.7 | -4.8 | 1.3 | -18.5 |
| 吊 1 左-刹车力 | 4 | 3.0 | -0.9 | 3.6 | -3.0 | 0.9 | -9.2 |
| 吊 1 左-刹车力 | 5 | 4.8 | -1.3 | -4.9 | -4.8 | 1.3 | -10.7 |
| 吊 1 左-刹车力 | 6 | 4.8 | -1.3 | -12.7 | -4.8 | 1.3 | 4.9 |
| 吊 1 右-刹车力 | 1 | -3.0 | 0.9 | 13.0 | 3.0 | -0.9 | -7.4 |
| 吊 1 右-刹车力 | 2 | -3.0 | 0.9 | 7.4 | 3.0 | -0.9 | 3.6 |
| 吊 1 右-刹车力 | 3 | -4.8 | 1.3 | -10.7 | 4.8 | -1.3 | 18.5 |
| 吊 1 右-刹车力 | 4 | -3.0 | 0.9 | -3.6 | 3.0 | -0.9 | 9.2 |
| 吊 1 右-刹车力 | 5 | -4.8 | 1.3 | 4.9 | 4.8 | -1.3 | 10.7 |
| 吊 1 右-刹车力 | 6 | -4.8 | 1.3 | 12.7 | 4.8 | -1.3 | -4.9 |
| 吊 2 左-轮压 | 1 | -3.4 | -0.7 | -12.1 | 3.4 | 0.7 | 7.6 |
| 吊 2 左-轮压 | 2 | -3.4 | -0.7 | -7.6 | 3.4 | 0.7 | -1.3 |
| 吊 2 左-轮压 | 3 | 8.4 | -0.9 | 8.2 | -8.4 | 0.9 | -13.4 |
| 吊 2 左-轮压 | 4 | -3.4 | -0.7 | 1.3 | 3.4 | 0.7 | -5.8 |
| 吊 2 左-轮压 | 5 | 8.4 | -0.9 | -2.3 | -8.4 | 0.9 | -8.2 |
| 吊 2 左-轮压 | 6 | 8.4 | -0.9 | -7.5 | -8.4 | 0.9 | 2.3 |
| 吊 2 右-轮压 | 1 | 4.9 | 1.6 | 20.1 | -4.9 | -1.6 | -10.5 |
| 吊 2 右-轮压 | 2 | 4.9 | 1.6 | 10.5 | -4.9 | -1.6 | 8.6 |
| 吊 2 右-轮压 | 3 | 13.5 | 1.7 | -11.5 | -13.5 | -1.7 | 21.8 |
| 吊 2 右-轮压 | 4 | 4.9 | 1.6 | -8.6 | -4.9 | -1.6 | 18.2 |
| 吊 2 右-轮压 | 5 | 13.4 | 1.7 | 9.3 | -13.4 | -1.7 | 11.5 |
| 吊 2 右-轮压 | 6 | 13.5 | 1.7 | 19.7 | -13.5 | -1.7 | -9.3 |
| 吊 2 左-刹车力 | 1 | -4.8 | -1.3 | -18.5 | 4.8 | 1.3 | 10.7 |
| 吊 2 左-刹车力 | 2 | -4.8 | -1.3 | -10.7 | 4.8 | 1.3 | -4.9 |
| 吊 2 左-刹车力 | 3 | -3.0 | -0.9 | 7.4 | 3.0 | 0.9 | -13.0 |
| 吊 2 左-刹车力 | 4 | -4.8 | -1.3 | 4.9 | 4.8 | 1.3 | -12.7 |
| 吊 2 左-刹车力 | 5 | -3.0 | -0.9 | -3.6 | 3.0 | 0.9 | -7.4 |
| 吊 2 左-刹车力 | 6 | -3.0 | -0.9 | -9.2 | 3.0 | 0.9 | 3.6 |
| 吊 2 右-刹车力 | 1 | 4.8 | 1.3 | 18.5 | -4.8 | -1.3 | -10.7 |
| 吊 2 右-刹车力 | 2 | 4.8 | 1.3 | 10.7 | -4.8 | -1.3 | 4.9 |
| 吊 2 右-刹车力 | 3 | 3.0 | 0.9 | -7.4 | -3.0 | -0.9 | 13.0 |
| 吊 2 右-刹车力 | 4 | 4.8 | 1.3 | -4.9 | -4.8 | -1.3 | 12.7 |
| 吊 2 右-刹车力 | 5 | 3.0 | 0.9 | 3.6 | -3.0 | -0.9 | 7.4 |
| 吊 2 右-刹车力 | 6 | 3.0 | 0.9 | 9.2 | -3.0 | -0.9 | -3.6 |
| 左地震 | 1 | -1.4 | -0.8 | -11.5 | 1.4 | 0.8 | 6.7 |
| 左地震 | 2 | -0.6 | -0.9 | -6.7 | 0.6 | 0.9 | -4.2 |
| 左地震 | 3 | 1.4 | -0.8 | 6.7 | -1.4 | 0.8 | -11.5 |
| 左地震 | 4 | 0.7 | -1.0 | 4.2 | -0.7 | 1.0 | -10.1 |
| 左地震 | 5 | 0.6 | -0.9 | -4.2 | -0.6 | 0.9 | -6.7 |
| 左地震 | 6 | -0.7 | -1.0 | -10.1 | 0.7 | 1.0 | 4.2 |
| 右地震 | 1 | 1.4 | 0.8 | 11.5 | -1.4 | -0.8 | -6.7 |
| 右地震 | 2 | 0.6 | 0.9 | 6.7 | -0.6 | -0.9 | 4.2 |
| 右地震 | 3 | -1.4 | 0.8 | -6.7 | 1.4 | -0.8 | 11.5 |
| 右地震 | 4 | -0.7 | 1.0 | -4.2 | 0.7 | -1.0 | 10.1 |
| 右地震 | 5 | -0.6 | 0.9 | 4.2 | 0.6 | -0.9 | 6.7 |
| 右地震 | 6 | 0.7 | 1.0 | 10.1 | -0.7 | -1.0 | -4.2 |

9. 节点位移

恒荷载工况下节点位移（mm）

| 节点号 | X向位移 | Y向位移 |
| --- | --- | --- |
| 1 | -7.77 | 0.20 |
| 2 | -0.00 | 0.42 |
| 3 | 7.77 | 0.20 |
| 4 | 0.25 | 0.29 |
| 5 | -0.25 | 0.29 |
| 6 | 3.88 | 37.50 |
| 7 | -3.88 | 37.50 |
| 8 | 2.31 | 23.43 |
| 9 | -2.31 | 23.43 |
| 10 | -0.00 | 0.71 |

活荷载工况下节点位移（mm）

| 节点号 | X向位移 | Y向位移 |
| --- | --- | --- |
| 1 | -3.98 | 0.09 |
| 2 | -0.00 | 0.19 |
| 3 | 3.98 | 0.09 |
| 4 | 0.13 | 0.14 |
| 5 | -0.13 | 0.14 |
| 6 | 1.99 | 25.12 |
| 7 | -1.99 | 25.12 |
| 8 | 1.18 | 21.78 |
| 9 | -1.18 | 21.78 |
| 10 | -0.00 | 0.33 |

节点侧向（水平向）位移(mm)

| 工况 | 节点 | δx | 节点 | δx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 左风1 | 1 | 13.10 | 2 | 1.52 |
| 左风1 | 3 | 3.22 | 4 | 8.31 |
| 左风1 | 5 | 8.87 | 6 | 5.05 |
| 左风1 | 7 | 10.62 | 8 | 5.88 |
| 左风1 | 9 | 9.20 | 10 | 8.60 |
| 左风1 | 11 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 左风1 | 13 | 0.00 |  |  |
| 右风1 | 1 | -3.20 | 2 | -1.49 |
| 右风1 | 3 | -13.09 | 4 | -8.85 |
| 右风1 | 5 | -8.28 | 6 | -10.59 |
| 右风1 | 7 | -5.02 | 8 | -9.17 |
| 右风1 | 9 | -5.85 | 10 | -8.57 |
| 右风1 | 11 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 右风1 | 13 | 0.00 |  |  |
| 吊 1 左-刹车力 | 1 | 8.23 | 2 | 8.25 |
| 吊 1 左-刹车力 | 3 | 7.13 | 4 | 12.12 |
| 吊 1 左-刹车力 | 5 | 12.01 | 6 | 12.36 |
| 吊 1 左-刹车力 | 7 | 12.40 | 8 | 12.13 |
| 吊 1 左-刹车力 | 9 | 12.13 | 10 | 12.08 |
| 吊 1 左-刹车力 | 11 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 吊 1 左-刹车力 | 13 | 0.00 |  |  |
| 吊 1 右-刹车力 | 1 | -8.23 | 2 | -8.25 |
| 吊 1 右-刹车力 | 3 | -7.13 | 4 | -12.12 |
| 吊 1 右-刹车力 | 5 | -12.01 | 6 | -12.36 |
| 吊 1 右-刹车力 | 7 | -12.40 | 8 | -12.13 |
| 吊 1 右-刹车力 | 9 | -12.13 | 10 | -12.08 |
| 吊 1 右-刹车力 | 11 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 吊 1 右-刹车力 | 13 | 0.00 |  |  |
| 吊 2 左-刹车力 | 1 | 7.13 | 2 | 8.25 |
| 吊 2 左-刹车力 | 3 | 8.23 | 4 | 12.01 |
| 吊 2 左-刹车力 | 5 | 12.12 | 6 | 12.40 |
| 吊 2 左-刹车力 | 7 | 12.36 | 8 | 12.13 |
| 吊 2 左-刹车力 | 9 | 12.13 | 10 | 12.08 |
| 吊 2 左-刹车力 | 11 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 吊 2 左-刹车力 | 13 | 0.00 |  |  |
| 吊 2 右-刹车力 | 1 | -7.13 | 2 | -8.25 |
| 吊 2 右-刹车力 | 3 | -8.23 | 4 | -12.01 |
| 吊 2 右-刹车力 | 5 | -12.12 | 6 | -12.40 |
| 吊 2 右-刹车力 | 7 | -12.36 | 8 | -12.13 |
| 吊 2 右-刹车力 | 9 | -12.13 | 10 | -12.08 |
| 吊 2 右-刹车力 | 11 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 吊 2 右-刹车力 | 13 | 0.00 |  |  |
| 左地震 | 1 | 4.69 | 2 | 4.58 |
| 左地震 | 3 | 4.69 | 4 | 7.60 |
| 左地震 | 5 | 7.60 | 6 | 7.81 |
| 左地震 | 7 | 7.81 | 8 | 7.61 |
| 左地震 | 9 | 7.61 | 10 | 7.61 |
| 左地震 | 11 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 左地震 | 13 | 0.00 |  |  |
| 右地震 | 1 | -4.69 | 2 | -4.58 |
| 右地震 | 3 | -4.69 | 4 | -7.60 |
| 右地震 | 5 | -7.60 | 6 | -7.81 |
| 右地震 | 7 | -7.81 | 8 | -7.61 |
| 右地震 | 9 | -7.61 | 10 | -7.61 |
| 右地震 | 11 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 右地震 | 13 | 0.00 |  |  |

10. 构件设计结果汇总

钢柱验算结果

| 柱号 | 应力比 | 剪应力比 | 平面内稳定 | 平面外稳定 | 腹板高厚比 | 翼缘宽厚比 | 平面内长细比 | 平面外长细比 | 质量(kg) | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.60 | 0.13 | 0.84 | 0.76 | 58.00 | 8.11 | 91.11 | 115.10 | 979.7 | 通过 |
| 2 | 0.33 | 0.07 | 0.57 | 0.96 | 57.50 | 7.30 | 68.97 | 113.50 | 1058.6 | 通过 |
| 3 | 0.60 | 0.13 | 0.84 | 0.76 | 58.00 | 8.11 | 91.11 | 115.10 | 979.7 | 通过 |
| 4 | 0.66 | 0.11 | 0.65 | 0.56 | 58.00 | 8.11 | 91.11 | 55.54 | 472.8 | 通过 |
| 5 | 0.66 | 0.11 | 0.65 | 0.56 | 58.00 | 8.11 | 91.11 | 55.54 | 472.8 | 通过 |
| 6 | 0.36 | 0.05 | 0.36 | 0.38 | 57.50 | 7.30 | 68.97 | 86.45 | 806.2 | 通过 |

钢梁验算结果

| 梁号 | 应力比 | 剪应力比 | 平面内(上端)稳定 | 平面外(下端)稳定 | 腹板高厚比 | 翼缘宽厚比 | 质量(kg) | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.85 | 0.45 | - | 0.61 | 96.67 | 12.20 | 401.4 | 通过 |
| 2 | 0.72 | 0.22 | - | 0.54 | 80.00 | 12.20 | 746.0 | 通过 |
| 3 | 0.85 | 0.45 | - | 0.61 | 96.67 | 12.20 | 401.4 | 通过 |
| 4 | 1.00 | 0.55 | - | 0.76 | 94.67 | 7.63 | 540.0 | 通过 |
| 5 | 0.72 | 0.22 | - | 0.54 | 80.00 | 12.20 | 746.0 | 通过 |
| 6 | 1.00 | 0.55 | - | 0.76 | 94.67 | 7.63 | 540.0 | 通过 |

11. 荷载与计算结果简图

1. 结构简图

图12-1   刚架简图

2. 荷载简图

图12-2   恒载简图

图12-3   活载简图

图12-4   左风1简图

图12-5   右风1简图

图12-6   吊车荷载简图

3. 应力比图

图12-7   应力比图

4. 内力图

图12-8   恒载弯矩图

图12-9   恒载剪力图

图12-10   恒载轴力图

图12-11   活载弯矩图

图12-12   活载剪力图

图12-13   活载轴力图

图12-14   左风1弯矩图

图12-15   右风1弯矩图

图12-16   左风1剪力图

图12-17   右风1剪力图

图12-18   左风1轴力图

图12-19   右风1轴力图

图12-20   左地震弯矩图

图12-21   右地震弯矩图

图12-22   左地震剪力图

图12-23   右地震剪力图

图12-24   左地震轴力图

图12-25   右地震轴力图

图12-26   弯矩包络图

图12-27   剪力包络图

图12-28   轴力包络图

5. 位移图

图12-29   恒载位移图

图12-30   活载位移图

图12-31   左风1位移图

图12-32   右风1位移图

图12-33   左地震位移图

图12-34   右地震位移图

图12-35   恒+活位移图

图12-36   吊车刹车位移图

6. 挠度图

图12-37   (恒+活+吊车)挠度图

图12-38   (活+吊车)挠度图

图12-39   斜梁计算坡度图

图12-40   抗风柱挠度图

7. 计算长度系数图

图12-41   平面内计算长度系数

图12-42   平面外计算长度系数

复核后的结论：GJ02钢梁最大应力比达1.02，承载力不满足计算要求，柱承载能力、长细比满足要求。

十一. 檩条计算信息

----- 设计信息 -----

钢材：Q355

檩条间距(m)： 1.500

连续檩条跨数：5 跨 (不对称)

验算规范：《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB51022-2015)

风吸力作用下翼缘受压稳定验算方法：按附录E验算

屋面板惯性矩(mm4)：200000.000

屋面板跨数：双跨或多跨

容许挠度限值[υ]: l/150

拉条作用：约束上翼缘

屋面倾角(度)： 5.711

屋面材料：压型钢板屋面(无吊顶)

屋面板能否阻止檩条上翼缘受压侧向失稳：能

是否采用构造保证檩条风吸力下翼缘受压侧向失稳：不采用

计算檩条截面自重作用: 不计算

活荷作用方式: 考虑最不利布置

强度计算净截面系数：0.980

搭接双檩刚度折减系数：0.500

支座负弯矩调幅系数：0.900

檩条截面： C280X80X20X2.5

各跨信息：

跨 号   ：           1           2           3           4           5

跨度 (m)：        9.00       12.00        9.00        9.00        9.00

拉条数  ：           2           3           2           2           2

搭接 (m)：            (0.50,0.50) (0.90,0.90) (0.90,0.90) (0.50,0.50)

----- 设计依据 -----

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB 50018-2002)

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB51022-2015)

----- 檩条作用与验算 -----

1、截面特性计算

檩条截面：C280X80X20X2.5

b  =    80.00;  h  =   280.00;  c  =    20.00;  t  =     2.50;

A  =1.1160e-003;  Ix =1.2540e-005;  Iy =8.3390e-007;

Wx1=9.6310e-005;  Wx2=9.6310e-005;  Wy1=4.5340e-005;  Wy2=1.5330e-005;

2、檩条上荷载作用

△ 恒荷载

屋面自重(KN/m2) ：0.4500;

檩条计算恒荷线荷标准值(KN/m): 0.6750;

△ 活荷载(包括雪荷与施工荷载)

屋面活载(KN/m2) ：0.500;

屋面雪载(KN/m2) ：0.000;

施工荷载(KN) ：1.000;

施工荷载不起到控制作用;

檩条计算活荷线荷标准值(KN/m): 0.7500 (活载与雪荷的较大值);

△ 风荷载

建筑形式 ：封闭式;

风压高度变化系数μz ：1.000;

基本风压W0(kN/m2) ：0.400;

跨 号   ：           1           2           3           4           5

分 区   ：      中间区      中间区      中间区      中间区      中间区

体型系数：       -1.15       -1.15       -1.15       -1.15       -1.15

风载线荷：       -0.69       -0.69       -0.69       -0.69       -0.69

说明: 作用分析采用檩条截面主惯性轴面计算，荷载作用也按主惯性轴分解;

檩条截面主惯性轴面与竖直面的夹角为：5.711 (单位：度，向檐口方向偏为正);

3、荷载效应组合

△　基本组合

△　组合1：1.3恒  + 1.5活   + 0.9*1.5*积灰 + 0.6*1.5*风压

△　组合2：1.3恒  + 0.7*1.5*活   + 1.5积灰 + 0.6*1.5*风压

△　组合3：1.3恒  + 0.7*1.5*活   + 0.9*1.5*积灰 + 1.5风压

△　组合4：1.3恒  + 0.7*1.5*活   + 0.9*1.5*积灰 + 0.6*1.5*风压

△　组合5：1.0恒   + 1.5风吸

△　标准组合

△　组合6：1.0恒  + 1.0活   + 0.9*1.0*积灰 + 0.6*1.0*风压

4、第 1 跨跨中单檩强度、稳定验算

强度计算控制截面：靠近右支座搭接位置

强度验算控制内力(kN.m)：Mx=-15.625  ;My=-0.041(组合：1)

有效截面计算结果：

Ae  =1.0312e-003;

Wex1=8.6904e-005;  Wex2=8.6904e-005;  Wex3=7.6496e-005;  Wex4=7.6496e-005;

Wey1=4.2259e-005;  Wey2=1.3323e-005;  Wey3=4.2259e-005;  Wey4=1.3323e-005;

强度计算最大应力(N/mm2)：209.427 < f=300.000

第 1 跨跨中强度验算满足。

风吸力作用跨中下翼缘受压稳定验算控制内力(kN.m)：Mx=-1.628  ;My=-0.039  ;My'=0.027(组合：5)

有效截面计算结果：

全截面有效。

跨中下翼缘受压区长度(m)：Lo=6.652

下翼缘压弯屈曲承载力降低系数: x =0.589

下翼缘受压稳定计算最大应力(N/mm2)：33.569 < f=300.000

第 1 跨跨中风吸力下翼缘受压稳定验算满足。

5、第1,2跨间支座强度验算

强度验算控制内力(kN.m)：Mx=-20.630  ;My=-0.141(组合：1)

支座处搭接，搭接长度(m)：1.00(支座左：0.50，支座右：0.50)

单根檩条有效截面计算结果：

Ae  =1.0815e-003;

Wex1=8.8221e-005;  Wex2=8.8221e-005;  Wex3=8.3595e-005;  Wex4=8.3595e-005;

Wey1=4.3702e-005;  Wey2=1.3509e-005;  Wey3=4.3702e-005;  Wey4=1.3509e-005;

强度计算最大应力(N/mm2)：127.563 < f=300.000

第 1 跨支座强度验算满足。

6、第 2 跨跨中单檩强度、稳定验算

强度计算控制截面：跨中截面

强度验算控制内力(kN.m)：Mx=18.027  ;My=-0.139(组合：1)

有效截面计算结果：

Ae  =1.0053e-003;

Wex1=7.3012e-005;  Wex2=7.3012e-005;  Wex3=8.6253e-005;  Wex4=8.6253e-005;

Wey1=4.1428e-005;  Wey2=1.3222e-005;  Wey3=4.1428e-005;  Wey4=1.3222e-005;

强度计算最大应力(N/mm2)：255.369 < f=300.000

第 2 跨跨中强度验算满足。

风吸力作用跨中下翼缘受压稳定验算控制内力(kN.m)：Mx=-2.404  ;My=-0.050  ;My'=0.046(组合：5)

有效截面计算结果：

全截面有效。

跨中下翼缘受压区长度(m)：Lo=8.085

下翼缘压弯屈曲承载力降低系数: x =0.559

下翼缘受压稳定计算最大应力(N/mm2)：52.807 < f=300.000

第 2 跨跨中风吸力下翼缘受压稳定验算满足。

7、第2,3跨间支座强度验算

强度验算控制内力(kN.m)：Mx=-19.149  ;My=-0.140(组合：1)

支座处搭接，搭接长度(m)：1.80(支座左：0.90，支座右：0.90)

单根檩条有效截面计算结果：

Ae  =1.0917e-003;

Wex1=8.8464e-005;  Wex2=8.8464e-005;  Wex3=8.5024e-005;  Wex4=8.5024e-005;

Wey1=4.3995e-005;  Wey2=1.3543e-005;  Wey3=4.3995e-005;  Wey4=1.3543e-005;

强度计算最大应力(N/mm2)：116.524 < f=300.000

第 2 跨支座强度验算满足。

8、第 3 跨跨中单檩强度、稳定验算

强度计算控制截面：靠近左支座搭接位置

强度验算控制内力(kN.m)：Mx=-11.721  ;My=0.061(组合：1)

有效截面计算结果：

Ae  =1.0756e-003;

Wex1=8.7953e-005;  Wex2=8.7953e-005;  Wex3=8.2519e-005;  Wex4=8.2519e-005;

Wey1=4.3626e-005;  Wey2=1.3158e-005;  Wey3=4.3626e-005;  Wey4=1.3158e-005;

强度计算最大应力(N/mm2)：149.645 < f=300.000

第 3 跨跨中强度验算满足。

风吸力作用跨中下翼缘受压稳定验算控制内力(kN.m)：Mx=-0.957  ;My=0.017  ;My'=0.027(组合：5)

有效截面计算结果：

全截面有效。

跨中下翼缘受压区长度(m)：Lo=5.099

下翼缘压弯屈曲承载力降低系数: x =0.632

下翼缘受压稳定计算最大应力(N/mm2)：20.588 < f=300.000

第 3 跨跨中风吸力下翼缘受压稳定验算满足。

9、第3,4跨间支座强度验算

强度验算控制内力(kN.m)：Mx=-12.492  ;My=-0.140(组合：1)

支座处搭接，搭接长度(m)：1.80(支座左：0.90，支座右：0.90)

单根檩条有效截面计算结果：

全截面有效。

强度计算最大应力(N/mm2)：70.847 < f'=313.038

第 3 跨支座强度验算满足。

10、第 4 跨跨中单檩强度、稳定验算

强度计算控制截面：靠近右支座搭接位置

强度验算控制内力(kN.m)：Mx=-11.259  ;My=-0.043(组合：1)

有效截面计算结果：

Ae  =1.0737e-003;

Wex1=8.8009e-005;  Wex2=8.8009e-005;  Wex3=8.2463e-005;  Wex4=8.2463e-005;

Wey1=4.3501e-005;  Wey2=1.3480e-005;  Wey3=4.3501e-005;  Wey4=1.3480e-005;

强度计算最大应力(N/mm2)：140.334 < f=300.000

第 4 跨跨中强度验算满足。

风吸力作用跨中下翼缘受压稳定验算控制内力(kN.m)：Mx=-1.118  ;My=0.023  ;My'=0.027(组合：5)

有效截面计算结果：

全截面有效。

跨中下翼缘受压区长度(m)：Lo=5.513

下翼缘压弯屈曲承载力降低系数: x =0.619

下翼缘受压稳定计算最大应力(N/mm2)：23.620 < f=300.000

第 4 跨跨中风吸力下翼缘受压稳定验算满足。

11、第4,5跨间支座强度验算

强度验算控制内力(kN.m)：Mx=-15.743  ;My=-0.142(组合：1)

支座处搭接，搭接长度(m)：1.00(支座左：0.50，支座右：0.50)

单根檩条有效截面计算结果：

Ae  =1.1073e-003;

Wex1=8.9060e-005;  Wex2=8.9060e-005;  Wex3=8.7687e-005;  Wex4=8.7687e-005;

Wey1=4.4143e-005;  Wey2=1.3612e-005;  Wey3=4.4143e-005;  Wey4=1.3612e-005;

强度计算最大应力(N/mm2)：95.521 < f=300.000

第 4 跨支座强度验算满足。

12、第 5 跨跨中单檩强度、稳定验算

强度计算控制截面：跨中截面

强度验算控制内力(kN.m)：Mx=13.914  ;My=0.025(组合：1)

有效截面计算结果：

Ae  =1.0514e-003;

Wex1=7.9210e-005;  Wex2=7.9210e-005;  Wex3=8.7381e-005;  Wex4=8.7381e-005;

Wey1=4.2872e-005;  Wey2=1.2997e-005;  Wey3=4.2872e-005;  Wey4=1.2997e-005;

强度计算最大应力(N/mm2)：181.197 < f=300.000

第 5 跨跨中强度验算满足。

风吸力作用跨中下翼缘受压稳定验算控制内力(kN.m)：Mx=-1.929  ;My=-0.019  ;My'=0.027(组合：5)

有效截面计算结果：

全截面有效。

跨中下翼缘受压区长度(m)：Lo=7.245

下翼缘压弯屈曲承载力降低系数: x =0.576

下翼缘受压稳定计算最大应力(N/mm2)：39.672 < f=300.000

第 5 跨跨中风吸力下翼缘受压稳定验算满足。

13、连续檩条挠度验算

验算组合: 6

第 1 跨最大挠度(mm): 26.696

第 1 跨最大挠度(mm): 26.696 (L/337)< 容许挠度: 60.000

第 1 跨挠度验算满足。

第 2 跨最大挠度(mm): 56.456

第 2 跨最大挠度(mm): 56.456 (L/213)< 容许挠度: 80.000

第 2 跨挠度验算满足。

第 3 跨最大挠度(mm): 18.085

第 3 跨最大挠度(mm): 18.085 (L/498)< 容许挠度: 60.000

第 3 跨挠度验算满足。

第 4 跨最大挠度(mm): 18.950

第 4 跨最大挠度(mm): 18.950 (L/475)< 容许挠度: 60.000

第 4 跨挠度验算满足。

第 5 跨最大挠度(mm): 29.560

第 5 跨最大挠度(mm): 29.560 (L/304)< 容许挠度: 60.000

第 5 跨挠度验算满足。

****** 连续檩条验算满足。******

复核后的结论：檩条承载力及挠度满足规范要求。

十二. 基础计算信息

柱底最大竖向荷载1330KN,小于ZH-1对应单桩承载力特征值。

基础复核后的结论：新增光伏板荷载后原基础承载力满足。

十三.彩钢瓦计算信息

q = (1.3X0.5+1.5 X0.5) =1.40K N/m，M=1.40X0.46X1.52=0.98KN.M

≤MU=205X6.51/1000=1.334 KN.M满足要求！

彩钢瓦复核后的结论：新增光伏板荷载后彩钢瓦能满足承载力要求。