重庆市乐贝鲜食品有限公司分布式光伏发电项目—3#车间屋顶增加光伏板荷载结构评估报告

编制单位：重庆大恒工程设计有限公司

审定：

项目负责/注册师：

审核：

专业负责：

报告编写：

编制日期：二0二三年八月

目   录

一、工程概况............................................................................................................................................................... 3

二、结构概况............................................................................................................................................................... 3

三、结构验算依据.......................................................................................................................................................3

四、验算内容............................................................................................................................................................... 4

五、验算软件....................................................................................................................................................... .........5

六、模拟计算简图.................................................................................................................................. .... ... ....... ... 6

七、验算结果汇总........................................................................................................................................... ......... .....6

八、验算评估及建议........................................................................................................................................... ......... 6

九、验算结果及简图................................................................................................................................. ... ..... ... ..... 6

十、基础验算结果................................................................................................................................. .......... ... .... ...62

一.工程概况：

1、建筑概述

重庆市乐贝鲜食品有限公司分布式光伏发电项目—3#车间，本建筑单体占地面积1398.76㎡，总建筑面积5716.40㎡，建筑层数地上4层，层高7.2m、4.8 m 、4.8m、4.8 m，结构类型：钢筋凝土框架结构，建筑合理使用年限为50年，建筑物的耐火等级：二级。使用功能：丙类厂房，建筑类别：工业建筑。抗震设防烈度：六度，设计使用年限：50年，为上人屋面。

1）.工程名称：3#车间

2）.建设单位：重庆市乐贝鲜食品有限公司

3）.设计单位：重庆博鼎建筑设计有限公司

4）.勘察单位：不详

5）.监理单位：浙江联达工程项目管理有限公司

6）.施工单位：重庆西永建筑工程有限公司

7）.建设地点：重庆市九龙坡区西彭工业园区

8）.竣工日期：2019.11

2、建筑总平位置区位图

二.结构概况：

1、结构概述

本工程---3#车间由4层钢筋混凝土框架结构组成，层高为7.2m、4.8 m 、4.8m、4.8 m ，柱距7.20及8.0m，一层柱混凝土强度等级为C40，二~四层柱混凝土强度等级为C30；梁、板混凝土强度等级C30；钢筋采用HRB400；设计使用年限：50年，建筑结构安全等级：二级，设计基准期：50年，地基基础设计等级丙级，建筑抗震设防类别：标准设防类（丙类）；抗震设防烈度6度，设计地震分组第一组，设计基本地震加速度值0.05g，建筑场地类别Ⅱ类，场地特征周期0.35，地震作用按6度（0.05g）计算，抗震等级：四级；基础采机械钻孔灌注桩，基础持力层为中等风化泥岩。

2、结构平面示意

3、基础平面示意

三.结构验算依据

1. 业主提供的相关资料：原设计施工图及竣工图，原设计采用的材料等，未考虑原材料经过时间的强度折减及材料缺陷的影响，不包含现场未查明结构构件及连接实际工作状态等因素、不含防火及防腐验算。依据《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021 第4.2.2条“当为鉴定原结构、构件在剩余设计工作年限内的安全性时，应按不低于原建造时的荷载规范和设计规范进行验算”；后续使用年限按46年考虑，验算评估为项目可研报告编制提供依据。本次验算根据现场调查、原建造时的荷载规范和设计规范（无检测结果）。当既有建筑增加屋面荷载或者改变使用功能时，应先做设计方案或评估报告。后续实施应遵循相关规范及建设程序要求进行。

2. 根据该项目可行性研究报告“光伏板排列说明及自重”要求，屋面板上设置混凝土支墩0.3*0.3*0.3 m，光伏板通过用C型钢做为组件支架，固定在混凝土支墩上，形成整体光伏板屋面，新增恒载（光伏组件+支架+支墩荷载）不大于0.5 kN/m2。光伏组件尺寸：2279mmx1134mmx35mm，重量27.6kg，折合：0.11 kN/m2）。

3.梁柱截面等尺寸、混凝土强度等级、钢材材质等同原设计，其余参数均按现行规范取值同原设计。

4．主要采用规范依据

《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50153-2001）

《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

《建筑结构荷载规范》（(GB50009-2012)）

《既有建筑鉴定与加固通用规范》(GB 55021-2021)

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版）

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）

重庆市《建筑地基基础设计规范》DBJ50-047-2016

重庆市《建筑桩基础设计与施工验收规范》DBJ50-047-2016

5．屋面荷载

1）.原施工图屋面为上人屋面，均布活荷载标准值采用2.0kN/m2，无积灰荷载，风荷载地面粗糙类别为C类。

2）.原施工图根据建筑屋面做法，均布恒荷载标准值统计如下：

1、40厚C20细石混凝土:          0.04*25=1.0 kN/m2

2、20mm厚1:3水泥砂浆保护层:    0.02*19=0.38 kN/m2

3、50厚难燃型挤塑聚苯板:        0.05*6=0.30 kN/m2

4、6.0厚双层SBS改性沥青防水卷材:  0.006*6=0.036 kN/m2

5、20厚水泥砂浆找平层:       0.02*19=0.38 kN/m2

6、找坡层：页岩陶粒混凝土最薄处30厚   (0.03+6*0.03)*6=1.26 kN/m2

7、设备支架                       0.20 kN/m2

合计：3.56 kN/m2

即楼板原有恒载统计取值3.56kN/m2（不计楼板自重），复核验算采用：0.5kN/m2+3.56kN/m2=4.16kN/m2（新增光伏板后），模型输入按4.5 kN/m2，活荷载取值按原设计2.0 kN/m2。

3）.重庆市基本风压W0=0.4KN/m2，地面粗糙度为C类，不考虑雪荷载。

6．地震荷载

抗震设防烈度6度，设计地震分组第一组，设计基本地震加速度值0.05g，建筑场地类别Ⅱ类，场地特征周期0.35；地面粗糙类别为C类。

四.验算内容

1.按现有混凝土梁、柱、屋面板体系验算基础、混凝柱、混凝土梁、楼板是否满足承载力及规范要求。

2.与新增荷载无直接关联不参与验算（如钢柱钢梁等防火、墙面围护、钢雨棚、楼梯、设备基础、栏杆等）。

五.验算软件

结构计算软件采用计算软件为PKPM钢结构设计软件10版 V5.2.0结构计算。

六.模拟计算简图

七.验算结果汇总

混凝土部分验算汇总

| 编号 | 验算结果 | 注 明 |
| --- | --- | --- |
| 基 础 | 满足 |  |
| 柱 | 满足 |  |
| 梁 | 满足 |  |
| 板 | 满足 |  |

八.验算评估及建议

根据现场踏勘，建设单位实际现场描述及相关单位提供的归档文件或设计文件，3#车间屋面新增加0.5KN/m2光伏板恒荷载进行验算和综合分析后得出如下结论：

- 屋顶总建筑面积1398.76㎡，扣除屋顶设备占用的面积总计为57.60㎡，验算满足承载力要求可以利用的屋面面积为1314.16㎡。

- 经模拟计算屋面梁、板、柱在增加光伏板荷载后满足原施工图设计规范及承载力要求。

- 基础满足承载力要求。

- 安装光伏板需采用专用夹具固定,固定支架的混凝土墩不能破坏原屋面结构防水层。

九.验算结果及简图

目  录

一. 设计依据信息

二. 计算软件信息

三. 项目基本信息

四. 指标汇总信息

五. 结构模型概况

1. 系统总信息

2. 楼层信息

3. 各层等效尺寸

4. 层塔属性

六. 工况和组合

1. 工况设定

2. 工况信息

3. 构件内力基本组合系数

七. 质量信息

1. 结构质量分布

2. 各层刚心、偏心率信息

八. 荷载信息

1. 风荷载信息

九. 立面规则性

1. 楼层侧向剪切刚度

2. 楼层侧向剪弯刚度

3. [楼层剪力/层间位移]刚度

4. 各楼层受剪承载力

5. 楼层薄弱层调整系数

十. 抗震分析及调整

1. 结构周期及振型方向

2. 各地震方向参与振型的有效质量系数

3. 地震作用下结构剪重比及其调整

4. 偶然偏心信息

十一. 结构体系指标及二道防线调整

1. 竖向构件倾覆力矩及百分比(抗规方式)

2. 竖向构件倾覆力矩及百分比(力学方式)

3. 竖向构件地震剪力及百分比

十二. 变形验算

1. 普通结构楼层位移指标统计

2. 大震下弹塑性层间位移角

2. 大震下弹塑性层间位移角

十三. 结构顶点风振加速度

十四. 抗倾覆和稳定验算

1. 抗倾覆验算

2. 整体稳定刚重比验算

3. 二阶效应系数及内力放大

十五. 超筋超限信息汇总

十六. 结构分析及设计结果简图

1. 结构平面简图

2. 荷载简图

3. 配筋简图

4. 梁弹性挠度简图

十七. 补充图纸

1. Pm1计算面积.Dwg

2. Pm2计算面积.Dwg

3. Pm3计算面积.Dwg

4. Pm4计算面积.Dwg

5. Pm5计算面积.Dwg

一. 设计依据信息

本工程按照如下规范、规程进行设计:

1. 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(2015年版)

2. 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)

3. 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版)

4. 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

5. 《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)

6. 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)

7. 《混凝土异形柱结构技术规程》(JGJ149-2006)

8. 《钢板剪力墙技术规程》(JGJ/T 380-2015)

9. 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB51022-2015)

10. 《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB50068-2018)

11. 《钢管混凝土结构设计与施工规程》(CECS 28-2012)

12. 《矩形钢管混凝土结构技术规程》(CECS 159:2004)

13. 《型钢混凝土组合结构技术规程》(JGJ138-2001)

14. 《工程结构通用规范》(GB55001-2021)

15. 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)

16. 《钢结构通用规范》(GB55006-2021)

二. 计算软件信息

本工程计算软件为中国建筑科学研究院北京构力科技有限公司的SATWE2021 V1.2.1版。

计算日期为2023年8月16日23时56分0秒。

三. 项目基本信息

表3-1 项目基本信息表

| 类型 | 计算值 | 类型 |  | 计算值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  | 建筑功能 |  |  |
| 建筑面积（m^2） |  | 设计使用年限 |  |  |
| 结构高度（m） | 26.500 | 嵌固端层号(层底嵌固) |  | 1 |
| 地上/地下层数 | 5/0 | 结构体系 |  | 框架结构 |
| 地面粗糙度 | C | 基本风压（kN/m^2） |  | 0.40 |
| 抗震设防类别 | 丙类 | 地震分组 |  | 第一组 |
| 地震设防烈度 | 6（0.05g） | 场地类别 |  | II 类 |
| 场地特征周期（s） | 0.35 | 最大地震影响系数 |  | 0.0400 |
| 结构阻尼比（%） | 5.00 | 抗震等级 | 框架 | 4 四级 |
| 结构重要性系数 | 1.00 | 底部加强区层号 |  | 1-2 |
| 约束边缘构件范围 | 1-3 |  |  |  |

四. 指标汇总信息

表4-1 指标汇总

| 计算结果 |  |  | 计算值 |  | 规范(规程)限值 | 判别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构总质量(t) |  |  | 7575.19 |  |  |  |  |
| 质量比 |  |  | 1.05 |  | < 1.5 | 满足 |  |
| 结构自振周期(s) |  |  | T1 | 1.5991(Y) |  |  |  |
|  |  |  | T2 | 1.5068(T) |  |  |  |
|  |  |  | T3 | 1.4087(X) |  |  |  |
| 有效质量系数 |  |  | X | 99.74% | > 90% | 满足 |  |
|  |  |  | Y | 99.66% | > 90% | 满足 |  |
| 地震底部剪重比(调整前/调整后) |  |  | X | 1.47% | >= 0.80% | 满足 | 1层 1塔 |
|  |  |  | Y | 1.31% | >= 0.80% | 满足 | 1层 1塔 |
| 结构刚重比 |  |  | X | 17.14 | > 10 | 满足 | 考虑重力 二阶效应 |
|  |  |  | Y | 13.02 |  | 满足 |  |
| 水平力作用下的楼层层间最 大位移与层高之比(Δu/h) |  | 地震 | X | 1/1803 | < 1/550 | 满足 | 2层 1塔 |
|  |  |  | Y | 1/1564 | < 1/550 | 满足 | 2层 1塔 |
|  |  | 风荷载 | X | 1/4630 | < 1/550 | 满足 | 5层 1塔 |
|  |  |  | Y | 1/1538 | < 1/550 | 满足 | 5层 1塔 |
| 地震力作用下(偶然偏心) 塔楼扭转参数 |  | 最大位移 /平均位移 | X | 1.05 | < 1.50 | 满足 | 1层 1塔 |
|  |  |  | Y | 1.22 |  | 满足 | 1层 1塔 |
|  |  | 最大层间位 移/层间 平均位移 | X | 1.21 | < 1.50 | 满足 | 5层 1塔 |
|  |  |  | Y | 1.38 |  | 满足 | 5层 1塔 |
| 楼层剪力/层 间位移刚 度比 | 与相邻上一层侧向刚度0.9(非框架)、 0.7及上三层0.8(框架)的比值 |  | X | 1.00 | >= 1.00 | 不满足 | 1层 1塔 |
|  |  |  | Y | 0.95 |  | 不满足 | 1层 1塔 |
| 楼层抗剪承载力与相邻上一层比值的最小值 |  |  | X | 1.00 | >= 0.80 | 满足 | 5层 1塔 |
|  |  |  | Y | 1.00 |  | 满足 | 5层 1塔 |

五. 结构模型概况

1. 系统总信息

(一)总信息:

| 水平力与整体坐标夹角（度） | 0.00 |
| --- | --- |
| 混凝土容重（kN/m3） | 26.00 |
| 钢材容重（kN/m3） | 78.00 |
| 裙房层数 | 0 |
| 转换层所在层号 | 0 |
| 嵌固端所在层号 | 1 |
| 地上部分层数 | 5 |
| 地下室层数 | 0 |
| 墙元细分最大控制长度（m） | 1.00 |
| 弹性板细分最大控制长度（m） | 1.00 |
| 转换层指定为薄弱层 | 是 |
| 墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点 | 是 |
| 考虑梁板顶面对齐 | 否 |
| 构件偏心方式 | 传统移动节点方式 |
| 结构材料信息 | 钢筋混凝土结构 |
| 结构体系 | 框架结构 |
| 恒活荷载计算信息 | 模拟施工加载 3 |
| 风荷载计算信息 | 计算水平风荷载 |
| 地震作用计算信息 | 计算水平地震作用 |
| 执行规范 | 通用规范（2021版） |
| 结构所在地区 | 全国 |
| 规定水平力的确定方式 | 楼层剪力差方法（规范方法） |
| 高位转换结构等效侧向刚度比计算 | 传统方法 |
| 墙倾覆力矩计算方法 | 考虑墙的所有内力贡献 |
| 墙梁转杆单元，当跨高比>= | 0.00 |
| 框架梁转壳元，当跨高比< | 0.00 |
| 扣除构件重叠质量和重量 | 否 |
| 自动计算现浇楼板自重 | 是 |
| 弹性板按有限元方式进行面外设计 | 否 |
| 全楼强制刚性楼板假定 | 不采用 |
| 整体计算考虑楼梯刚度 | 不考虑 |
| 结构高度 | A级 |

(二)风荷载信息:

| 地面粗糙度类别 | C |
| --- | --- |
| 修正后的基本风压（kN/m2） | 0.40 |
| X向结构基本周期（秒） | 1.58 |
| Y向结构基本周期（秒） | 1.41 |
| 风荷载作用下结构的阻尼比（%） | 5.00 |
| 承载力设计时风荷载效应放大系数 | 1.00 |
| 保留分析模型上自定义的风荷载 | 否 |
| 考虑顺风向风振影响 | 是 |
| 考虑横风向风振影响 | 否 |
| 考虑扭转风振影响 | 否 |
| 横风向或扭转风振校核 | 是 |
| 用于舒适度验算的风压（kN/m2） | 0.25 |
| 用于舒适度验算的结构阻尼比（%） | 2.00 |
| 水平风体型系数： |  |
| 体型分段数 | 1 |

| 分段数 | 最高层号 | X向体型系数 | Y向体型系数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 1.30 | 1.30 |  |  |

| 设缝多塔背风面体型系数 | 0.50 |
| --- | --- |

(三)地震信息:

| 建筑抗震设防类别 | 丙类 |
| --- | --- |
| 设防地震分组 | 第一组 |
| 设防烈度 | 6（0.05g） |
| 场地类别 | II 类 |
| 特征周期（秒） | 0.35 |
| 周期折减系数 | 0.70 |
| 计算地震位移时是否考虑周期折减系数对地震作用的影响 | 是 |
| 水平地震影响系数最大值 | 0.0400 |
| 用于12层以下规则砼框架结构薄弱层验算的地震影响系数最大值 | 0.2800 |
| 是否采用自定义地震影响系数曲线 | 否 |
| 结构阻尼比选取方法 | 全楼统一 |
| 结构的阻尼比（%） | 5.00 |
| 特征值分析参数： |  |
| 分析类型 | 子空间迭代法 |
| 计算振型个数 | 9 |
| 砼框架抗震等级 | 4 四级 |
| 剪力墙抗震等级 | 4 四级 |
| 钢框架抗震等级 | 4 四级 |
| 抗震构造措施的抗震等级 | 不改变 |
| 悬挑梁默认取框梁抗震等级 | 否 |
| 降低嵌固端以下抗震构造措施的抗震等级 | 否 |
| 部分框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级自动提高一级 | 是 |
| 按主振型确定地震内力符号 | 否 |
| 程序自动考虑最不利水平地震作用 | 是 |
| 工业设备反应谱法与规范简化方法的底部剪力最小比例 | 1.00 |
| 考虑双向地震作用 | 是 |
| 考虑偶然偏心 | 是 |
| 考虑偶然偏心的方式 | 相对于边长的偶然偏心 |
| X向相对偶然偏心 | 0.05 |
| Y向相对偶然偏心 | 0.05 |
| 斜交抗侧力构件方向附加地震数 | 0 |

(四)活荷信息:

| 楼面活荷载折减方式 | 传统方式 |
| --- | --- |
| 柱、墙设计时活荷载 | 折减 |
| 传给基础的活荷载 | 折减 |
| 柱、墙、基础活荷载折减系数： |  |
| 计算截面以上层数 | 折减系数 |
| 1 | 1.00 |
| 2-3 | 0.85 |
| 4-5 | 0.70 |
| 6-8 | 0.65 |
| 9-20 | 0.60 |
| 20层以上 | 0.55 |
| 梁楼面活荷载折减设置 | 从属面积超过25m2时，折减系数为0.9 |
| 梁活荷不利布置的最高层号 | 5 |
| 考虑结构使用年限的活荷载调整系数 | 1.00 |
| 墙、柱设计时消防车荷载 | 折减 |
| 梁设计时消防车荷载 | 折减 |

(五)二阶效应:

| 结构内力分析方法 | 一阶弹性设计方法 |
| --- | --- |
| 二阶效应计算方法 | 不考虑 |
| 柱长度系数置1.0 | 否 |
| 考虑柱、支撑侧向失稳 | 否 |
| 考虑结构整体缺陷 | 否 |
| 考虑结构构件缺陷 | 否 |

(六)调整信息:

| 梁刚度放大系数按2010规范取值 | 是 |
| --- | --- |
| 梁刚度放大系数按主梁计算 | 否 |
| 地震作用下连梁刚度折减系数 | 0.60 |
| 采用SAUSAGE-Design计算的连梁刚度折减系数 | 否 |
| 计算地震位移时是否单独指定连梁刚度折减系数 | 否 |
| 风荷载作用下的连梁刚度折减系数 | 1.00 |
| 梁柱重叠部分简化为刚域： |  |
| 梁端简化为刚域 | 是 |
| 柱端简化为刚域 | 否 |
| 钢管束剪力墙计算模型 | 按合并强肢模型计算 |
| 托墙梁刚度放大系数 | 1.00 |
| 钢管束墙混凝土刚度折减系数 | 1.00 |
| 剪重比调整 | 调整 |
| 扭转效应是否明显 | 否 |
| 弱轴方向动位移比例（0-1） | 1.00 |
| 强轴方向动位移比例（0-1） | 1.00 |
| 薄弱层调整： |  |
| 按刚度比判断薄弱层的方式 | 按抗规和高规从严判断 |
| 受剪承载力突变形成的薄弱层自动进行调整 | 否 |
| 指定的薄弱层个数 | 0 |
| 薄弱层地震内力放大系数 | 1.25 |
| 地震作用调整： |  |
| 全楼地震作用放大系数 | 1.00 |
| 调整与框支柱相连的梁的内力 | 否 |
| 框支柱调整系数上限 | 5.00 |
| 二道防线调整： |  |
| 考虑双向地震时内力调整方式 | 先考虑双向地震再调整 |
| 0.2V0分段调整方法 | 规范方法 |
| alpha | 0.20 |
| beta | 1.50 |
| 调整分段数 | 0 |
| 调整系数上限 | 2.00 |
| 梁端负弯矩调幅系数 | 0.85 |
| 梁端弯矩调幅方法 | 通过主次梁支座进行调幅 |
| 梁活荷载内力放大系数 | 1.00 |
| 梁扭矩折减系数 | 0.40 |
| 转换结构构件（三、四级）的水平地震作用效应放大系数 | 1.00 |
| 是否考虑钢梁刚域 | 否 |

(七)设计信息:

| 结构重要性系数 | 1.00 |
| --- | --- |
| 交叉斜筋箍筋与对角斜筋强度比 | 1.00 |
| 梁按压弯计算的最小轴压比 | 0.15 |
| 梁按拉弯计算的最小轴拉比 | 0.15 |
| 框架梁端配筋考虑受压钢筋 | 是 |
| 结构中的框架部分轴压比限值按照纯框架结构的规定采用 | 否 |
| 按排架柱考虑柱二阶效应 | 否 |
| 柱配筋计算原则 | 按单偏压计算 |
| 柱双偏压配筋方式 | 普通方式 |
| 柱剪跨比计算原则 | 简化方式（H/2h0） |
| H取柱净高Hn | 否 |
| 框架梁弯矩按简支梁控制 | 主梁、次梁均执行此条 |
| 主梁进行简支梁控制的处理方法 | 分段计算 |
| 保留用户自定义的边缘构件信息 | 否 |
| 剪力墙边缘构件的类型 | SATWE列出的所有类型 |
| 构造边缘构件尺寸 | 按《高规》7.2.16条处理 |
| 构造边缘构件竖向配筋最小值提高0.001Ac | 是 |
| 轴压比小于《抗规》6.4.5条限制时设置为构造边缘构件 | 是 |
| 自动生成梁、墙相交处暗柱 | 是 |
| 梁实配钢筋超配系数 | 1.15 |
| 柱实配钢筋超配系数 | 1.15 |
| 墙实配钢筋超配系数 | 1.15 |
| 执行《建筑结构可靠性设计统一标准》 | 是 |
| 刚重比计算的永久荷载分项系数 | 1.30 |
| 刚重比计算的可变荷载分项系数 | 1.50 |
| 型钢混凝土构件设计执行规范 | 型钢砼组合结构规程(JGJ 138-2001) |
| 异形柱设计执行规范 | 混凝土异形柱结构技术规程(JGJ149-2006) |
| 执行《装配式剪力墙结构设计规程》DB11/1003-2013 | 否 |
| 梁保护层厚度（mm） | 25.00 |
| 柱保护层厚度（mm） | 25.00 |
| 箍筋间距： |  |
| 梁箍筋间距（mm） | 100.00 |
| 柱箍筋间距（mm） | 100.00 |
| 墙水平分布筋间距（mm） | 200.00 |
| 钢构件截面净毛面积比 | 0.85 |
| 钢柱计算长度系数： |  |
| X向： | 有侧移 |
| Y向： | 有侧移 |
| 自动考虑有无侧移 | 否 |
| 钢构件材料强度执行《高钢规》JGJ 99-2015 | 否 |
| 钢梁宽厚比等级 | S4 |
| 钢柱宽厚比等级 | S4 |
| 长细比、宽厚比执行《高钢规》第7.3.9条和7.4.1条 | 否 |
| 钢结构设计执行规范 | 《钢结构设计规范》GB50017-2003 |
| 圆钢管混凝土构件设计执行规范 | 高规(JGJ 3-2010) |
| 方钢管混凝土构件设计执行规范 | 矩形钢管砼规程(CECS 159:2004) |

(八)配筋信息:

| 钢筋级别： |  |
| --- | --- |
| HRB500轴心受压强度取400N/mm2 | 否 |
| 柱主筋级别 | HRB400[360] |
| 柱箍筋级别 | HRB400[360] |
| 梁主筋级别 | HRB400[360] |
| 梁箍筋级别 | HRB400[360] |
| 墙主筋级别 | HRB400[360] |
| 墙水平分布筋级别 | HRB400[360] |
| 墙竖向分布筋级别 | HRB400[360] |
| 边缘构件箍筋级别 | HRB400[360] |
| 墙分布筋配筋率： |  |
| 墙竖向分布筋配筋率（%） | 0.30 |
| 墙最小水平分布筋配筋率（%） | 0.30 |
| 板主筋级别 | HRB400[360] |

(九)荷载组合:

| 地震与风同时组合 | 否 |
| --- | --- |
| 考虑竖向地震为主的组合 | 否 |
| 普通风与特殊风同时进行组合 | 否 |
| 温度作用考虑风荷载参与组合的组合值系数 | 0.00 |
| 砼构件温度效应折减系数 | 0.30 |
| 屋面活荷载、雪荷载和风荷载组合原则 | 屋面活荷载、风荷载和雪荷载同时进行组合 |
| 水平地震作用分项系数γEh（主控） | 1.40 |
| 水平地震作用分项系数γEh（非主控） | 0.50 |
| 荷载组合方式 | 采用默认组合 |

(十)地下室信息:

| 室外地面与结构最底部的高差（单位m） | 0.00 |
| --- | --- |
| x向土层水平抗力系数的比例系数（m值） | 3.00 |
| y向土层水平抗力系数的比例系数（m值） | 3.00 |
| x向地面处回填土刚度折减系数 | 0.00 |
| y向地面处回填土刚度折减系数 | 0.00 |
| 地下室外墙侧水土压力参数： |  |
| 室外地坪标高（m） | -0.35 |
| 回填土侧压力系数 | 0.50 |
| 地下水位标高（m） | -20.00 |
| 回填土饱和容重(kN/m2) | 25.00 |
| 室外地面附加荷载（kN/m2） | 0.00 |
| 面外设计方法 | SATWE传统方法 |
| 人防设计信息： |  |
| 人防地下室总层数 | 0 |
| 竖向配筋方式 | 纯弯 |
| 外墙纵筋保护层厚度（mm） | 35.00 |

(十一)性能设计:

(十二)高级参数:

| 计算软件信息 | 64位 |
| --- | --- |
| 线性方程组解法 | Pardiso |
| 地震作用分析方法 | 总刚分析方法 |
| 位移输出方式 | 简化输出 |
| 生成传给基础的刚度 | 否 |
| 墙柱配筋采用考虑翼缘共同工作的设计方法 | 否 |
| 计算资源 | 本地 |
| 采用自定义位移指标统计节点范围 | 否 |
| 按框架梁建模的连梁混凝土等级默认同墙 | 否 |
| 二道防线调整时，调整与框架柱相连的框架梁端弯矩、剪力 | 是 |
| 薄弱层地震内力调整时不放大构件轴力 | 放大 |
| 剪切刚度计算时考虑柱刚域影响 | 否 |
| 短肢墙判断时考虑相连墙肢厚度影响 | 否 |
| 刚重比验算考虑填充墙刚度影响 | 否 |
| 剪力墙端柱的面外剪力统计到框架部分 | 否 |
| 按构件内力累加方式计算层指标 | 否 |
| 传施工步荷载 | 否 |
| 自动设置楼板力学模型 | 否 |
| 高低跨自动设置为桁架 | 否 |
| 采用自定义范围统计指标 | 否 |
| 位移指标统计时考虑斜柱（仅限小于“支撑临界角”的斜柱） | 否 |
| 执行《混凝土规范》9.2.6.1 | 否 |
| 执行《混凝土规范》11.3.7 | 否 |
| 根据质量加权位移计算平均层间位移 | 是 |
| 支撑临界角（度） | 20.00 |

(十三)其他重要参数:

| 主控自由度总数 | 1776 |
| --- | --- |

2. 楼层信息

表5-1 构件材料

| 层号 | 梁元 |  | 柱元(含支撑) |  | 墙元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 材料 | 数量 | 材料 | 数量 | 材料 |
| 5 | 26 | C30 | 12 | C30 |  |  |
| 4 | 191 | C30 | 40 | C30 |  |  |
| 2,3 | 249 | C30 | 40 | C30 |  |  |
| 1 | 249 | C30 | 40 | C40 |  |  |

表5-2 梁柱板钢筋强度及保护层厚度

| 层号 | 柱纵筋 | 柱箍筋 | 柱保护层厚度 | 梁纵筋 | 梁箍筋 | 梁保护层厚度 | 楼板钢筋 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-5 | 360 | 360 | 25 | 360 | 360 | 25 | 360 |

注: 保护层厚度单位为mm

表中为钢筋强度设计值，选择中、大震不屈服设计时，程序自动采用材料强度标准值进行计算。

表5-3 墙钢筋强度

| 层号 | 墙主筋 | 墙水平分布筋 | 墙竖向分布筋 | 边缘构件箍筋 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-5 | 360 | 360 | 360 | 360 |

表中为钢筋强度设计值，选择中、大震不屈服设计时，程序自动采用材料强度标准值进行计算。

表5-4 墙分布筋配筋率

| 层号 | 最小水平分布筋配筋率(%) | 墙竖向分布筋配筋率(%) |
| --- | --- | --- |
| 1-5 | 0.30% | 0.30% |

图5-1 全楼构件材料简图

3. 各层等效尺寸

表5-5 各层等效尺寸(单位:m,m^2)

| 层号 | 层高 | 累计层高 | 面积 | 形心X,Y | 等效宽B | 等效高H | 最大宽BMAX | 最小宽BMIN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 4.500 | 26.500 | 115.20 | 3244.46,-2130.08 | 124.04 | 65.57 | 126.63 | 60.42 |
| 4 | 4.800 | 22.000 | 1345.44 | 3242.12,-2128.55 | 103.55 | 60.44 | 115.04 | 33.80 |
| 3 | 4.800 | 17.200 | 1325.64 | 3242.00,-2128.47 | 116.97 | 72.11 | 133.11 | 34.10 |
| 2 | 4.800 | 12.400 | 1325.64 | 3242.00,-2128.47 | 116.97 | 72.11 | 133.11 | 34.10 |
| 1 | 7.600 | 7.600 | 1325.64 | 3242.00,-2128.47 | 116.97 | 72.11 | 133.11 | 34.10 |

表5-6 各层的柱、墙面积信息(单位:m^2)

| 层号 | 楼层面积 | 柱面积 | 墙面积 | X向墙面积 | Y向墙面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 115.20 | 2.65( 2.30%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) |
| 4 | 1345.44 | 9.13( 0.68%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) |
| 2,3 | 1325.64 | 9.13( 0.69%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) |
| 1 | 1325.64 | 12.98( 0.98%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) |

4. 层塔属性

表5-7 楼层属性表

| 层号 | 约束边缘构件层 | 过渡层 | 底部加强区楼层 | 转换层 | 加强层 | 薄弱层 | 顶部小塔楼 | 输出位移比 | 结构镂空 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,5 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 3 | √ |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 1,2 | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |

表5-8 构件材料层塔属性

| 层号 | 混凝土梁 | 混凝土柱 | 钢梁 | 钢柱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 混凝土标号 | 混凝土标号 | 钢号 | 钢号 |
| 2-5 | C30 | C30 | Q235 | Q235 |
| 1 | C30 | C40 | Q235 | Q235 |

表5-9 墙、支撑混凝土强度等级及钢筋强度

| 层号 | 混凝土墙 | 钢支撑 |
| --- | --- | --- |
|  | 混凝土标号 | 钢号 |
| 1-5 | C30 | Q235 |

六. 工况和组合

1. 工况设定

表6-1 工况设定

| 工况编号 | 工况简称 | 工况详称 |
| --- | --- | --- |
| 工况1 | DL | 恒荷载 |
| 工况2 | LL | 活荷载 |
| 工况3 | LL2 | 考虑不利布置的活荷载(负包络) |
| 工况4 | LL3 | 考虑不利布置的活荷载(正包络) |
| 工况5 | WX | X向风荷载 |
| 工况6 | WY | Y向风荷载 |
| 工况7 | EXY | X+Y地震(双向效应) |
| 工况8 | EXP | X向正偏心地震 |
| 工况9 | EXM | X向负偏心地震 |
| 工况10 | EYX | Y+X地震(双向效应) |
| 工况11 | EYP | Y向正偏心地震 |
| 工况12 | EYM | Y向负偏心地震 |
| 工况13 | LX | X向静震(规定水平力) |
| 工况14 | LY | Y向静震(规定水平力) |
| 工况15 | PX | X向正偏心静震(规定水平力) |
| 工况16 | MX | X向负偏心静震(规定水平力) |
| 工况17 | PY | Y向正偏心静震(规定水平力) |
| 工况18 | MY | Y向负偏心静震(规定水平力) |
| 工况19 | EX | X向地震 |
| 工况20 | EY | Y向地震 |
| 工况21 | EXO | 不利地震X向 |
| 工况22 | EYO | 不利地震Y向 |

2. 工况信息

表6-2 永久荷载信息

| 工况名称 | 分项系数 | 分项系数(有利) | 重力荷载代表值系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1.30 | 1.00 | 1.00 |

表6-3 可变荷载信息

| 工况名称 | 分项系数 | 抗震组合值系数 | 组合值系数 | 重力荷载代表值系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 活荷载 | 1.50 | -- | 0.70 | 0.50 |
| 风荷载 | 1.50 | 0.20 | 0.60 | 0.00 |

表6-4 地震作用信息

| 工况名称 | 分项系数(主控) | 分项系数(非主控) |
| --- | --- | --- |
| 水平地震 | 1.40 | 0.50 |

3. 构件内力基本组合系数

| DL: 恒荷载 | LL: 活荷载 | WL: 风荷载 | EH: 水平地震 |
| --- | --- | --- | --- |

表6-5 工况组合原则

| 编号 | 组合 |
| --- | --- |
| 1 | 1.00*DL 1.00*LL |
| 2 | 1.00*DL 1.00*WL |
| 3 | 1.00*DL -1.00*WL |
| 4 | 1.00*DL 1.00*LL 0.60*WL |
| 5 | 1.00*DL 1.00*LL -0.60*WL |
| 6 | 1.00*DL 0.70*LL 1.00*WL |
| 7 | 1.00*DL 0.70*LL -1.00*WL |
| 8 | 1.30*DL 0.65*LL 1.00*EH |
| 9 | 1.30*DL 0.65*LL -1.00*EH |
| 10 | 1.00*DL 0.50*LL 1.00*EH |
| 11 | 1.00*DL 0.50*LL -1.00*EH |

七. 质量信息

1. 结构质量分布

根据《高规》3.5.6条的规定，楼层质量沿高度宜均匀分布，楼层质量不宜大于相邻下部楼层的1.5倍。结构全部楼层满足规范要求。

表7-1 质量分布

| 层号 | 质心X,Y,Z(m) | 恒载质量(t) | 活载质量(t) | 层质量(t) | 质量比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 3244.98,-2127.91, 26.50 | 180.7 | 10.5 | 191.2 | 191.2 |
| 4 | 3242.24,-2128.66, 22.00 | 1682.4 | 157.0 | 1839.4 | 1839.4 |
| 3 | 3242.32,-2128.66, 17.20 | 1362.4 | 393.3 | 1755.7 | 1755.7 |
| 2 | 3242.32,-2128.66, 12.40 | 1362.4 | 393.3 | 1755.7 | 1755.7 |
| 1 | 3242.31,-2128.66, 7.60 | 1513.5 | 519.7 | 2033.2 | 2033.2 |

恒载产生的总质量 (t):    6101.271

活载产生的总质量 (t):    1473.921

结构的总质量 (t):        7575.192

恒载产生的总质量包括结构自重和外加恒载

结构总质量包括恒载、活载产生的质量和附加质量以及自定义工况荷载产生的质量

活载产生的总质量、自定义工况荷载产生的总质量和结构的总质量是活载折减后的结果 (1t = 1000kg)

图7-1 恒载,活载,层质量分布曲线

图7-2 质量比分布曲线

2. 各层刚心、偏心率信息

Xstif、Ystif(m):    刚心的 X，Y 坐标值

Alf(Degree):        层刚性主轴的方向

Eex、Eey:           X，Y 方向的偏心率

表7-2 各层刚心、偏心率信息

| 层号 | Xstif | Ystif | Alf | Eex | Eey |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 3242.28 | -2128.66 | -0.00 | 10.49% | 2.72% |
| 4 | 3242.35 | -2128.63 | -0.00 | 0.48% | 0.14% |
| 2,3 | 3242.35 | -2128.63 | -0.00 | 0.13% | 0.11% |
| 1 | 3242.28 | -2128.67 | -0.00 | 0.16% | 0.03% |

八. 荷载信息

1. 风荷载信息

风压单位:              kN/m2

迎风面积单位:          m2

本层风荷、楼层剪力单位:kN

楼层弯矩单位:          kN.m

表8-1 X向顺风向风荷载信息

| 层号 | 本层风荷 | 楼层剪力 | 楼层弯矩 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 95.3 | 95.3 | 428.9 |
| 4 | 88.7 | 184.0 | 1312.1 |
| 3 | 75.2 | 259.2 | 2556.3 |
| 2 | 64.6 | 323.8 | 4110.8 |
| 1 | 89.4 | 413.3 | 7251.6 |

表8-2 Y向顺风向风荷载信息

| 层号 | 本层风荷 | 楼层剪力 | 楼层弯矩 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 217.5 | 217.5 | 978.6 |
| 4 | 202.9 | 420.3 | 2996.2 |
| 3 | 172.6 | 593.0 | 5842.5 |
| 2 | 149.1 | 742.1 | 9404.4 |
| 1 | 208.1 | 950.2 | 16626.0 |

图8-1 顺风向楼层剪力简图

图8-2 顺风向楼层弯矩简图

九. 立面规则性

1. 楼层侧向剪切刚度

Ratx，Raty(刚度比):    X，Y 方向本层塔剪切刚度与下一层相应塔剪切刚度的比值

RJX，RJY:             结构总体坐标系中塔的剪切刚度

表9-1 楼层侧向剪切刚度及刚度比

| 层号 | RJX(kN/m) | RJY(kN/m) | Ratx | Raty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2.12e+5 | 1.81e+5 | 0.37 | 0.32 |
| 3,4 | 5.81e+5 | 5.59e+5 | 1.00 | 1.00 |
| 2 | 5.81e+5 | 5.59e+5 | 1.64 | 1.79 |
| 1 | 3.54e+5 | 3.12e+5 | 1.00 | 1.00 |

图9-1 多方向刚度简图

图9-2 多方向刚度比简图

2. 楼层侧向剪弯刚度

Ratx，Raty(刚度比):   X，Y 方向本层塔剪弯刚度与下一层相应塔剪弯刚度的比值

表9-2 楼层侧向剪弯刚度比

| 层号 | Ratx | Raty |
| --- | --- | --- |
| 5 | 0.36 | 0.32 |
| 3,4 | 1.00 | 1.00 |
| 2 | 1.62 | 1.77 |
| 1 | 1.00 | 1.00 |

图9-3 多方向刚度比简图

3. [楼层剪力/层间位移]刚度

《高规》3.5.2-1条规定：对框架结构,楼层与其相邻上层的侧向刚度比，本层与相邻上层的比值不宜小于0.7，与相邻上部三层刚度平均值的比值不宜小于0.8。结构有些楼层侧向刚度比不满足规范要求，具体见下表刚度比1。

Ratx1，Raty1(刚度比1):X、Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小值(按抗规3.4.3;高规3.5.2-1)

Rat2_min:             按刚度比2判断的限值

RJX，RJY:             结构总体坐标系中塔的侧移刚度

表9-3 楼层刚度及刚度比

| 层号 | RJX(kN/m) | RJY(kN/m) | Ratx1 | Raty1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 86606.41 | 71901.84 | 1.00 | 1.00 |
| 4 | 3.50e+5 | 2.83e+5 | 5.77 | 5.62 |
| 3 | 3.47e+5 | 2.84e+5 | 1.42 | 1.43 |
| 2 | 3.49e+5 | 2.73e+5 | 1.44 | 1.37 |
| 1 | 2.79e+5 | 2.12e+5 | *1.00* | *0.95* |

图9-4 多方向刚度简图

图9-5 多方向刚度比1简图

4. 各楼层受剪承载力

《高规》3.5.3条规定:A级高度高层建筑的楼层抗侧力结构的层间受剪承载力不宜小于其相邻上一层受剪承载力的80%,不应小于其相邻上一层受剪承载力的65%;B级高度高层建筑的楼层抗侧力结构的层间受剪承载力不应小于其相邻上一层受剪承载力的75%。

结构设定的限值是80.00%。并无楼层承载力突变的情况

Vx(kN)、Vy(kN):   楼层受剪承载力(X、Y方向)

Vx/Vxp、Vy/Vyp:   本层与上层楼层承载力的比值(X,Y方向)

表9-4 各楼层受剪承载力及承载力比值

| 层号 | Vx(kN) | Vy(kN) | Vx/Vxp | Vy/Vyp | 比值判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1015.76 | 835.10 | 1.00 | 1.00 | 满足 |
| 4 | 4292.35 | 4025.68 | 4.23 | 4.82 | 满足 |
| 3 | 5643.31 | 5387.08 | 1.31 | 1.34 | 满足 |
| 2 | 6709.54 | 6514.63 | 1.19 | 1.21 | 满足 |
| 1 | 7541.25 | 6873.24 | 1.12 | 1.06 | 满足 |

图9-6 多方向受剪承载力比简图

5. 楼层薄弱层调整系数

用户指定的薄弱层:在参数及多塔定义中指定的薄弱层

软弱层:          刚度比不满足规范要求的楼层

(刚度比判断方式: 抗规和高规从严判断)

(软弱层判断原则: “楼层剪力/层间位移”刚度的刚度比1)

薄弱层:          受剪承载力不满足规范要求的楼层

C_def:           默认的薄弱层调整系数(综合以上三项判断得到)

C_user:          用户定义的薄弱层调整系数

C_final:         程序综合判断最终采用的薄弱层调整系数

表9-5 薄弱层调整系数

| 层号 | 方向 | 用户指定薄弱层 | 软弱层 | 薄弱层 | C_def | C_user | C_final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-5 | X,Y |  |  |  | 1.00 |  | 1.00 |
| 1 | X,Y |  | √ |  | 1.25 |  | 1.25 |

十. 抗震分析及调整

1. 结构周期及振型方向

地震作用的最不利方向角: -89.95度

表10-1 结构周期及振型方向

| 振型号 | 周期(s) | 方向角(度) | 类型 | 扭振成份 | X侧振成份 | Y侧振成份 | 总侧振成份 | 阻尼比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5991 | 90.17 | Y | 0% | 0% | 100% | 100% | 5.00% |
| 2 | 1.5068 | 85.47 | T | 100% | 0% | 0% | 0% | 5.00% |
| 3 | 1.4087 | 0.16 | X | 0% | 100% | 0% | 100% | 5.00% |
| 4 | 0.5187 | 90.22 | Y | 0% | 0% | 100% | 100% | 5.00% |
| 5 | 0.4819 | 73.70 | T | 100% | 0% | 0% | 0% | 5.00% |
| 6 | 0.4725 | 0.20 | X | 0% | 100% | 0% | 100% | 5.00% |
| 7 | 0.3009 | 91.92 | Y | 2% | 0% | 97% | 98% | 5.00% |
| 8 | 0.2827 | 3.98 | X | 4% | 96% | 1% | 96% | 5.00% |
| 9 | 0.2820 | 142.27 | T | 94% | 4% | 2% | 6% | 5.00% |

根据《高规》3.4.5条，结构扭转为主的第一自振周期 Tt与平动为主的第一自振周期 T1之比，A 级高度高层建筑不应大于0.9，B 级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑不应大于0.85。

表10-2 结构周期比

| 第一扭转周期(s) | 振型号 | 第一平动周期(s) | 振型号 | 周期比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5068 | 2 | 1.5991 | 1 | 0.94 |

说明:此处计算周期比采用的扭转和平动振型通过平动和扭转因子进行判断,程序无法确定其是否为整体振型,

因此结果仅供参考.设计人员应通过振型图确定计算周期比所需的第一阶平动振型和扭转振型。

图10-1 1-8振型周期简图

注: 图中蓝色表示侧振成份,红色表示扭振成份.

2. 各地震方向参与振型的有效质量系数

表10-3 各地震方向参与振型的有效质量系数

| 振型号 | EX | EY | 振型号 | EX | EY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00% | 91.21% | 2 | 0.00% | 0.08% |
| 3 | 90.73% | 0.00% | 4 | 0.00% | 7.24% |
| 5 | 0.00% | 0.01% | 6 | 7.83% | 0.00% |
| 7 | 0.00% | 1.10% | 8 | 1.13% | 0.01% |
| 9 | 0.04% | 0.02% |  |  |  |

根据《高规》5.1.13条,各振型的参与质量之和不应小于总质量的90%。

第 1 地震方向 EX  的有效质量系数为 99.74%,参与振型足够

第 2 地震方向 EY  的有效质量系数为 99.66%,参与振型足够

3. 地震作用下结构剪重比及其调整

Vx,Vy(kN):        地震作用下结构楼层的剪力

RSW:              剪重比

Coef2:           按抗规(5.2.5)条计算的剪重比调整系数

Coef_RSWx,Coef_RSWy:  程序综合考虑最终采用的剪重比调整系数(如果用户定义了则采用用户定义值)

根据《建筑与市政工程抗震通用规范》4.2.3-3规定，6度(0.05g)设防地区，水平地震影响系数最大值为0.04，X向楼层剪重比不应小于0.80%。

由下表可见， X向地震剪重比符合要求。

表10-4 EX工况下指标

| 层号 | Vx(kN) | RSW | Coef2 | Coef_RSWx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 57.0 | 2.98% | 1.00 | 1.00 |
| 4 | 470.9 | 2.32% | 1.00 | 1.00 |
| 3 | 738.1 | 1.95% | 1.00 | 1.00 |
| 2 | 927.3 | 1.67% | 1.00 | 1.00 |
| 1 | 1110.4 | 1.47% | 1.00 | 1.00 |

根据《建筑与市政工程抗震通用规范》4.2.3-3规定，6度(0.05g)设防地区，水平地震影响系数最大值为0.04，Y向楼层剪重比不应小于0.80%。

由下表可见， Y向地震剪重比符合要求。

表10-5 EY工况下指标

| 层号 | Vy(kN) | RSW | Coef2 | Coef_RSWy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 53.8 | 2.82% | 1.00 | 1.00 |
| 4 | 426.6 | 2.10% | 1.00 | 1.00 |
| 3 | 661.7 | 1.75% | 1.00 | 1.00 |
| 2 | 828.8 | 1.50% | 1.00 | 1.00 |
| 1 | 995.7 | 1.31% | 1.00 | 1.00 |

图10-2 地震各工况楼层剪力简图

图10-3 地震各工况剪重比简图

图10-4 地震各工况最终采用的剪重比调整系数简图

4. 偶然偏心信息

Ecx，Ecy:        X、Y向偶然偏心

表10-6 偶然偏心

| 层号 | Ecx | Ecy |
| --- | --- | --- |
| 1-5 | 0.05 | 0.05 |

十一. 结构体系指标及二道防线调整

1. 竖向构件倾覆力矩及百分比(抗规方式)

表11-1 X向静震工况下的倾覆力矩及百分比(单位 kN.m)

| 层号 | 框架柱 | 短肢墙 | 普通墙 | 斜撑 | 总弯矩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 256.5(100.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 256.5 |
| 4 | 2516.6(100.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 2516.6 |
| 3 | 6059.4(100.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 6059.4 |
| 2 | 10510.3(100.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 10510.3 |
| 1 | 18949.8(100.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 18949.8 |

表11-2 Y向静震工况下的倾覆力矩及百分比(单位 kN.m)

| 层号 | 框架柱 | 短肢墙 | 普通墙 | 斜撑 | 总弯矩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 242.3(100.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 242.3 |
| 4 | 2289.7(100.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 2289.7 |
| 3 | 5466.1(100.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 5466.1 |
| 2 | 9444.4(100.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 9444.4 |
| 1 | 17011.6(100.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 17011.6 |

图11-1 X向静震下倾覆力矩简图

图11-2 Y向静震下倾覆力矩简图

2. 竖向构件倾覆力矩及百分比(力学方式)

表11-3 X向静震工况下的倾覆力矩及百分比(单位 kN.m)

| 层号 | 合力点坐标(m) |  | 框架柱 | 短肢墙 | 普通墙 | 斜撑 | 总弯矩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 5 | 3244.4 | -2128.2 | 256.5(100.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 256.5 |
| 4 | 3243.3 | -2128.5 | 2516.6(100.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 2516.6 |
| 3 | 3242.9 | -2128.6 | 6059.4(100.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 6059.4 |
| 2 | 3242.8 | -2128.6 | 10510.3(100.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 10510.3 |
| 1 | 3242.6 | -2128.6 | 18949.8(100.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 18949.8 |

表11-4 Y向静震工况下的倾覆力矩及百分比(单位 kN.m)

| 层号 | 合力点坐标(m) |  | 框架柱 | 短肢墙 | 普通墙 | 斜撑 | 总弯矩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 5 | 3244.4 | -2128.2 | 242.3(100.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 242.3 |
| 4 | 3243.3 | -2128.5 | 2289.7(100.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 2289.7 |
| 3 | 3242.9 | -2128.6 | 5466.1(100.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 5466.1 |
| 2 | 3242.8 | -2128.6 | 9444.4(100.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 9444.4 |
| 1 | 3242.6 | -2128.6 | 17011.5(100.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 17011.5 |

图11-3 X向静震下倾覆力矩简图

图11-4 Y向静震下倾覆力矩简图

3. 竖向构件地震剪力及百分比

表11-5 X向地震工况下的剪力及百分比(单位 kN)

| 层号 | 框架柱 | 墙及支撑 | 总剪力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 57.0(100.0%) | 0.0(0.0%) | 57.0 |
| 4 | 470.9(100.0%) | 0.0(0.0%) | 470.9 |
| 3 | 738.1(100.0%) | 0.0(0.0%) | 738.1 |
| 2 | 927.3(100.0%) | 0.0(0.0%) | 927.3 |
| 1 | 1110.4(100.0%) | 0.0(0.0%) | 1110.4 |

表11-6 Y向地震工况下的剪力及百分比(单位 kN)

| 层号 | 框架柱 | 墙及支撑 | 总剪力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 53.8(100.0%) | 0.0(0.0%) | 53.8 |
| 4 | 426.6(100.0%) | 0.0(0.0%) | 426.6 |
| 3 | 661.7(100.0%) | 0.0(0.0%) | 661.7 |
| 2 | 828.8(100.0%) | 0.0(0.0%) | 828.8 |
| 1 | 995.7(100.0%) | 0.0(0.0%) | 995.7 |

图11-5 X向地震下剪力简图

图11-6 Y向地震下剪力简图

十二. 变形验算

1. 普通结构楼层位移指标统计

根据《高规》3.7.3条规定：对于高度不大于150m的框架结构，按弹性方法计算的风荷载或多遇地震标准值作用下的楼层层间最大水平位移与层高之比△u／h不宜大于1/550，对于高度不小于250m的高层建筑，其楼层层间最大位移与层高之比△u／h不宜大于1/500，结构设定的限值为1/550，结构所有工况下最大层间位移角均满足规范要求。

根据《高规》3.4.5条规定：结构在考虑偶然偏心影响的规定水平地震力作用下，楼层竖向构件最大的水平位移和层间位移，A级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍，不应大于该楼层平均值的1.5倍；B级高度高层建筑、超过A级高度的混合结构及复杂高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍，不应大于该楼层平均值的1.4倍。结构设定的判断扭转不规则的位移比为1.20，位移比的限值为1.50，结构不属于扭转不规则。

所有工况下位移比、层间位移比均满足规范要求。

表中位移的单位为(mm)

表12-1 X向正偏心静震(规定水平力)工况的位移

| 层号 | 最大位移(节点号) | 平均位移 | 最大层间位移 | 平均层间位移 | 位移比 | 层间位移比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 11.32(603) | 10.84 | 0.81 | 0.67 | 1.04 | 1.21 |
| 4 | 10.60(488) | 10.19 | 1.41 | 1.36 | 1.04 | 1.04 |
| 3 | 9.19(362) | 8.83 | 2.22 | 2.15 | 1.04 | 1.04 |
| 2 | 6.97(213) | 6.68 | 2.78 | 2.68 | 1.04 | 1.04 |
| 1 | 4.19(41) | 4.00 | 4.19 | 4.00 | 1.05 | 1.05 |

本工况下全楼最大楼层位移=  11.32（发生在5层1塔）

本工况下全楼最大位移比  =  1.05（发生在1层1塔）

本工况下全楼最大层间位移比=  1.21（发生在5层1塔）

表12-2 X向负偏心静震(规定水平力)工况的位移

| 层号 | 最大位移(节点号) | 平均位移 | 最大层间位移 | 平均层间位移 | 位移比 | 层间位移比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 11.38(612) | 10.85 | 0.79 | 0.68 | 1.05 | 1.16 |
| 4 | 10.61(601) | 10.19 | 1.41 | 1.36 | 1.04 | 1.04 |
| 3 | 9.20(343) | 8.83 | 2.23 | 2.15 | 1.04 | 1.04 |
| 2 | 6.98(194) | 6.68 | 2.78 | 2.68 | 1.04 | 1.04 |
| 1 | 4.20(188) | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 1.05 | 1.05 |

本工况下全楼最大楼层位移=  11.38（发生在5层1塔）

本工况下全楼最大位移比  =  1.05（发生在1层1塔）

本工况下全楼最大层间位移比=  1.16（发生在5层1塔）

表12-3 Y向正偏心静震(规定水平力)工况的位移

| 层号 | 最大位移(节点号) | 平均位移 | 最大层间位移 | 平均层间位移 | 位移比 | 层间位移比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 14.86(621) | 12.43 | 0.99 | 0.78 | 1.20 | 1.27 |
| 4 | 13.91(597) | 11.69 | 1.79 | 1.53 | 1.19 | 1.17 |
| 3 | 12.12(482) | 10.16 | 2.77 | 2.36 | 1.19 | 1.17 |
| 2 | 9.36(333) | 7.80 | 3.61 | 3.08 | 1.20 | 1.17 |
| 1 | 5.76(188) | 4.73 | 5.76 | 4.73 | 1.22 | 1.22 |

本工况下全楼最大楼层位移=  14.86（发生在5层1塔）

本工况下全楼最大位移比  =  1.22（发生在1层1塔）

本工况下全楼最大层间位移比=  1.27（发生在5层1塔）

表12-4 Y向负偏心静震(规定水平力)工况的位移

| 层号 | 最大位移(节点号) | 平均位移 | 最大层间位移 | 平均层间位移 | 位移比 | 层间位移比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 14.63(603) | 12.42 | 1.06 | 0.77 | 1.18 | 1.38 |
| 4 | 13.76(490) | 11.69 | 1.76 | 1.53 | 1.18 | 1.15 |
| 3 | 11.99(341) | 10.17 | 2.74 | 2.36 | 1.18 | 1.16 |
| 2 | 9.25(192) | 7.80 | 3.58 | 3.08 | 1.19 | 1.16 |
| 1 | 5.68(41) | 4.73 | 5.68 | 4.73 | 1.20 | 1.20 |

本工况下全楼最大楼层位移=  14.63（发生在5层1塔）

本工况下全楼最大位移比  =  1.20（发生在1层1塔）

本工况下全楼最大层间位移比=  1.38（发生在5层1塔）

表12-5 X向地震工况的位移

| 层号 | 最大位移(节点号) | 最大层间位移 | 平均层间位移 | 最大层间位移角(节点号) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 10.33(611) | 0.71 | 0.66 | 1/6338(611) |
| 4 | 9.78(506) | 1.35 | 1.35 | 1/3554(488) |
| 3 | 8.59(362) | 2.13 | 2.13 | 1/2250(362) |
| 2 | 6.60(213) | 2.66 | 2.66 | 1/1803(230) |
| 1 | 4.00(41) | 4.00 | 3.99 | 1/1902(41) |

本工况下全楼最大楼层位移=  10.33（发生在5层1塔）

本工况下全楼最大层间位移角=  1/1803（发生在2层1塔）

表12-6 Y向地震工况的位移

| 层号 | 最大位移(节点号) | 最大层间位移 | 平均层间位移 | 最大层间位移角(节点号) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 11.95(611) | 0.86 | 0.75 | 1/5237(611) |
| 4 | 11.31(597) | 1.53 | 1.51 | 1/3137(601) |
| 3 | 9.98(482) | 2.36 | 2.33 | 1/2037(482) |
| 2 | 7.79(333) | 3.07 | 3.04 | 1/1564(334) |
| 1 | 4.77(188) | 4.77 | 4.71 | 1/1591(188) |

本工况下全楼最大楼层位移=  11.95（发生在5层1塔）

本工况下全楼最大层间位移角=  1/1564（发生在2层1塔）

表12-7 X向风荷载工况的位移

| 层号 | 最大位移(节点号) | 最大层间位移 | 平均层间位移 | 最大层间位移角(节点号) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 4.73(611) | 0.97 | 0.80 | 1/4630(611) |
| 4 | 3.81(601) | 0.57 | 0.55 | 1/8371(601) |
| 3 | 3.24(343) | 0.78 | 0.76 | 1/6184(343) |
| 2 | 2.46(194) | 0.96 | 0.95 | 1/5000(217) |
| 1 | 1.51(188) | 1.51 | 1.48 | 1/5043(188) |

本工况下全楼最大楼层位移=  4.73（发生在5层1塔）

本工况下全楼最大层间位移角=  1/4630（发生在5层1塔）

表12-8 Y向风荷载工况的位移

| 层号 | 最大位移(节点号) | 最大层间位移 | 平均层间位移 | 最大层间位移角(节点号) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 14.70(611) | 2.93 | 2.25 | 1/1538(611) |
| 4 | 12.05(601) | 1.79 | 1.55 | 1/2684(601) |
| 3 | 10.27(482) | 2.37 | 2.15 | 1/2022(482) |
| 2 | 7.90(333) | 3.03 | 2.80 | 1/1584(334) |
| 1 | 4.87(188) | 4.87 | 4.48 | 1/1560(188) |

本工况下全楼最大楼层位移=  14.70（发生在5层1塔）

本工况下全楼最大层间位移角=  1/1538（发生在5层1塔）

表12-9 X+Y地震(双向效应)工况的位移

| 层号 | 最大位移(节点号) | 最大层间位移 | 平均层间位移 | 最大层间位移角(节点号) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 10.33(611) | 0.71 | 0.66 | 1/6300(611) |
| 4 | 9.78(506) | 1.35 | 1.35 | 1/3554(488) |
| 3 | 8.59(362) | 2.13 | 2.13 | 1/2250(362) |
| 2 | 6.60(213) | 2.66 | 2.66 | 1/1803(230) |
| 1 | 4.00(41) | 4.00 | 3.99 | 1/1902(41) |

本工况下全楼最大楼层位移=  10.33（发生在5层1塔）

本工况下全楼最大层间位移角=  1/1803（发生在2层1塔）

表12-10 Y+X地震(双向效应)工况的位移

| 层号 | 最大位移(节点号) | 最大层间位移 | 平均层间位移 | 最大层间位移角(节点号) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 11.95(611) | 0.86 | 0.75 | 1/5233(611) |
| 4 | 11.31(597) | 1.53 | 1.51 | 1/3137(601) |
| 3 | 9.98(482) | 2.36 | 2.33 | 1/2037(482) |
| 2 | 7.79(333) | 3.07 | 3.04 | 1/1564(334) |
| 1 | 4.78(188) | 4.78 | 4.71 | 1/1591(188) |

本工况下全楼最大楼层位移=  11.95（发生在5层1塔）

本工况下全楼最大层间位移角=  1/1564（发生在2层1塔）

图12-1 最大位移简图

图12-2 平均位移简图

图12-3 最大层间位移简图

图12-4 平均层间位移简图

图12-5 位移比简图

图12-6 层间位移比简图

图12-7 最大层间位移角简图

2. 大震下弹塑性层间位移角

未输出结果可能是因为有以下几种情况：

1. 结构体系非框架结构体系；

2. 结构中有异形柱、支撑、钢柱、异形截面；

3. 嵌固端以上有剪力墙；

4. 嵌固端以上楼层超过12层；

5. 没有考虑地震作用或6度区。

2. 大震下弹塑性层间位移角

十三. 结构顶点风振加速度

根据《高规》3.7.6 条：房屋高度不小于150m的高层混凝土建筑结构应满足风振舒适度要求。在10年一遇的风荷载标准值作用下，结构顶点的顺风向和横风向振动最大加速度计算值对于住宅、公寓不应超过0.15 m/s2，对于办公、旅馆不应超过0.25 m/s2。

《高钢规》的计算方法根据5.5.1-4条，《荷载规范》的计算方法依据附录J。

表13-1 风振加速度

| 工况 | 高钢规(m/s^2) |  | 荷载规范(m/s^2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 顺风向 | 横风向 | 顺风向 | 横风向 |
| WX | 0.021 | 0.005 | 0.024 | 0.003 |
| WY | 0.047 | 0.006 | 0.051 | 0.025 |

十四. 抗倾覆和稳定验算

1. 抗倾覆验算

根据《高规》12.1.7条，在重力荷载与水平荷载标准值或重力荷载代表值与多遇水平地震标准值共同作用下，高宽比大于4的高层建筑，基础底面不宜出现零应力区；高宽比不大于4的高层建筑，基础底面与地基之间零应力区面积不应超过基础底面面积的15％。

结构的抗倾覆验算结果如下：

表14-1 抗倾覆验算

| 工况 | 抗倾覆力矩Mr(kN.m) | 倾覆力矩Mov(kN.m) | 比值Mr/Mov | 零应力区(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EX | 2.18e+6 | 19617.92 | 110.95 | 0.00 |
| EY | 9.08e+5 | 17590.24 | 51.62 | 0.00 |
| WX | 2.35e+6 | 7301.02 | 321.26 | 0.00 |
| WY | 9.79e+5 | 16786.96 | 58.29 | 0.00 |

2. 整体稳定刚重比验算

刚度单位： kN/m

层高单位： m

上部重量单位： kN

表14-2 整层屈曲模式的刚重比验算[高规5.4.1-2,一般用于剪切型结构]

| 层号 | X向刚度 | Y向刚度 | 层高 | 上部重量 | X刚重比 | Y刚重比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 86606.41 | 71901.84 | 4.50 | 2664.80 | 146.25 | 121.42 |
| 4 | 3.50e+5 | 2.83e+5 | 4.80 | 29246.80 | 57.36 | 46.42 |
| 3 | 3.47e+5 | 2.84e+5 | 4.80 | 58757.25 | 28.31 | 23.18 |
| 2 | 3.49e+5 | 2.73e+5 | 4.80 | 88267.70 | 18.97 | 14.83 |
| 1 | 2.79e+5 | 2.12e+5 | 7.60 | 1.24e+5 | 17.14 | 13.02 |

该结构最小刚重比Di*Hi/Gi（13.02,第1层）小于20,应该考虑重力二阶效应

该结构最小刚重比Di*Hi/Gi不小于10,能够通过高规(5.4.4)的整体稳定验算

3. 二阶效应系数及内力放大

《高钢规》7.3.2-1条规定：框架柱的稳定计算应符合以下规定：结构内力分析可采用一阶线弹性分析或二阶线弹性分析。当二阶效应系数大于0.1时，宜采用二阶线弹性分析。二阶效应系数不应大于0.2。

结构最大二阶效应系数(0.08，1层1塔）不大于0.1，结构内力分析可采用一阶弹性分析或二阶弹性分析，结构最大二阶效应系数(0.08，1层1塔）不大于0.2，能通过高钢规(7.3.2-1)的稳定计算。

θx,θy: 按高钢规7.3.2计算的二阶效应系数

刚度单位  : kN/m

层高单位  : m

上部重量单位 : kN

表14-3 二阶效应系数

| 层号 | X向刚度 | Y向刚度 | 层高 | 上部重量 | θx | θy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 86606.41 | 71901.84 | 4.50 | 2664.80 | 0.01 | 0.01 |
| 4 | 3.50e+5 | 2.83e+5 | 4.80 | 29246.80 | 0.02 | 0.02 |
| 3 | 3.47e+5 | 2.84e+5 | 4.80 | 58757.25 | 0.04 | 0.04 |
| 2 | 3.49e+5 | 2.73e+5 | 4.80 | 88267.70 | 0.05 | 0.07 |
| 1 | 2.79e+5 | 2.12e+5 | 7.60 | 1.24e+5 | 0.06 | 0.08 |

图14-1 多方向二阶效应系数简图

十五. 超筋超限信息汇总

十六. 结构分析及设计结果简图

1. 结构平面简图

图16-1   1层结构平面简图

图16-2   2层结构平面简图

图16-3   3层结构平面简图

图16-4   4层结构平面简图

图16-5   5层结构平面简图

2. 荷载简图

图16-6   1层荷载简图

图16-7   2层荷载简图

图16-8   3层荷载简图

图16-9   4层荷载简图

图16-10   5层荷载简图

3. 配筋简图

图16-11   1层配筋简图

图16-12   2层配筋简图

图16-13   3层配筋简图

图16-14   4层配筋简图

图16-15   5层配筋简图

4. 梁弹性挠度简图

图16-16   1层梁弹性挠度简图

图16-17   2层梁弹性挠度简图

图16-18   3层梁弹性挠度简图

图16-19   4层梁弹性挠度简图

图16-20   5层梁弹性挠度简图

十七. 补充图纸

图1-1   Pm1计算面积.Dwg

图2-1   Pm2计算面积.Dwg

图3-1   Pm3计算面积.Dwg

图4-1   Pm4计算面积.Dwg

图5-1   Pm5计算面积.Dwg

复核后的结论：梁、板、柱在增加光伏板荷载后满足原施工图设计规范及承载力要求。

十. 基础验算结果及简图

单柱最大轴力标准值小于原对应位置桩基的承载力特征值。

复核后结论：基础承载力满足新增荷载后的要求。