- -------------------------------

- |           连续檩条设计      |

- |                             |

- |      构件：CLT1             |

- |      日期：2024/09/20       |

- |      时间：15:03:46         |

- -------------------------------

- ----- 设计信息 -----

- 钢材型号：Q355

- 檩条间距(m)： 1.500

- 连续檩条跨数：5 跨及以上

- 边跨跨度(m)： 7.700

- 中间跨跨度(m)： 8.000

- 设置拉条数：2

- 拉条作用：约束上、下翼缘

- 屋面倾角(度)： 2.800

- 屋面材料：压型钢板屋面(无吊顶)

- 验算规范：《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB 51022-2015)

- 风吸力作用下翼缘受压稳定验算方法：按式(9.1.5-3)验算

- 容许挠度限值[υ]: l/150

- 边跨挠度限值: 51.333 (mm)

- 中跨挠度限值: 53.333 (mm)

- 屋面板能否阻止檩条上翼缘受压侧向失稳：能

- 是否采用构造保证檩条风吸力下翼缘受压侧向失稳：不采用

- 计算檩条截面自重作用: 计算

- 活荷作用方式: 考虑最不利布置

- 强度计算净截面系数：0.950

- 搭接双檩刚度折减系数：0.500

- 支座负弯矩调幅系数：0.900

- 边跨檩条截面： XZ200X70X20X2.5

- 中间跨檩条截面： XZ200X70X20X2.0

- 边跨支座搭接长度：1.000 (边跨端：0.400；中间跨端：0.600)

- 中间跨支座搭接长度：0.800 (支座两边均分)

- ----- 设计依据 -----

- 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)

- 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB 50018-2002)

- 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB 51022-2015)

- 《工程结构通用规范》(GB 55001-2021)

- ----- 檩条作用与验算 -----

- 1、截面特性计算

- 边跨檩条截面：XZ200X70X20X2.5

- b  =    70.00;  h  =   200.00;  c  =    20.00;  t  =     2.50;

- A  =9.1760e-04;  Ix =6.2442e-06;  Iy =4.3962e-07;

- Wx1=6.9876e-05;  Wx2=5.3596e-05;  Wy1=1.3654e-05;  Wy2=1.4021e-05;

- 卷边的宽厚比C/T = 8.000 <= 13.0，满足要求。

- 卷边宽度与翼缘宽度之比C/B = 0.286，0.25<=0.286<=0.326，满足要求。

- 中间跨檩条截面：XZ200X70X20X2.0

- b  =    70.00;  h  =   200.00;  c  =    20.00;  t  =     2.00;

- A  =7.3920e-04;  Ix =5.0690e-06;  Iy =3.5944e-07;

- Wx1=5.6094e-05;  Wx2=4.3435e-05;  Wy1=1.1109e-05;  Wy2=1.1339e-05;

- 卷边的宽厚比C/T = 10.000 <= 13.0，满足要求。

- 卷边宽度与翼缘宽度之比C/B = 0.286，0.25<=0.286<=0.326，满足要求。

- 2、檩条上荷载作用

- △ 恒荷载

- 屋面自重(KN/m2) ：0.2500;

- 边跨檩条自重作用折算均布线荷(KN/m): 0.0720;

- 中间跨檩条自重作用折算均布线荷(KN/m): 0.0580;

- 边跨檩条计算恒荷线荷标准值(KN/m): 0.4470;

- 中间跨檩条计算恒荷线荷标准值(KN/m): 0.4330;

- △ 活荷载(包括雪荷与施工荷载)

- 屋面活载(KN/m2) ：0.500;

- 屋面雪载(KN/m2) ：0.000;

- 施工荷载(KN) ：1.000;

- 施工荷载不起到控制作用;

- 檩条计算活荷线荷标准值(KN/m): 0.7500 (活载与雪荷的较大值);

- △ 风荷载

- 建筑形式 ：封闭式;

- 风压高度变化系数μz ：1.000;

- 基本风压W0(kN/m2) ：0.400;

- 风压调整系数 ：1.700;

- 边跨檩条作用风载分区 ：中间区;

- 边跨檩条作用风载体型系数（风吸）μs1：-1.080;

- 边跨檩条作用风载体型系数（风压）μs2：0.380;

- 中间跨檩条作用风载分区 ：中间区;

- 中间跨檩条作用风载体型系数（风吸）μs1：-1.080;

- 中间跨檩条作用风载体型系数（风压）μs2：0.380;

- 边跨檩条作用风荷载线荷标准值（风吸）(KN/m): -1.1016;

- 边跨檩条作用风荷载线荷标准值（风压）(KN/m): 0.3876;

- 中间跨檩条作用风荷载线荷标准值（风吸）(KN/m): -1.1016;

- 中间跨檩条作用风荷载线荷标准值（风压）(KN/m): 0.3876;

- 说明: 作用分析采用檩条截面主惯性轴面计算，荷载作用也按主惯性轴分解;

- 檩条截面主惯性轴面与竖直面的夹角为：-16.514 (单位：度，向檐口方向偏为正);

- 3、荷载效应组合

- △　基本组合

- △　组合1：1.3恒  + 1.5活   + 0.9*1.5*积灰 + 0.6*1.5*风压

- △　组合2：1.3恒  + 0.7*1.5*活   + 1.5积灰 + 0.6*1.5*风压

- △　组合3：1.3恒  + 0.7*1.5*活   + 0.9*1.5*积灰 + 1.5风压

- △　组合4：1.0恒   + 1.5风吸

- △　标准组合

- △　组合5：1.0恒  + 1.0活   + 0.9*1.0*积灰 + 0.6*1.0*风压

- 4、边跨跨中单檩强度、稳定验算

- 强度计算控制截面：跨中截面

- 强度验算控制内力

- 主轴(kN.m)：Mx=11.075  ;My=-0.060(组合：1)

- 平行轴(kN.m)：Mx'=11.566(组合：1)  ;Vy'=-8.913(组合：1)

- 有效截面计算结果：

- 主轴：Ae  =8.8633e-04;

- Wex1=6.1454e-05;  Wex2=4.9569e-05;  Wex3=6.6071e-05;  Wex4=5.2531e-05;

- Wey1=1.3182e-05;  Wey2=1.3207e-05;  Wey3=1.3172e-05;  Wey4=1.3218e-05;

- 平行轴：

- Wex1'=5.1734e-05;  Wex2'=5.1734e-05;  Wex3'=5.5133e-05;  Wex4'=5.5133e-05;

- Wey1'=1.4513e-05;  Wey2'=9.1509e-04;  Wey3'=1.4513e-05;  Wey4'=9.1509e-04;

- 强度计算最大应力σ(N/mm2)：235.333 < f=305.000

- 强度计算最大应力τ(N/mm2)：27.424 < f=175.000

- 第一跨跨中强度验算满足。

- 风吸力作用跨中下翼缘受压稳定验算控制内力(kN.m)：Mx=-5.291  ;My=-0.293(组合：4)

- 有效截面计算结果：

- 主轴：全截面有效。

- 受弯构件整体稳定系数：φb=0.887

- 下翼缘受压稳定计算最大应力(N/mm2)：132.129 < f=305.000

- 第一跨跨中风吸力下翼缘受压稳定验算满足。

- 5、边跨支座搭接部位双檩强度验算

- 强度验算控制内力

- 主轴(kN.m)：Mx=-12.683  ;My=0.352(组合：1)

- 平行轴(kN.m)：Mx'=-12.366(组合：1)  ;Vy'=-4.379(组合：1)

- 强度计算控制截面：中间跨檩条截面

- 单根檩条有效截面计算结果：

- 第二根檩条（中间跨檩条截面）：

- 主轴：Ae  =7.1211e-04;

- Wex1=5.3667e-05;  Wex2=4.2698e-05;  Wex3=4.9951e-05;  Wex4=4.0312e-05;

- Wey1=1.0776e-05;  Wey2=1.0707e-05;  Wey3=1.0689e-05;  Wey4=1.0794e-05;

- 平行轴：

- Wex1'=4.4885e-05;  Wex2'=4.4885e-05;  Wex3'=4.2096e-05;  Wex4'=4.2096e-05;

- Wey1'=1.2238e-05;  Wey2'=8.5979e-04;  Wey3'=1.2238e-05;  Wey4'=8.5979e-04;

- 强度计算最大应力σ(N/mm2)：142.103 < f=305.000

- 强度计算最大应力τ(N/mm2)：16.755 < f=175.000

- 第一跨支座强度验算满足。

- 6、第二跨跨中单檩强度、稳定验算

- 强度计算控制截面：跨中截面

- 强度验算控制内力

- 主轴(kN.m)：Mx=8.058  ;My=-0.162(组合：1)

- 平行轴(kN.m)：Mx'=8.411(组合：1)  ;Vy'=7.887(组合：1)

- 有效截面计算结果：

- 主轴：Ae  =6.8174e-04;

- Wex1=4.5921e-05;  Wex2=3.7317e-05;  Wex3=5.3282e-05;  Wex4=4.2036e-05;

- Wey1=1.0340e-05;  Wey2=1.0699e-05;  Wey3=1.0681e-05;  Wey4=1.0357e-05;

- 平行轴：

- Wex1'=3.8739e-05;  Wex2'=3.8739e-05;  Wex3'=4.4322e-05;  Wex4'=4.4322e-05;

- Wey1'=1.1451e-05;  Wey2'=4.6040e-04;  Wey3'=1.1451e-05;  Wey4'=4.6040e-04;

- 强度计算最大应力σ(N/mm2)：228.554 < f=305.000

- 强度计算最大应力τ(N/mm2)：30.180 < f=175.000

- 第二跨跨中强度验算满足。

- 风吸力作用跨中下翼缘受压稳定验算控制内力(kN.m)：Mx=-2.447  ;My=-0.251(组合：4)

- 有效截面计算结果：

- 主轴：全截面有效。

- 受弯构件整体稳定系数：φb=0.872

- 下翼缘受压稳定计算最大应力(N/mm2)：86.734 < f=305.000

- 第二跨跨中风吸力下翼缘受压稳定验算满足。

- 7、跨中支座搭接部位双檩强度验算

- 强度验算控制内力

- 主轴(kN.m)：Mx=-10.782  ;My=0.356(组合：1)

- 平行轴(kN.m)：Mx'=-11.259(组合：1)  ;Vy'=-8.618(组合：1)

- 单根檩条有效截面计算结果：

- 主轴：Ae  =7.0856e-04;

- Wex1=5.3758e-05;  Wex2=4.2743e-05;  Wex3=4.9739e-05;  Wex4=4.0163e-05;

- Wey1=1.0862e-05;  Wey2=1.0565e-05;  Wey3=1.0548e-05;  Wey4=1.0880e-05;

- 平行轴：

- Wex1'=4.4838e-05;  Wex2'=4.4838e-05;  Wex3'=4.1735e-05;  Wex4'=4.1735e-05;

- Wey1'=1.2395e-05;  Wey2'=1.1579e-03;  Wey3'=1.2395e-05;  Wey4'=1.1579e-03;

- 强度计算最大应力σ(N/mm2)：141.990 < f=305.000

- 强度计算最大应力τ(N/mm2)：16.489 < f=175.000

- 跨中支座强度验算满足。

- 8、中间跨跨中单檩强度、稳定验算

- 强度计算控制截面：跨中截面

- 强度验算控制内力

- 主轴(kN.m)：Mx=8.955  ;My=-0.177(组合：1)

- 平行轴(kN.m)：Mx'=9.349(组合：1)  ;Vy'=-8.088(组合：1)

- 有效截面计算结果：

- 主轴：Ae  =6.7357e-04;

- Wex1=4.4875e-05;  Wex2=3.6533e-05;  Wex3=5.3190e-05;  Wex4=4.1861e-05;

- Wey1=1.0238e-05;  Wey2=1.0675e-05;  Wey3=1.0656e-05;  Wey4=1.0254e-05;

- 平行轴：

- Wex1'=3.7858e-05;  Wex2'=3.7858e-05;  Wex3'=4.4171e-05;  Wex4'=4.4171e-05;

- Wey1'=1.1340e-05;  Wey2'=4.0948e-04;  Wey3'=1.1340e-05;  Wey4'=4.0948e-04;

- 强度计算最大应力σ(N/mm2)：259.952 < f=305.000

- 强度计算最大应力τ(N/mm2)：30.950 < f=175.000

- 中间跨跨中强度验算满足。

- 风吸力作用跨中下翼缘受压稳定验算控制内力(kN.m)：Mx=-2.839  ;My=-0.251(组合：4)

- 有效截面计算结果：

- 主轴：全截面有效。

- 受弯构件整体稳定系数：φb=0.872

- 下翼缘受压稳定计算最大应力(N/mm2)：97.127 < f=305.000

- 中间跨跨中风吸力下翼缘受压稳定验算满足。

- 9、连续檩条挠度验算

- 验算组合: 5

- 第一跨最大挠度(mm): 28.792

- 第一跨最大挠度(mm): 28.792 (L/267)< 容许挠度: 51.333

- 第一跨挠度验算满足。

- 第二跨最大挠度(mm): 23.261

- 第二跨最大挠度(mm): 23.261 (L/344)< 容许挠度: 53.333

- 第二跨挠度验算满足。

- 中间跨最大挠度(mm): 27.746

- 中间跨最大挠度(mm): 27.746 (L/288)< 容许挠度: 53.333

- 中间跨挠度验算满足。

- ****** 连续檩条验算满足。******

- ====== 计算结束 ======