重庆坤坤农业装备制造有限公司农业设施设备生产厂房建设（1#厂房、2#厂房、3#门卫房）-2#厂房

安装光伏设备结构荷载复核报告

项目名称: 重庆坤坤农业装备制造有限公司农业设施设备生产厂房建设（1#厂房、2#厂房、3#门卫房）-2#厂房

评估单位:  重庆市全城建筑设计有限公司

评估日期:  2024 年 09月

目录

一、工程概况	1

二、评估依据	1

三、主要荷载	2

四、结构计算分析	3

五、评估结论	3

附件-计算书

一、工程概况

重庆坤坤农业装备制造有限公司农业设施设备生产厂房建设（1#厂房、2#厂房、3#门卫房）-2#厂房    项目位于  重庆市九龙坡区   。抗震设防烈度为 6 度，设计地震分组第 一 组，设计基本地震加速度为0.05g，主体结构使用年限为 50 年，基本风压：0.40 KN/㎡，基本雪压：  0  KN/㎡，地面粗糙度：  B   类。

本次工程需要评估的单体：2#厂房。

各单体概况如下：

2#厂房：结构形式为    门式刚架   结构，建筑主体高度14.8m，柱距8 m，屋顶面积11255.4㎡；屋面坡度  5%     ，屋面板   （0.5mm压型钢板+75mm厚离心玻璃棉）。钢梁材质    Q355-B   ，檩条材质  Q355-B    ，檩条截面 XZ200X70X20X2.0（中跨）檩条间距 1.2~1.5 m（最大间距1.5m）    。

甲方拟在屋面上铺设太阳能电池板及附件设备，根据甲方提供的光伏技术资料，对屋面增加太阳能发电系统进行结构安全评估，根据结构评估结果提出对房屋结构的处理意见及建议，以确保建筑物的安全和合理使用。

- 二、评估依据

主要依据如下规范和标准：

- 《建筑结构设计统一标准》（GBJ68-84）

- 《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2018）

- 《工程结构可靠度设计统一标准》（GB50153-2008）

- 《工业建筑可靠性鉴定标准》（GB50144-2008）

- 《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）

- 《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）

- 《建筑抗震鉴定标准》（GB50023-2009）

- 《混凝土结构设计规范》（GB50010-2015）

- 《钢结构设计规范》（GB50017-2017）

- 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GB50018-2002）

- 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》（GB51022-2015）

- 《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

- 《既有建筑地基基础加固技术规范》（JGJ123-2000）

- 《民用建筑修缮工程查勘与设计流程》（JGJG117-98）

- 《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2004）

- 《既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB 55021-2021）

- 《危险房屋鉴定标准》（JGJ125-99）

- 原工程相关资料：包括工程设计图纸、设计变更、竣工资料；

- 甲方提供的太阳能设备资料。

- 三、主要荷载

1、钢结构屋面原有荷载：

①屋面设计恒荷载： 0.25 KN/ m2  （钢架）。其中 0.15  KN/ m2  （檩条拉条撑杆自重及吊挂荷载等）+ 0.1  KN/ m2  （含屋面板、保温材料）

②屋面设计活荷载：  0.3   KN/ m2（刚架）；  0.5   KN/㎡（檩条）

③基本风压：0.40 KN/ m2

④基本雪压：  0  KN/ m2

⑤增加光伏荷载： 0.15 KN/ m2

2、屋面荷载复核计算：

| 屋面名称 | 原设计恒荷载 KN/㎡ | 原设计活荷载 KN/㎡ | 复核恒荷载 KN/㎡ | 复核活荷载KN/㎡ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂房 | 0.25（刚架） 0.10（檩条） | 0.3（刚架） 0.5（檩条） | 0.25+0.15（刚架） 0.1+0.15（檩条） | 0.3（刚架） 0.5（檩条） | 彩钢瓦屋面增加光伏系统重量0.15KN/㎡ |

- 四、结构计算分析

根据设计资料及甲方提供的光伏技术资料，采用中国建筑科学研究院的PKPM2024版（21规范V2.1.3.1），按现有结构布置、构件截面、材质和荷载情况建立计算模型，按增加太阳能设备荷载后的工况进行计算复核。

计算详见附件计算书。

- 五、评估结论

- 由复核结果可以判断：

- 2#厂房钢梁 ：屋面增加光伏系统荷载0.15 KN/㎡，钢梁抗弯强度及平面外稳定性不满足规范要求。

- 2#厂房檩条：屋面增加光伏系统荷载0.15 KN/㎡，檩条满足规范要求。

- 2#厂房钢柱：屋面增加光伏系统荷载0.15 KN/㎡，钢柱满足规范要求。

- 我院依据图纸计算审核以及后期现场实地勘察，需对2#厂房钢梁进行加固。特此证明！

日期：2024年09月20日

重庆市全城建筑设计有限公司