重庆东鹏维他命饮料有限公司--成品仓库项目

屋顶增加光伏板荷载结构评估报告

专业负责：

审  核：

校  对：

报告编写：

编制单位：中北工程设计咨询有限公司两江新区分公司

编制日期：二0二三年五月

目   录

一、工程概况............................................................................................................................................................... 3

二、结构概况............................................................................................................................................................... 3

三、设计验算依据....................................................................................................................................................... 5

四、验算内容............................................................................................................................................................... 5

五、验算软件....................................................................................................................................................... .........6

六、计算信息输入及信息.................................................................................................................................. .... ...7

七、验算结果汇总........................................................................................................................................... ......... .....8

八、验算评估及建议........................................................................................................................................... ......... 8

九、主钢架梁柱验算结果及简图................................................................................................................................. 9

十、檩条验算结果................................................................................................................................. .......... ...131

十一、彩钢瓦验算结果................................................................................................................................. .......... ..136

十二、基础验算结果................................................................................................................................ .......... ...136

一.工程概况：

1、建筑概述

重庆东鹏维他命饮料有限公司项目---成品仓库，本仓库建筑单体占地面积13160.00平方米，总建筑面积12347.49平方米，仓库内投影面积：11071.54平方米，雨棚投影面积：1928.46平米，建筑层数地上1层，钢结构檐口建筑高度13米，建筑工程类别：工业建筑-丙类轻钢屋面厂房，主要结构类型：单层门式刚架结构，建筑合理使用年限为50年，建筑物的耐火等级：二级,火灾危险性类别为丙类,本建筑单体设1个防火分区。主要生产车间火灾危险性类别为丙类，耐火等级为二级，抗震设防烈度：六度，设计使用年限：50年，钢结构屋面为非上人屋面，混凝土为上人屋面。

1）.工程名称：---成品仓库

2）.建设单位：重庆东鹏维他命饮料有限公司

3）.设计单位：中国轻工业广州工程有限公司

4）.勘查单位：重庆中科勘测设计有限公司

5）.监理单位：不详

6）.施工单位：不详

7）.建设地点：重庆西彭工业区

8）.竣工日期：2019.3

2、建筑平面区位图

二.结构概况：

1、结构概述

本工程---成品仓库为单层门式刚架轻钢厂房，仓库厂房长度176米，宽度65米，檐口高度为13米，柱距10.0米，厂房屋面为3跨双坡屋面，总跨度65米，雨棚长度为24米，宽度为65米；屋面采用0.6厚360。直立缝卷边镀铝锌钢板，墙面为单层彩色镀铝锌钢板，钢柱采用实腹H型钢柱，材质为：Q345B；钢梁采用实腹H型钢变截面梁，材质为Q345B，屋面支撑为圆钢支撑，柱间支撑为门子支撑支撑与圆钢支撑，材质均为Q345B，屋面檩条采用冷弯薄壁Z型钢檩条，墙面墙梁采用C型钢冷弯卷边檩条，材质Q345B；本生产车间设计使用年限：50年，建筑结构安全等级：二级，设计基准期：50年，地基基础设计等级丙级，建筑抗震设防类别：标准设防类（丙类）；抗震设防烈度6度，设计地震分组第一组，设计基本地震加速度值0.05g，建筑场地类别Ⅱ类，场地特征周期0.35，地震作用按6度（0.05g）计算，钢结构主厂房抗震等级：四级；基础采用柱下独立基础及2桩承台基础，桩径为600mm，混凝土等级均采用C30砼。

2、钢结构结构平面示意

1）.刚架平面布置图示意

2）. 刚架剖面布置图示意

3）.屋顶平面图示意（檩距：1.5米，檩条跨度：10米，檩条截面：中跨Z250x70x25x2.0，边跨：Z250x70x25x2.5）

三.结构验算依据

1.  业主提供的相关资料：原设计施工图及竣工图（包括过程图资料），原设计采用的材料等，未考虑原材料经过时间的强度折减及材料缺陷的影响，不包含现场未查明结构构件及连接实际工作状态等因素、不含防火及防腐验算。依据《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021 第4.2.2条“当为鉴定原结构、构件在剩余设计工作年限内的安全性时，应按不低于原建造时的荷载规范和设计规范进行验算”；后续使用年限按45年考虑，验算评估为项目可研报告编制提供依据。本次验算根据现场调查、检测结果及原建造时的荷载规范和设计规范。原施工图采用的《工程结构可靠性设计统一标准》(GB50153-2008)，但目前PKPM软件V6.1.2版本荷载分项系数默认采用《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB50153-2018）的分项系数，故设计验算时仍采用的《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB50153-2018）的荷载分项系数。后续实施应遵循相关规范及规定要求进行。

2. 根据该项目可行性研究报告“光伏板排列说明及自重”要求，彩钢板屋面新增钢结构屋顶：光伏组件系统为平铺，通过夹件固定在屋面板上，用C型钢做为组件支架，新增恒载（光伏组件+支架荷载+电缆及逆变器等荷载）不大于0.2 kN/m2。光伏组件尺寸：2278mmx1134mmx35mm，重量27.6kg，折合：0.11 kN/m2.）檩条跨中考虑检修荷载：1KN，清洗屋面组件时，人员不得聚集，同一跨檩条内只允许站一个人清洗。

3.梁柱截面等尺寸、混凝土强度等级、钢材材质等同原设计，其余参数均按现行规范取值同原设计。

4．主要采用规范依据

《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB50153-2018）

《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

《既有建筑鉴定与加固通用规范》(GB 55021-2021)

《建筑结构荷载规范》（(GB50009-2012）

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》（GB 51022-2015）

《钢结构高强度螺栓连接技术规程》（JGJ 82-2011）

《钢结构焊接规范》（GB50661-2011）

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GB50018-2002）

《钢结构高强度螺栓连接技术规程》（JGJ 82-2011）

《钢结构工程施工规范》（GB50755-2012）

重庆市《建筑地基基础设计规范》（DBJ50-047-2016）

重庆市《建筑桩基础设计与施工验收规范》（DBJ50-047-2016）

5．屋面荷载

1）.原施工图屋面均布活荷载标准值采用0.3kN/m2（用于刚架），0.5kN/m2

（用于檩条），无积灰荷载。

- .原施工图屋面均布恒荷载标准值：0.2kN/m2；当光伏板满铺时复核验算刚架承载力可以达到规范要求，但檩条承载力达不到规范要求，故本报告按屋顶面积利用率50%考虑，光伏板铺设时选取对檩条受力相对有利的位置，（可参照附图一中的光伏板布置建议图），复核恒载采用：0.2kN/m2+0.1kN/m2=0.3kN/m2（新增光伏板0.2kN/m2*50%=0.1kN/m2）；原设计采用了0.15kN/m2吊挂荷载，但经现场踏勘屋顶并没有吊挂任何东西，故此处复核时与业主方确认过后，不考虑吊挂荷载，业主方在以后的使用过程中也不得在屋面上吊挂任何东西。

荷载吊挂调查情况如下：

3）.重庆市基本风压W0=0.4KN/m2，地面粗糙度为B类，不考虑雪荷载。

6．地震荷载

抗震设防烈度6度，设计地震分组第一组，设计基本地震加速度值0.05g，建筑场地类别Ⅱ类，场地特征周期0.35。

四.验算内容

按现有钢梁、钢柱、支撑、屋面体系验算基础、钢柱、钢梁、檩条、等是否满足承载力及规范要求。

五.验算软件

结构计算软件采用计算软件为PKPM钢结构设计软件10版 V6.1.2结构计算。

六.模拟计算信息过程简图

1.刚架计算信息截图示意

2.刚架恒荷载输入截图示意

3.刚架风荷载输入截图示意

4.刚架参数输入截图示意

5.刚架计算结果截图示意

6.钢柱柱底最不利荷载截图示意

7.整体模拟截图示意

七.验算结果汇总

| 编号 | 验算结果 | 注 明 |
| --- | --- | --- |
| 基 础 | 满足 | 独立基础部分：满足，中柱最大：300KN，边柱最大：150KN，桩基础：满足 |
| 钢柱及屋面钢梁 | 满足 |  |
| 支撑体系 | 满足 |  |
| 屋面檩条 | 满足 | 边跨连续檩条（Z250X70X25X2.5）及中跨连续檩条（Z250X70X25X2.0）的檩条利用率不得大于50%，并应选取对檩条受力有利的位置，不得集中在檩条跨中部分布置 |
| 屋面彩钢板 | 满足 |  |
| 雨棚桁架部分 | 满足 |  |

八. 本工程总体验算评估建议

根据现场踏勘，建设单位实际现场描述及相关单位提供的归档文件或设计文件，生产车间屋面面积利用率50%，新增加0.1KN/m2光伏板恒荷载进行验算和综合分析后得出如下结论：

- 经模拟计算成品仓库增加光伏板荷载后屋面刚架及钢架梁满足承载力及原施工图设计规范要求。

- 经计算屋面连续檩条增加荷载后满足原施工图设计规范及承载力要求（檩距：1.5米，檩条跨度：10米，檩条截面：中跨Z250x70x25x2.0，边跨：Z250x70x25x2.5）。光伏板布置时应选取对檩条受力有利的位置布置，不得集中在檩条跨中部分布置；光伏板布置图可参照下图：

- 基础满足承载力要求。

- 安装光伏板需采用专用夹具固定，雨棚部分为大悬挑，风荷载较大，建议不安装。

九. 主钢架梁柱验算结果及简图

1. 设计依据

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012);

《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010);

《钢结构设计标准》(GB 50017-2017);

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB 51022-2015);

《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB 50068-2018)

2. 计算软件信息

本工程计算软件为PKPM钢结构设计软件 10版 V6.0.0 。

计算日期为 2023年 5月19日18时51分42秒。

3. 结构计算简图

图1-1 结构简图

4. 结构计算信息

结构类型:    门式刚架轻型房屋钢结构

设计规范:    按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》（GB 51022-2015）计算

结构重要性系数: 1.00

节点总数:     15

柱数:         4

梁数:         10

支座约束数:   4

标准截面总数: 9

荷载分项系数：

恒载:    1.30

活载:    1.50

风载:    1.50

地震:    1.30

吊车:    1.50

重力荷载分项系数:    1.20

活荷载计算信息:    考虑活荷载不利布置

考虑结构使用年限的活荷载调整系数：1.00

风荷载计算信息:    计算风荷载

钢材:   Q345

梁柱自重计算信息:  柱梁自重都计算

恒载作用下柱的轴向变形: 考虑

梁柱自重计算增大系数: 1.20

梁刚度增大系数: 1.00

钢结构净截面面积与毛截面面积比: 0.85

门式刚架梁平面内的整体稳定性: 不验算

程序自动确定允许的长细比

钢梁(恒+活)容许挠跨比:   l /180

柱顶容许水平位移/柱高:   l /60

地震影响系数取值依据: 10抗规(2010版)

特征周期(s):0.35

水平地震影响系数最大值αmax:0.0400

地震作用计算: 计算水平地震作用

计算振型数：3

地震烈度：6.00

场地土类别：Ⅱ类

附加重量节点数：0

设计地震分组：第一组

周期折减系数:0.80

地震力计算方法：振型分解法

结构阻尼比：0.050

按GB50011-2010 地震效应增大系数:1.050

防火设计计算信息：不考虑防火设计

5. 结构基本信息

节点坐标

| 节点号 | X | Y | 节点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 13.30 | 2 | 65.00 | 13.30 |
| 3 | 6.00 | 13.53 | 4 | 59.00 | 13.53 |
| 5 | 16.00 | 13.92 | 6 | 49.00 | 13.92 |
| 7 | 22.00 | 14.15 | 8 | 43.00 | 14.15 |
| 9 | 28.00 | 14.45 | 10 | 37.00 | 14.45 |
| 11 | 32.50 | 14.68 | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 22.00 | 0.00 | 14 | 43.00 | 0.00 |
| 15 | 65.00 | 0.00 |  |  |  |

柱关联号

| 柱号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ | 柱号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 1 | 2 | 13 | 7 |
| 3 | 14 | 8 | 4 | 15 | 2 |

梁关联号

| 梁号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ | 梁号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 9 |
| 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 11 |
| 9 | 10 | 8 | 10 | 11 | 10 |

柱节点偏心 (m)

| 节点号 | 柱偏心值 | 节点号 | 柱偏心值 | 节点号 | 柱偏心值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 2 | 0.000 | 3 | 0.000 |
| 4 | 0.000 | 5 | 0.000 | 6 | 0.000 |
| 7 | 0.000 | 8 | 0.000 | 9 | 0.000 |
| 10 | 0.000 | 11 | 0.000 | 12 | 0.000 |
| 13 | 0.000 | 14 | 0.000 | 15 | 0.000 |

标准截面信息

| 截面号 | 截面信息 |
| --- | --- |
| 1 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(350~800)*280*280*6*12*12 |
| 2 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=350*350*350*6*18*18 |
| 3 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(350~800)*350*350*6*18*18 |
| 4 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(700~500)*250*250*6*10*10 |
| 5 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=500*200*200*6*8*8 |
| 6 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(500~700)*280*280*6*12*12 |
| 7 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(400~550)*180*180*6*8*8 |
| 8 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(550~400)*180*180*6*8*8 |
| 9 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(700~500)*280*280*6*12*12 |

柱布置截面号,约束信息,截面布置角度

| 柱号 | 标准截面号 | 约束信息 | 截面布置角度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 两端刚接 | 0 |
| 2 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 3 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 4 | 3 | 两端刚接 | 0 |

梁布置截面号,约束信息

| 梁号 | 标准截面号 | 约束信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 两端刚接 |
| 2 | 5 | 两端刚接 |
| 3 | 6 | 两端刚接 |
| 4 | 6 | 两端刚接 |
| 5 | 5 | 两端刚接 |
| 6 | 9 | 两端刚接 |
| 7 | 9 | 两端刚接 |
| 8 | 5 | 两端刚接 |
| 9 | 6 | 两端刚接 |
| 10 | 5 | 两端刚接 |

截面特性

| 截面号 | Xc (mm) | Yc (mm) | Ix (cm4) | Iy (cm4) | A (cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 140.0 | 287.5 | 61623.1 | 4391.4 | 100.3 |
| 2 | 175.0 | 175.0 | 36302.5 | 12863.1 | 144.8 |
| 3 | 175.0 | 287.5 | 105592.0 | 12863.5 | 158.3 |
| 4 | 125.0 | 300.0 | 53272.3 | 2605.2 | 84.8 |
| 5 | 100.0 | 250.0 | 25035.8 | 1067.5 | 61.0 |
| 6 | 140.0 | 300.0 | 67648.2 | 4391.4 | 101.8 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 140.0 | 300.0 | 67648.2 | 4391.4 | 101.8 |

| 截面号 | ix (cm) | iy (cm) | W1x (cm3) | W2x (cm3) | W1y (cm3) | W2y (cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24.8 | 6.6 | 2143.4 | 2143.4 | 313.7 | 313.7 |
| 2 | 15.8 | 9.4 | 2074.4 | 2074.4 | 735.0 | 735.0 |
| 3 | 25.8 | 9.0 | 3672.8 | 3672.8 | 735.1 | 735.1 |
| 4 | 25.1 | 5.5 | 1775.7 | 1775.7 | 208.4 | 208.4 |
| 5 | 20.3 | 4.2 | 1001.4 | 1001.4 | 106.8 | 106.8 |
| 6 | 25.8 | 6.6 | 2254.9 | 2254.9 | 313.7 | 313.7 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 25.8 | 6.6 | 2254.9 | 2254.9 | 313.7 | 313.7 |

6. 荷载与效应组合

1. 各工况荷载表

节点荷载

| 工况 | 节点号 | 弯矩 | 垂直力 | 水平力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | -- | -- | -- | -- |

柱荷载

| 工况 | 柱号 | 荷载类型 | 荷载值 | 荷载参数1 | 荷载参数2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左风1 | 1 | 1 | 1.06 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 4 | 1 | 2.25 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | -2.25 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 4 | 1 | -1.06 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 1 | 2.78 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 4 | 1 | 0.53 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 1 | -0.53 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 4 | 1 | -2.78 | 0.00 | 0.00 |

梁荷载

| 工况 | 连续数 | 荷载个数 | 荷载类型 | 荷载值1 | 荷载参数1 | 荷载值2 | 荷载参数2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 1 | 1 | -2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 1 | 1 | -2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 1 | 1 | -0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 1 | 1 | -2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 1 | 1 | -0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 1 | 1 | -2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 1 | 1 | -0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 1 | 1 | -2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 1 | 1 | -0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 1 | 1 | -0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 1 | 1 | -0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 1 | 1 | -0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 1 | 1 | -2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 1 | 1 | -0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 1 | 1 | -2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 1 | 1 | -0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 1 | 1 | -2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 1 | 1 | -0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 1 | 1 | -2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 1 | 1 | -2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2. 荷载效应组合表

(1)柱内力的组合值

| 柱内力的组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.3恒+1.5活1 | (2)1.3恒+1.5活2 |
| (3)1.3恒+1.5活3 | (4)1.3恒+1.5活4 |
| (5)1.0恒+1.5活1 | (6)1.0恒+1.5活2 |
| (7)1.0恒+1.5活3 | (8)1.0恒+1.5活4 |
| (9)1.3恒+1.5左风1 | (10)1.3恒+1.5右风1 |
| (11)1.3恒+1.5左风2 | (12)1.3恒+1.5右风2 |
| (13)1.0恒+1.5左风1 | (14)1.0恒+1.5右风1 |
| (15)1.0恒+1.5左风2 | (16)1.0恒+1.5右风2 |
| (17)1.3恒+1.5活1+0.9左风1 | (18)1.3恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (19)1.3恒+1.5活1+0.9左风2 | (20)1.3恒+1.5活1+0.9右风2 |
| (21)1.3恒+1.5活2+0.9左风1 | (22)1.3恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (23)1.3恒+1.5活2+0.9左风2 | (24)1.3恒+1.5活2+0.9右风2 |
| (25)1.3恒+1.5活3+0.9左风1 | (26)1.3恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (27)1.3恒+1.5活3+0.9左风2 | (28)1.3恒+1.5活3+0.9右风2 |
| (29)1.3恒+1.5活4+0.9左风1 | (30)1.3恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (31)1.3恒+1.5活4+0.9左风2 | (32)1.3恒+1.5活4+0.9右风2 |
| (33)1.0恒+1.5活1+0.9左风1 | (34)1.0恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (35)1.0恒+1.5活1+0.9左风2 | (36)1.0恒+1.5活1+0.9右风2 |
| (37)1.0恒+1.5活2+0.9左风1 | (38)1.0恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (39)1.0恒+1.5活2+0.9左风2 | (40)1.0恒+1.5活2+0.9右风2 |
| (41)1.0恒+1.5活3+0.9左风1 | (42)1.0恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (43)1.0恒+1.5活3+0.9左风2 | (44)1.0恒+1.5活3+0.9右风2 |
| (45)1.0恒+1.5活4+0.9左风1 | (46)1.0恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (47)1.0恒+1.5活4+0.9左风2 | (48)1.0恒+1.5活4+0.9右风2 |
| (49)1.3恒+1.05活1+1.5左风1 | (50)1.3恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (51)1.3恒+1.05活1+1.5左风2 | (52)1.3恒+1.05活1+1.5右风2 |
| (53)1.3恒+1.05活2+1.5左风1 | (54)1.3恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (55)1.3恒+1.05活2+1.5左风2 | (56)1.3恒+1.05活2+1.5右风2 |
| (57)1.3恒+1.05活3+1.5左风1 | (58)1.3恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (59)1.3恒+1.05活3+1.5左风2 | (60)1.3恒+1.05活3+1.5右风2 |
| (61)1.3恒+1.05活4+1.5左风1 | (62)1.3恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (63)1.3恒+1.05活4+1.5左风2 | (64)1.3恒+1.05活4+1.5右风2 |
| (65)1.0恒+1.05活1+1.5左风1 | (66)1.0恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (67)1.0恒+1.05活1+1.5左风2 | (68)1.0恒+1.05活1+1.5右风2 |
| (69)1.0恒+1.05活2+1.5左风1 | (70)1.0恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (71)1.0恒+1.05活2+1.5左风2 | (72)1.0恒+1.05活2+1.5右风2 |
| (73)1.0恒+1.05活3+1.5左风1 | (74)1.0恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (75)1.0恒+1.05活3+1.5左风2 | (76)1.0恒+1.05活3+1.5右风2 |
| (77)1.0恒+1.05活4+1.5左风1 | (78)1.0恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (79)1.0恒+1.05活4+1.5左风2 | (80)1.0恒+1.05活4+1.5右风2 |
| (81)1.2恒+0.6活1+1.3左地震 | (82)1.2恒+0.6活1+1.3右地震 |
| (83)1.2恒+0.6活2+1.3左地震 | (84)1.2恒+0.6活2+1.3右地震 |
| (85)1.2恒+0.6活3+1.3左地震 | (86)1.2恒+0.6活3+1.3右地震 |
| (87)1.2恒+0.6活4+1.3左地震 | (88)1.2恒+0.6活4+1.3右地震 |
| (89)1.0恒+0.5活1+1.3左地震 | (90)1.0恒+0.5活1+1.3右地震 |
| (91)1.0恒+0.5活2+1.3左地震 | (92)1.0恒+0.5活2+1.3右地震 |
| (93)1.0恒+0.5活3+1.3左地震 | (94)1.0恒+0.5活3+1.3右地震 |
| (95)1.0恒+0.5活4+1.3左地震 | (96)1.0恒+0.5活4+1.3右地震 |

(2)梁内力的组合值

| 梁内力组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.3恒+1.5活1 | (2)1.3恒+1.5活2 |
| (3)1.3恒+1.5活3 | (4)1.3恒+1.5活4 |
| (5)1.0恒+1.5活1 | (6)1.0恒+1.5活2 |
| (7)1.0恒+1.5活3 | (8)1.0恒+1.5活4 |
| (9)1.3恒+1.5左风1 | (10)1.3恒+1.5右风1 |
| (11)1.3恒+1.5左风2 | (12)1.3恒+1.5右风2 |
| (13)1.0恒+1.5左风1 | (14)1.0恒+1.5右风1 |
| (15)1.0恒+1.5左风2 | (16)1.0恒+1.5右风2 |
| (17)1.3恒+1.5活1+0.9左风1 | (18)1.3恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (19)1.3恒+1.5活1+0.9左风2 | (20)1.3恒+1.5活1+0.9右风2 |
| (21)1.3恒+1.5活2+0.9左风1 | (22)1.3恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (23)1.3恒+1.5活2+0.9左风2 | (24)1.3恒+1.5活2+0.9右风2 |
| (25)1.3恒+1.5活3+0.9左风1 | (26)1.3恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (27)1.3恒+1.5活3+0.9左风2 | (28)1.3恒+1.5活3+0.9右风2 |
| (29)1.3恒+1.5活4+0.9左风1 | (30)1.3恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (31)1.3恒+1.5活4+0.9左风2 | (32)1.3恒+1.5活4+0.9右风2 |
| (33)1.0恒+1.5活1+0.9左风1 | (34)1.0恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (35)1.0恒+1.5活1+0.9左风2 | (36)1.0恒+1.5活1+0.9右风2 |
| (37)1.0恒+1.5活2+0.9左风1 | (38)1.0恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (39)1.0恒+1.5活2+0.9左风2 | (40)1.0恒+1.5活2+0.9右风2 |
| (41)1.0恒+1.5活3+0.9左风1 | (42)1.0恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (43)1.0恒+1.5活3+0.9左风2 | (44)1.0恒+1.5活3+0.9右风2 |
| (45)1.0恒+1.5活4+0.9左风1 | (46)1.0恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (47)1.0恒+1.5活4+0.9左风2 | (48)1.0恒+1.5活4+0.9右风2 |
| (49)1.3恒+1.05活1+1.5左风1 | (50)1.3恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (51)1.3恒+1.05活1+1.5左风2 | (52)1.3恒+1.05活1+1.5右风2 |
| (53)1.3恒+1.05活2+1.5左风1 | (54)1.3恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (55)1.3恒+1.05活2+1.5左风2 | (56)1.3恒+1.05活2+1.5右风2 |
| (57)1.3恒+1.05活3+1.5左风1 | (58)1.3恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (59)1.3恒+1.05活3+1.5左风2 | (60)1.3恒+1.05活3+1.5右风2 |
| (61)1.3恒+1.05活4+1.5左风1 | (62)1.3恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (63)1.3恒+1.05活4+1.5左风2 | (64)1.3恒+1.05活4+1.5右风2 |
| (65)1.0恒+1.05活1+1.5左风1 | (66)1.0恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (67)1.0恒+1.05活1+1.5左风2 | (68)1.0恒+1.05活1+1.5右风2 |
| (69)1.0恒+1.05活2+1.5左风1 | (70)1.0恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (71)1.0恒+1.05活2+1.5左风2 | (72)1.0恒+1.05活2+1.5右风2 |
| (73)1.0恒+1.05活3+1.5左风1 | (74)1.0恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (75)1.0恒+1.05活3+1.5左风2 | (76)1.0恒+1.05活3+1.5右风2 |
| (77)1.0恒+1.05活4+1.5左风1 | (78)1.0恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (79)1.0恒+1.05活4+1.5左风2 | (80)1.0恒+1.05活4+1.5右风2 |
| (81)1.2恒+0.6活1+1.3左地震 | (82)1.2恒+0.6活1+1.3右地震 |
| (83)1.2恒+0.6活2+1.3左地震 | (84)1.2恒+0.6活2+1.3右地震 |
| (85)1.2恒+0.6活3+1.3左地震 | (86)1.2恒+0.6活3+1.3右地震 |
| (87)1.2恒+0.6活4+1.3左地震 | (88)1.2恒+0.6活4+1.3右地震 |
| (89)1.0恒+0.5活1+1.3左地震 | (90)1.0恒+0.5活1+1.3右地震 |
| (91)1.0恒+0.5活2+1.3左地震 | (92)1.0恒+0.5活2+1.3右地震 |
| (93)1.0恒+0.5活3+1.3左地震 | (94)1.0恒+0.5活3+1.3右地震 |
| (95)1.0恒+0.5活4+1.3左地震 | (96)1.0恒+0.5活4+1.3右地震 |

7. 地震计算信息

1. 左地震

地震力计算质量集中信息

| 质量集中节点号 | 质量重量(KN) |
| --- | --- |
| 1 | 378.542 |

水平地震标准值作用底层剪力：        4.372

底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 3.028

各质点地震力调整系数:               1.000

地震力调整后剪重比：                0.012

周期(已乘折减系数)

| 振型号 | 周期(s) |
| --- | --- |
| 1 | 1.392 |

2. 右地震

地震力计算质量集中信息

| 质量集中节点号 | 质量重量(KN) |
| --- | --- |
| 2 | 378.542 |

水平地震标准值作用底层剪力：        4.372

底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 3.028

各质点地震力调整系数:               1.000

地震力调整后剪重比：                0.012

周期(已乘折减系数)

| 振型号 | 周期(s) |
| --- | --- |
| 1 | 1.391 |

8. 内力计算结果

1. 单工况内力

柱内力

| 工况 | 单元 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 52.6 | -14.8 | -51.2 | -40.1 | 14.8 | -145.5 |
| 恒荷载 | 2 | 101.7 | 0.0 | 0.0 | -82.4 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 3 | 100.7 | -0.0 | -0.0 | -81.4 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 4 | 61.5 | 14.8 | 39.7 | -41.6 | -14.8 | 157.1 |
| 左风1 | 1 | -47.2 | 29.1 | 105.6 | 47.2 | -15.1 | 187.9 |
| 左风1 | 2 | -89.5 | 0.0 | 0.0 | 89.5 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 3 | -61.2 | 0.0 | 0.1 | 61.2 | -0.0 | 0.1 |
| 左风1 | 4 | -28.0 | 12.8 | 60.2 | 28.0 | 17.2 | -89.8 |
| 右风1 | 1 | -28.1 | -10.3 | -28.7 | 28.1 | -19.7 | 91.2 |
| 右风1 | 2 | -61.5 | -0.0 | -0.0 | 61.5 | 0.0 | -0.1 |
| 右风1 | 3 | -87.7 | -0.0 | -0.0 | 87.7 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 4 | -48.6 | -31.6 | -117.8 | 48.6 | 17.5 | -208.7 |
| 左风2 | 1 | -27.3 | 35.0 | 108.1 | 27.3 | 2.0 | 111.0 |
| 左风2 | 2 | -52.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 3 | -24.1 | 0.0 | 0.0 | 24.1 | -0.0 | 0.1 |
| 左风2 | 4 | -7.9 | 6.9 | 53.5 | 7.9 | 0.2 | -8.9 |
| 右风2 | 1 | -8.3 | -4.4 | -26.1 | 8.3 | -2.6 | 14.3 |
| 右风2 | 2 | -24.0 | -0.0 | -0.0 | 24.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 3 | -50.6 | -0.0 | -0.0 | 50.6 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 4 | -28.5 | -37.5 | -124.4 | 28.5 | 0.5 | -127.7 |
| 左地震 | 1 | -0.8 | 1.9 | 14.3 | 0.8 | -1.9 | 10.7 |
| 左地震 | 2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | -1.3 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 3 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 4 | 0.9 | 2.7 | 23.0 | -0.9 | -2.7 | 12.9 |
| 右地震 | 1 | 0.8 | -1.9 | -14.3 | -0.8 | 1.9 | -10.7 |
| 右地震 | 2 | -1.3 | -0.0 | -0.0 | 1.3 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 3 | 1.5 | -0.0 | -0.0 | -1.5 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 4 | -0.9 | -2.7 | -23.0 | 0.9 | 2.7 | -12.9 |

梁内力

| 工况号 | 单元号 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 16.3 | 39.5 | 145.5 | -15.4 | -16.7 | 23.1 |
| 恒荷载 | 2 | 15.4 | 16.7 | -23.1 | -14.1 | 19.1 | 11.2 |
| 恒荷载 | 3 | 15.5 | -17.3 | -17.9 | -16.4 | 41.0 | -157.1 |
| 恒荷载 | 4 | 14.1 | -19.1 | -11.2 | -13.2 | 42.8 | -174.6 |
| 恒荷载 | 5 | 14.1 | 18.5 | -11.8 | -15.5 | 17.3 | 17.9 |
| 恒荷载 | 6 | 16.8 | 39.3 | 174.5 | -15.6 | -15.5 | -9.8 |
| 恒荷载 | 7 | 13.2 | 42.2 | 170.4 | -14.1 | -18.5 | 11.8 |
| 恒荷载 | 8 | 15.6 | 15.5 | 9.8 | -14.8 | 0.5 | 24.0 |
| 恒荷载 | 9 | 15.6 | -15.2 | 8.0 | -16.8 | 38.9 | -170.4 |
| 恒荷载 | 10 | 14.8 | 0.9 | -24.0 | -15.6 | 15.2 | -8.0 |
| 左风1 | 1 | -16.9 | -46.6 | -187.9 | 16.9 | 21.3 | -15.8 |
| 左风1 | 2 | -16.9 | -21.3 | 15.8 | 16.9 | -21.2 | -16.1 |
| 左风1 | 3 | -18.3 | 11.4 | 26.3 | 18.3 | -27.3 | 89.8 |
| 左风1 | 4 | -16.9 | 21.2 | 16.1 | 16.9 | -46.7 | 188.0 |
| 左风1 | 5 | -18.3 | -15.5 | 5.5 | 18.3 | -11.4 | -26.3 |
| 左风1 | 6 | -20.8 | -42.5 | -188.0 | 20.8 | 16.7 | 10.0 |
| 左风1 | 7 | -18.3 | -31.7 | -136.1 | 18.3 | 15.5 | -5.5 |
| 左风1 | 8 | -20.8 | -16.7 | -10.0 | 20.8 | -2.7 | -21.5 |
| 左风1 | 9 | -21.0 | 13.0 | -9.2 | 21.0 | -29.3 | 136.1 |
| 左风1 | 10 | -21.0 | 0.7 | 21.5 | 21.0 | -13.0 | 9.2 |
| 右风1 | 1 | -20.8 | -27.3 | -91.2 | 20.8 | 11.4 | -25.0 |
| 右风1 | 2 | -20.8 | -11.4 | 25.0 | 20.8 | -15.5 | -4.1 |
| 右风1 | 3 | -19.4 | 22.6 | 2.9 | 19.4 | -47.9 | 208.7 |
| 右风1 | 4 | -20.8 | 15.5 | 4.1 | 20.8 | -31.7 | 137.5 |
| 右风1 | 5 | -19.4 | -19.9 | 16.2 | 19.4 | -22.6 | -2.9 |
| 右风1 | 6 | -23.5 | -29.6 | -137.5 | 23.5 | 13.3 | 8.7 |
| 右风1 | 7 | -19.4 | -45.4 | -180.1 | 19.4 | 19.9 | -16.2 |
| 右风1 | 8 | -23.5 | -13.3 | -8.7 | 23.5 | 1.0 | -23.4 |
| 右风1 | 9 | -23.3 | 16.2 | -5.6 | 23.3 | -41.9 | 180.1 |
| 右风1 | 10 | -23.3 | -3.3 | 23.4 | 23.3 | -16.2 | 5.6 |
| 左风2 | 1 | 1.0 | -27.4 | -111.0 | -1.0 | 12.6 | -9.0 |
| 左风2 | 2 | 1.0 | -12.6 | 9.0 | -1.0 | -12.3 | -10.2 |
| 左风2 | 3 | -0.5 | 2.4 | 22.0 | 0.5 | -7.9 | 8.9 |
| 左风2 | 4 | 1.0 | 12.3 | 10.2 | -1.0 | -27.3 | 108.8 |
| 左风2 | 5 | -0.5 | -6.9 | -0.7 | 0.5 | -2.4 | -22.0 |
| 左风2 | 6 | -1.3 | -24.7 | -108.8 | 1.3 | 9.6 | 6.0 |
| 左风2 | 7 | -0.5 | -12.5 | -58.9 | 0.5 | 6.9 | 0.7 |
| 左风2 | 8 | -1.3 | -9.6 | -6.0 | 1.3 | -1.9 | -11.3 |
| 左风2 | 9 | -1.5 | 6.0 | -6.0 | 1.5 | -11.6 | 58.8 |
| 左风2 | 10 | -1.5 | 1.7 | 11.3 | 1.5 | -6.0 | 6.0 |
| 右风2 | 1 | -2.9 | -8.2 | -14.3 | 2.9 | 2.6 | -18.2 |
| 右风2 | 2 | -2.9 | -2.6 | 18.2 | 2.9 | -6.6 | 1.8 |
| 右风2 | 3 | -1.6 | 13.6 | -1.5 | 1.6 | -28.4 | 127.7 |
| 右风2 | 4 | -2.9 | 6.6 | -1.8 | 2.9 | -12.2 | 58.4 |
| 右风2 | 5 | -1.6 | -11.3 | 10.0 | 1.6 | -13.6 | 1.5 |
| 右风2 | 6 | -4.0 | -11.7 | -58.3 | 4.0 | 6.1 | 4.7 |
| 右风2 | 7 | -1.6 | -26.3 | -102.8 | 1.6 | 11.3 | -10.0 |
| 右风2 | 8 | -4.0 | -6.1 | -4.7 | 4.0 | 1.9 | -13.2 |
| 右风2 | 9 | -3.8 | 9.2 | -2.4 | 3.8 | -24.3 | 102.9 |
| 右风2 | 10 | -3.8 | -2.2 | 13.2 | 3.8 | -9.2 | 2.4 |
| 左地震 | 1 | -1.5 | -0.7 | -10.7 | 1.5 | 0.7 | 6.3 |
| 左地震 | 2 | -1.1 | -0.7 | -6.3 | 1.1 | 0.7 | -1.2 |
| 左地震 | 3 | 2.3 | -0.9 | 7.7 | -2.3 | 0.9 | -12.9 |
| 左地震 | 4 | -0.7 | -0.8 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | -5.8 |
| 左地震 | 5 | 1.9 | -0.9 | -1.0 | -1.9 | 0.9 | -7.7 |
| 左地震 | 6 | -0.2 | 0.6 | 5.7 | 0.2 | -0.6 | -2.3 |
| 左地震 | 7 | 1.5 | -0.9 | -6.4 | -1.5 | 0.9 | 1.0 |
| 左地震 | 8 | 0.2 | 0.5 | 2.3 | -0.2 | -0.5 | 0.1 |
| 左地震 | 9 | 1.0 | 0.6 | -2.7 | -1.0 | -0.6 | 6.4 |
| 左地震 | 10 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | -0.6 | -0.6 | 2.7 |
| 右地震 | 1 | 1.5 | 0.7 | 10.7 | -1.5 | -0.7 | -6.3 |
| 右地震 | 2 | 1.1 | 0.7 | 6.3 | -1.1 | -0.7 | 1.2 |
| 右地震 | 3 | -2.3 | 0.9 | -7.7 | 2.3 | -0.9 | 12.9 |
| 右地震 | 4 | 0.7 | 0.8 | -1.2 | -0.7 | -0.8 | 5.8 |
| 右地震 | 5 | -1.9 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | -0.9 | 7.7 |
| 右地震 | 6 | 0.2 | -0.6 | -5.7 | -0.2 | 0.6 | 2.3 |
| 右地震 | 7 | -1.5 | 0.9 | 6.4 | 1.5 | -0.9 | -1.0 |
| 右地震 | 8 | -0.2 | -0.5 | -2.3 | 0.2 | 0.5 | -0.1 |
| 右地震 | 9 | -1.0 | -0.6 | 2.7 | 1.0 | 0.6 | -6.4 |
| 右地震 | 10 | -0.6 | -0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | -2.7 |

9. 节点位移

恒荷载工况下节点位移（mm）

| 节点号 | X向位移 | Y向位移 |
| --- | --- | --- |
| 1 | -4.56 | 0.30 |
| 2 | -4.76 | 0.21 |
| 3 | -3.67 | 24.74 |
| 4 | -5.59 | 22.90 |
| 5 | -3.86 | 22.91 |
| 6 | -5.44 | 21.90 |
| 7 | -4.77 | 0.44 |
| 8 | -4.57 | 0.43 |
| 9 | -4.81 | 0.57 |
| 10 | -4.54 | 0.85 |
| 11 | -4.67 | 4.46 |

活荷载工况下节点位移（mm）

| 节点号 | X向位移 | Y向位移 |
| --- | --- | --- |
| 1 | -3.44 | 0.25 |
| 2 | -3.61 | 0.16 |
| 3 | -2.70 | 36.33 |
| 4 | -4.28 | 33.67 |
| 5 | -2.86 | 41.48 |
| 6 | -4.16 | 39.97 |
| 7 | -3.61 | 0.37 |
| 8 | -3.45 | 0.36 |
| 9 | -3.65 | 35.52 |
| 10 | -3.43 | 35.37 |
| 11 | -3.53 | 49.04 |

节点侧向（水平向）位移(mm)

| 工况 | 节点 | δx | 节点 | δx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 左风1 | 1 | 24.26 | 2 | 24.71 |
| 左风1 | 3 | 23.38 | 4 | 25.51 |
| 左风1 | 5 | 23.49 | 6 | 25.22 |
| 左风1 | 7 | 24.49 | 8 | 24.47 |
| 左风1 | 9 | 24.59 | 10 | 24.40 |
| 左风1 | 11 | 24.48 | 12 | 0.00 |
| 左风1 | 13 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 左风1 | 15 | 0.00 |  |  |
| 右风1 | 1 | -16.90 | 2 | -16.55 |
| 右风1 | 3 | -17.64 | 4 | -15.86 |
| 右风1 | 5 | -17.34 | 6 | -15.91 |
| 右风1 | 7 | -16.61 | 8 | -16.80 |
| 右风1 | 9 | -16.60 | 10 | -16.81 |
| 右风1 | 11 | -16.71 | 12 | 0.00 |
| 右风1 | 13 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 右风1 | 15 | 0.00 |  |  |
| 左风2 | 1 | 22.97 | 2 | 22.87 |
| 左风2 | 3 | 22.42 | 4 | 23.37 |
| 左风2 | 5 | 22.38 | 6 | 23.21 |
| 左风2 | 7 | 22.95 | 8 | 22.87 |
| 左风2 | 9 | 23.00 | 10 | 22.85 |
| 左风2 | 11 | 22.92 | 12 | 0.00 |
| 左风2 | 13 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 左风2 | 15 | 0.00 |  |  |
| 右风2 | 1 | -18.19 | 2 | -18.38 |
| 右风2 | 3 | -18.61 | 4 | -18.00 |
| 右风2 | 5 | -18.44 | 6 | -17.93 |
| 右风2 | 7 | -18.15 | 8 | -18.40 |
| 右风2 | 9 | -18.19 | 10 | -18.37 |
| 右风2 | 11 | -18.28 | 12 | 0.00 |
| 右风2 | 13 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 右风2 | 15 | 0.00 |  |  |
| 左地震 | 1 | 9.08 | 2 | 9.08 |
| 左地震 | 3 | 9.19 | 4 | 9.21 |
| 左地震 | 5 | 9.15 | 6 | 9.17 |
| 左地震 | 7 | 9.10 | 8 | 9.11 |
| 左地震 | 9 | 9.08 | 10 | 9.08 |
| 左地震 | 11 | 9.10 | 12 | 0.00 |
| 左地震 | 13 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 左地震 | 15 | 0.00 |  |  |
| 右地震 | 1 | -9.08 | 2 | -9.08 |
| 右地震 | 3 | -9.20 | 4 | -9.21 |
| 右地震 | 5 | -9.15 | 6 | -9.17 |
| 右地震 | 7 | -9.10 | 8 | -9.11 |
| 右地震 | 9 | -9.08 | 10 | -9.08 |
| 右地震 | 11 | -9.11 | 12 | 0.00 |
| 右地震 | 13 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 右地震 | 15 | 0.00 |  |  |

10. 构件设计结果汇总

钢柱验算结果

| 柱号 | 应力比 | 剪应力比 | 平面内稳定 | 平面外稳定 | 腹板高厚比 | 翼缘宽厚比 | 平面内长细比 | 平面外长细比 | 质量(kg) | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.58 | 0.22 | 0.51 | 0.98 | 91.83 | 11.42 | 59.15 | 159.33 | 1046.8 | 通过 |
| 2 | 0.07 | 0.00 | 0.12 | 0.28 | 52.33 | 9.56 | 89.38 | 150.15 | 1608.8 | 通过 |
| 3 | 0.07 | 0.00 | 0.11 | 0.28 | 52.33 | 9.56 | 89.38 | 150.15 | 1608.8 | 通过 |
| 4 | 0.40 | 0.23 | 0.34 | 0.55 | 89.83 | 9.56 | 70.32 | 153.72 | 1653.1 | 通过 |

钢梁验算结果

| 梁号 | 应力比 | 剪应力比 | 平面内(上端)稳定 | 平面外(下端)稳定 | 腹板高厚比 | 翼缘宽厚比 | 质量(kg) | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.80 | 0.40 | - | 0.56 | 96.67 | 12.20 | 399.7 | 通过 |
| 2 | 0.77 | 0.13 | - | 0.56 | 80.67 | 12.13 | 479.5 | 通过 |
| 3 | 0.68 | 0.41 | - | 0.45 | 96.00 | 11.42 | 479.6 | 通过 |
| 4 | 0.74 | 0.41 | - | 0.50 | 96.00 | 11.42 | 479.6 | 通过 |
| 5 | 0.74 | 0.14 | - | 0.52 | 80.67 | 12.13 | 479.5 | 通过 |
| 6 | 0.74 | 0.40 | - | 0.50 | 96.00 | 11.42 | 479.9 | 通过 |
| 7 | 0.73 | 0.41 | - | 0.49 | 96.00 | 11.42 | 479.6 | 通过 |
| 8 | 0.56 | 0.11 | - | 0.47 | 80.67 | 12.13 | 215.9 | 通过 |
| 9 | 0.73 | 0.39 | - | 0.49 | 96.00 | 11.42 | 479.9 | 通过 |
| 10 | 0.56 | 0.11 | - | 0.48 | 80.67 | 12.13 | 215.9 | 通过 |
| 7 | 0.73 | 0.41 | - | 0.49 | 96.00 | 11.42 | 479.6 | 通过 |
| 8 | 0.56 | 0.11 | - | 0.47 | 80.67 | 12.13 | 215.9 | 通过 |
| 9 | 0.73 | 0.39 | - | 0.49 | 96.00 | 11.42 | 479.9 | 通过 |
| 10 | 0.56 | 0.11 | - | 0.48 | 80.67 | 12.13 | 215.9 | 通过 |

11. 构件设计结果

1. 钢 柱 1 
 设计结果

截面类型=27; 布置角度=0; 计算长度：Lx=19.82, Ly=9.90; 长细比：λx=59.2,λy=159.3

构件长度=13.30; 计算长度系数: Ux=1.49 Uy=0.74

抗震等级: 四级

变截面 H 形截面 H: B1=280, B2=280, H1=350, H2=800 T1=6 T2=12 T3=12

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -47.19 | 58.77 | -12.61 | -120.50 | -42.44 | 12.61 |
| 2 | -148.29 | 126.80 | -43.96 | -436.44 | -110.47 | 43.96 |
| 3 | -148.29 | 126.80 | -43.96 | -436.44 | -110.47 | 43.96 |
| 4 | -47.19 | 58.77 | -12.61 | -120.50 | -42.44 | 12.61 |
| 5 | -31.83 | 42.98 | -8.17 | -76.84 | -30.42 | 8.17 |
| 6 | -132.92 | 111.01 | -39.53 | -392.78 | -98.45 | 39.53 |
| 7 | -132.92 | 111.01 | -39.53 | -392.78 | -98.45 | 39.53 |
| 8 | -31.83 | 42.98 | -8.17 | -76.84 | -30.42 | 8.17 |
| 9 | 91.78 | -2.35 | 24.40 | 92.70 | 18.68 | -3.35 |
| 10 | -109.57 | 26.25 | -34.66 | -52.36 | -9.92 | -10.31 |
| 11 | 95.64 | 27.42 | 33.24 | -22.64 | -11.09 | 22.26 |
| 12 | -105.71 | 56.02 | -25.82 | -167.70 | -39.69 | 15.30 |
| 13 | 107.15 | -18.14 | 28.83 | 136.36 | 30.71 | -7.78 |
| 14 | -94.20 | 10.46 | -30.22 | -8.70 | 2.10 | -14.75 |
| 15 | 111.00 | 11.62 | 37.67 | 21.02 | 0.94 | 17.82 |
| 16 | -90.34 | 40.23 | -21.38 | -124.04 | -27.66 | 10.86 |
| 17 | 47.83 | 16.30 | 13.57 | 48.64 | 0.03 | -0.94 |
| 18 | -72.98 | 33.46 | -21.87 | -38.40 | -17.13 | -5.12 |
| 19 | 50.14 | 34.16 | 18.87 | -20.56 | -17.83 | 14.42 |
| 20 | -70.67 | 51.32 | -16.56 | -107.60 | -34.99 | 10.25 |
| 21 | -53.26 | 84.33 | -17.79 | -267.30 | -68.00 | 30.42 |
| 22 | -174.07 | 101.49 | -53.22 | -354.34 | -85.16 | 26.24 |
| 23 | -50.95 | 102.19 | -12.48 | -336.51 | -85.86 | 45.78 |
| 24 | -171.76 | 119.35 | -47.92 | -423.55 | -103.02 | 41.60 |
| 25 | -53.26 | 84.33 | -17.79 | -267.30 | -68.00 | 30.42 |
| 26 | -174.07 | 101.49 | -53.22 | -354.34 | -85.16 | 26.24 |
| 27 | -50.95 | 102.19 | -12.48 | -336.51 | -85.86 | 45.78 |
| 28 | -171.76 | 119.35 | -47.92 | -423.55 | -103.02 | 41.60 |
| 29 | 47.83 | 16.30 | 13.57 | 48.64 | 0.03 | -0.94 |
| 30 | -72.98 | 33.46 | -21.87 | -38.40 | -17.13 | -5.12 |
| 31 | 50.14 | 34.16 | 18.87 | -20.56 | -17.83 | 14.42 |
| 32 | -70.67 | 51.32 | -16.56 | -107.60 | -34.99 | 10.25 |
| 33 | 63.19 | 0.51 | 18.01 | 92.30 | 12.05 | -5.38 |
| 34 | -57.62 | 17.67 | -17.43 | 5.26 | -5.11 | -9.55 |
| 35 | 65.51 | 18.37 | 23.31 | 23.10 | -5.81 | 9.99 |
| 36 | -55.30 | 35.53 | -12.12 | -63.94 | -22.97 | 5.81 |
| 37 | -37.90 | 68.54 | -13.35 | -223.64 | -55.97 | 25.98 |
| 38 | -158.71 | 85.70 | -48.78 | -310.68 | -73.14 | 21.80 |
| 39 | -35.59 | 86.40 | -8.05 | -292.85 | -73.84 | 41.34 |
| 40 | -156.39 | 103.56 | -43.48 | -379.89 | -91.00 | 37.16 |
| 41 | -37.90 | 68.54 | -13.35 | -223.64 | -55.97 | 25.98 |
| 42 | -158.71 | 85.70 | -48.78 | -310.68 | -73.14 | 21.80 |
| 43 | -35.59 | 86.40 | -8.05 | -292.85 | -73.84 | 41.34 |
| 44 | -156.39 | 103.56 | -43.48 | -379.89 | -91.00 | 37.16 |
| 45 | 63.19 | 0.51 | 18.01 | 92.30 | 12.05 | -5.38 |
| 46 | -57.62 | 17.67 | -17.43 | 5.26 | -5.11 | -9.55 |
| 47 | 65.51 | 18.37 | 23.31 | 23.10 | -5.81 | 9.99 |
| 48 | -55.30 | 35.53 | -12.12 | -63.94 | -22.97 | 5.81 |
| 49 | 105.36 | -9.11 | 29.03 | 140.79 | 25.44 | -7.98 |
| 50 | -95.99 | 19.49 | -30.02 | -4.27 | -3.16 | -14.95 |
| 51 | 109.21 | 20.65 | 37.87 | 25.45 | -4.32 | 17.62 |
| 52 | -92.14 | 49.26 | -21.18 | -119.62 | -32.93 | 10.66 |
| 53 | 34.59 | 38.50 | 7.08 | -80.37 | -22.17 | 13.97 |
| 54 | -166.76 | 67.11 | -51.97 | -225.44 | -50.78 | 7.00 |
| 55 | 38.45 | 68.27 | 15.92 | -195.71 | -51.94 | 39.57 |
| 56 | -162.90 | 96.87 | -43.13 | -340.78 | -80.54 | 32.61 |
| 57 | 34.59 | 38.50 | 7.08 | -80.37 | -22.17 | 13.97 |
| 58 | -166.76 | 67.11 | -51.97 | -225.44 | -50.78 | 7.00 |
| 59 | 38.45 | 68.27 | 15.92 | -195.71 | -51.94 | 39.57 |
| 60 | -162.90 | 96.87 | -43.13 | -340.78 | -80.54 | 32.61 |
| 61 | 105.36 | -9.11 | 29.03 | 140.79 | 25.44 | -7.98 |
| 62 | -95.99 | 19.49 | -30.02 | -4.27 | -3.16 | -14.95 |
| 63 | 109.21 | 20.65 | 37.87 | 25.45 | -4.32 | 17.62 |
| 64 | -92.14 | 49.26 | -21.18 | -119.62 | -32.93 | 10.66 |
| 65 | 120.72 | -24.91 | 33.47 | 184.45 | 37.47 | -12.42 |
| 66 | -80.63 | 3.69 | -25.59 | 39.39 | 8.87 | -19.38 |
| 67 | 124.58 | 4.86 | 42.31 | 69.11 | 7.70 | 13.18 |
| 68 | -76.77 | 33.46 | -16.75 | -75.95 | -20.90 | 6.22 |
| 69 | 49.96 | 22.71 | 11.52 | -36.71 | -10.15 | 9.53 |
| 70 | -151.39 | 51.31 | -47.53 | -181.78 | -38.75 | 2.57 |
| 71 | 53.81 | 52.48 | 20.36 | -152.05 | -39.92 | 35.13 |
| 72 | -147.53 | 81.08 | -38.69 | -297.12 | -68.52 | 28.17 |
| 73 | 49.96 | 22.71 | 11.52 | -36.71 | -10.15 | 9.53 |
| 74 | -151.39 | 51.31 | -47.53 | -181.78 | -38.75 | 2.57 |
| 75 | 53.81 | 52.48 | 20.36 | -152.05 | -39.92 | 35.13 |
| 76 | -147.53 | 81.08 | -38.69 | -297.12 | -68.52 | 28.17 |
| 77 | 120.72 | -24.91 | 33.47 | 184.45 | 37.47 | -12.42 |
| 78 | -80.63 | 3.69 | -25.59 | 39.39 | 8.87 | -19.38 |
| 79 | 124.58 | 4.86 | 42.31 | 69.11 | 7.70 | 13.18 |
| 80 | -76.77 | 33.46 | -16.75 | -75.95 | -20.90 | 6.22 |
| 81 | -35.08 | 58.28 | -12.65 | -133.19 | -43.21 | 12.65 |
| 82 | -72.34 | 60.33 | -17.55 | -161.13 | -45.26 | 17.55 |
| 83 | -75.52 | 85.49 | -25.19 | -259.57 | -70.42 | 25.19 |
| 84 | -112.77 | 87.55 | -30.10 | -287.51 | -72.47 | 30.10 |
| 85 | -75.52 | 85.49 | -25.19 | -259.57 | -70.42 | 25.19 |
| 86 | -112.77 | 87.55 | -30.10 | -287.51 | -72.47 | 30.10 |
| 87 | -35.08 | 58.28 | -12.65 | -133.19 | -43.21 | 12.65 |
| 88 | -72.34 | 60.33 | -17.55 | -161.13 | -45.26 | 17.55 |
| 89 | -26.13 | 48.39 | -10.13 | -108.67 | -35.83 | 10.13 |
| 90 | -63.39 | 50.45 | -15.04 | -136.61 | -37.89 | 15.04 |
| 91 | -59.83 | 71.07 | -20.59 | -213.98 | -58.51 | 20.59 |
| 92 | -97.08 | 73.13 | -25.49 | -241.92 | -60.56 | 25.49 |
| 93 | -59.83 | 71.07 | -20.59 | -213.98 | -58.51 | 20.59 |
| 94 | -97.08 | 73.13 | -25.49 | -241.92 | -60.56 | 25.49 |
| 95 | -26.13 | 48.39 | -10.13 | -108.67 | -35.83 | 10.13 |
| 96 | -63.39 | 50.45 | -15.04 | -136.61 | -37.89 | 15.04 |

强度计算控制组合号: 22, M=-174.07, N=101.49, M=-354.34, N=-85.16

强度计算应力比 =0.584

抗剪强度计算控制组合号: 22, V=-53.22

抗剪强度计算应力比 =0.221

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 2, M=-148.29, N=126.80, M=-436.44, N=-110.47

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =154.28

平面内稳定计算最大应力比 =0.506

临界弯矩Mcr(kN*m) =768.14

平面外稳定计算最大应力比 =0.981

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.584 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.221 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=91.83 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =11.42 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=59. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=159. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=1046.76

2. 钢 柱 2 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=14.15, Ly=14.15; 长细比：λx=89.4,λy=150.2

构件长度=14.15; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=350, B2=350, H=350, Tw=6, T1=18, T2=18

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.15 | 190.82 | 0.03 | 0.25 | -162.24 | -0.03 |
| 2 | -0.12 | 171.49 | -0.02 | -0.16 | -149.87 | 0.02 |
| 3 | 0.08 | 247.63 | 0.01 | 0.11 | -222.54 | -0.01 |
| 4 | -0.05 | 114.67 | -0.00 | -0.01 | -89.58 | 0.00 |
| 5 | 0.15 | 160.32 | 0.03 | 0.24 | -137.53 | -0.03 |
| 6 | -0.12 | 140.99 | -0.02 | -0.16 | -125.17 | 0.02 |
| 7 | 0.08 | 217.13 | 0.01 | 0.10 | -197.83 | -0.01 |
| 8 | -0.05 | 84.17 | -0.00 | -0.02 | -64.87 | 0.00 |
| 9 | 0.05 | -2.15 | 0.01 | 0.04 | 27.25 | -0.01 |
| 10 | -0.05 | 39.86 | -0.01 | -0.05 | -14.76 | 0.01 |
| 11 | 0.06 | 54.14 | 0.01 | 0.06 | -29.04 | -0.01 |
| 12 | -0.05 | 96.15 | -0.01 | -0.03 | -71.05 | 0.01 |
| 13 | 0.05 | -32.65 | 0.01 | 0.03 | 51.96 | -0.01 |
| 14 | -0.06 | 9.36 | -0.01 | -0.06 | 9.95 | 0.01 |
| 15 | 0.05 | 23.64 | 0.01 | 0.05 | -4.34 | -0.01 |
| 16 | -0.05 | 65.65 | -0.01 | -0.04 | -46.34 | 0.01 |
| 17 | 0.18 | 110.23 | 0.03 | 0.26 | -81.65 | -0.03 |
| 18 | 0.12 | 135.43 | 0.02 | 0.20 | -106.85 | -0.02 |
| 19 | 0.18 | 144.00 | 0.03 | 0.27 | -115.42 | -0.03 |
| 20 | 0.12 | 169.21 | 0.02 | 0.21 | -140.63 | -0.02 |
| 21 | -0.10 | 90.90 | -0.02 | -0.15 | -69.28 | 0.02 |
| 22 | -0.16 | 116.11 | -0.03 | -0.20 | -94.49 | 0.03 |
| 23 | -0.09 | 124.67 | -0.02 | -0.14 | -103.06 | 0.02 |
| 24 | -0.16 | 149.88 | -0.02 | -0.19 | -128.26 | 0.02 |
| 25 | 0.11 | 167.04 | 0.02 | 0.11 | -141.95 | -0.02 |
| 26 | 0.04 | 192.25 | 0.01 | 0.06 | -167.15 | -0.01 |
| 27 | 0.11 | 200.82 | 0.02 | 0.12 | -175.72 | -0.02 |
| 28 | 0.05 | 226.02 | 0.01 | 0.07 | -200.93 | -0.01 |
| 29 | -0.03 | 34.09 | -0.00 | -0.00 | -8.99 | 0.00 |
| 30 | -0.09 | 59.29 | -0.01 | -0.06 | -34.19 | 0.01 |
| 31 | -0.02 | 67.86 | -0.00 | 0.01 | -42.76 | 0.00 |
| 32 | -0.08 | 93.06 | -0.01 | -0.05 | -67.97 | 0.01 |
| 33 | 0.18 | 79.73 | 0.03 | 0.25 | -56.94 | -0.03 |
| 34 | 0.11 | 104.93 | 0.02 | 0.20 | -82.15 | -0.02 |
| 35 | 0.18 | 113.50 | 0.03 | 0.26 | -90.72 | -0.03 |
| 36 | 0.12 | 138.71 | 0.02 | 0.21 | -115.92 | -0.02 |
| 37 | -0.10 | 60.40 | -0.02 | -0.16 | -44.58 | 0.02 |
| 38 | -0.16 | 85.61 | -0.03 | -0.21 | -69.78 | 0.03 |
| 39 | -0.10 | 94.18 | -0.02 | -0.15 | -78.35 | 0.02 |
| 40 | -0.16 | 119.38 | -0.03 | -0.20 | -103.56 | 0.03 |
| 41 | 0.10 | 136.54 | 0.01 | 0.11 | -117.24 | -0.01 |
| 42 | 0.04 | 161.75 | 0.01 | 0.05 | -142.44 | -0.01 |
| 43 | 0.11 | 170.32 | 0.02 | 0.12 | -151.01 | -0.02 |
| 44 | 0.05 | 195.52 | 0.01 | 0.06 | -176.22 | -0.01 |
| 45 | -0.03 | 3.59 | -0.00 | -0.01 | 15.72 | 0.00 |
| 46 | -0.09 | 28.79 | -0.01 | -0.07 | -9.48 | 0.01 |
| 47 | -0.03 | 37.36 | -0.00 | -0.00 | -18.05 | 0.00 |
| 48 | -0.09 | 62.57 | -0.01 | -0.06 | -43.26 | 0.01 |
| 49 | 0.15 | 38.91 | 0.02 | 0.20 | -11.37 | -0.02 |
| 50 | 0.05 | 80.92 | 0.01 | 0.10 | -53.38 | -0.01 |
| 51 | 0.16 | 95.20 | 0.03 | 0.21 | -67.66 | -0.03 |
| 52 | 0.05 | 137.21 | 0.01 | 0.12 | -109.67 | -0.01 |
| 53 | -0.04 | 25.38 | -0.01 | -0.09 | -2.72 | 0.01 |
| 54 | -0.15 | 67.39 | -0.02 | -0.18 | -44.72 | 0.02 |
| 55 | -0.04 | 81.67 | -0.01 | -0.07 | -59.01 | 0.01 |
| 56 | -0.14 | 123.68 | -0.02 | -0.16 | -101.02 | 0.02 |
| 57 | 0.10 | 78.68 | 0.01 | 0.10 | -53.58 | -0.01 |
| 58 | -0.00 | 120.69 | -0.00 | 0.00 | -95.59 | 0.00 |
| 59 | 0.11 | 134.97 | 0.02 | 0.11 | -109.87 | -0.02 |
| 60 | 0.00 | 176.98 | 0.00 | 0.02 | -151.88 | -0.00 |
| 61 | 0.01 | -14.39 | 0.00 | 0.01 | 39.49 | -0.00 |
| 62 | -0.10 | 27.61 | -0.01 | -0.08 | -2.52 | 0.01 |
| 63 | 0.01 | 41.90 | 0.00 | 0.03 | -16.80 | -0.00 |
| 64 | -0.09 | 83.91 | -0.01 | -0.06 | -58.81 | 0.01 |
| 65 | 0.15 | 8.41 | 0.02 | 0.19 | 13.34 | -0.02 |
| 66 | 0.04 | 50.42 | 0.01 | 0.10 | -28.67 | -0.01 |
| 67 | 0.15 | 64.70 | 0.03 | 0.21 | -42.96 | -0.03 |
| 68 | 0.05 | 106.71 | 0.01 | 0.11 | -84.96 | -0.01 |
| 69 | -0.05 | -5.12 | -0.01 | -0.10 | 21.99 | 0.01 |
| 70 | -0.15 | 36.89 | -0.02 | -0.19 | -20.02 | 0.02 |
| 71 | -0.04 | 51.17 | -0.01 | -0.08 | -34.30 | 0.01 |
| 72 | -0.14 | 93.18 | -0.02 | -0.17 | -76.31 | 0.02 |
| 73 | 0.10 | 48.18 | 0.01 | 0.09 | -28.87 | -0.01 |
| 74 | -0.01 | 90.19 | -0.00 | -0.00 | -70.88 | 0.00 |
| 75 | 0.10 | 104.47 | 0.01 | 0.11 | -85.16 | -0.01 |
| 76 | 0.00 | 146.48 | 0.00 | 0.01 | -127.17 | -0.00 |
| 77 | 0.00 | -44.89 | 0.00 | 0.00 | 64.20 | -0.00 |
| 78 | -0.10 | -2.89 | -0.01 | -0.09 | 22.19 | 0.01 |
| 79 | 0.01 | 11.40 | 0.00 | 0.02 | 7.91 | -0.00 |
| 80 | -0.09 | 53.41 | -0.01 | -0.07 | -34.10 | 0.01 |
| 81 | 0.09 | 147.21 | 0.02 | 0.14 | -122.65 | -0.02 |
| 82 | 0.04 | 143.71 | 0.01 | 0.09 | -119.15 | -0.01 |
| 83 | -0.02 | 139.48 | -0.00 | -0.02 | -117.70 | 0.00 |
| 84 | -0.07 | 135.98 | -0.01 | -0.07 | -114.21 | 0.01 |
| 85 | 0.06 | 169.94 | 0.01 | 0.09 | -146.77 | -0.01 |
| 86 | 0.02 | 166.44 | 0.00 | 0.04 | -143.27 | -0.00 |
| 87 | 0.01 | 116.75 | 0.00 | 0.04 | -93.58 | -0.00 |
| 88 | -0.04 | 113.25 | -0.00 | -0.01 | -90.09 | 0.00 |
| 89 | 0.08 | 122.97 | 0.01 | 0.12 | -102.50 | -0.01 |
| 90 | 0.03 | 119.47 | 0.01 | 0.07 | -99.00 | -0.01 |
| 91 | -0.01 | 116.52 | -0.00 | -0.01 | -98.38 | 0.00 |
| 92 | -0.06 | 113.03 | -0.01 | -0.06 | -94.88 | 0.01 |
| 93 | 0.06 | 141.90 | 0.01 | 0.08 | -122.60 | -0.01 |
| 94 | 0.01 | 138.41 | 0.00 | 0.03 | -119.10 | -0.00 |
| 95 | 0.01 | 97.58 | 0.00 | 0.04 | -78.28 | -0.00 |
| 96 | -0.04 | 94.09 | -0.00 | -0.01 | -74.78 | 0.00 |

强度计算控制组合号: 3, M=0.08, N=247.63, M=0.11, N=-222.54

摇摆柱,考虑非理想铰接,设计内力增大系数： 1.000

强度计算应力比 =0.066

抗剪强度计算控制组合号: 19, V=-0.03

抗剪强度计算应力比 =0.000

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 3, M=0.08, N=247.63, M=0.11, N=-222.54

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =33.99

平面内稳定计算最大应力比 =0.115

临界弯矩Mcr(kN*m) =435.34

平面外稳定计算最大应力比 =0.281

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.066 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.000 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=295.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=52.33 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =9.56 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=89. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=150. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=1608.85

3. 钢 柱 3 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=14.15, Ly=14.15; 长细比：λx=89.4,λy=150.2

构件长度=14.15; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=350, B2=350, H=350, Tw=6, T1=18, T2=18

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.09 | 173.62 | 0.02 | 0.13 | -148.52 | -0.02 |
| 2 | -0.19 | 184.68 | -0.03 | -0.28 | -159.58 | 0.03 |
| 3 | -0.11 | 245.91 | -0.02 | -0.13 | -220.81 | 0.02 |
| 4 | 0.01 | 112.39 | -0.00 | -0.02 | -87.29 | 0.00 |
| 5 | 0.10 | 143.41 | 0.02 | 0.14 | -124.10 | -0.02 |
| 6 | -0.18 | 154.47 | -0.03 | -0.27 | -135.17 | 0.03 |
| 7 | -0.10 | 215.70 | -0.02 | -0.12 | -196.40 | 0.02 |
| 8 | 0.02 | 82.18 | 0.00 | -0.01 | -62.87 | -0.00 |
| 9 | 0.06 | 39.10 | 0.01 | 0.06 | -14.01 | -0.01 |
| 10 | -0.06 | -0.67 | -0.01 | -0.05 | 25.77 | 0.01 |
| 11 | 0.04 | 94.73 | 0.01 | 0.03 | -69.63 | -0.01 |
| 12 | -0.07 | 54.96 | -0.01 | -0.08 | -29.86 | 0.01 |
| 13 | 0.06 | 8.90 | 0.01 | 0.07 | 10.41 | -0.01 |
| 14 | -0.05 | -30.88 | -0.01 | -0.04 | 50.18 | 0.01 |
| 15 | 0.05 | 64.52 | 0.01 | 0.04 | -45.22 | -0.01 |
| 16 | -0.06 | 24.75 | -0.01 | -0.07 | -5.44 | 0.01 |
| 17 | 0.15 | 118.54 | 0.02 | 0.19 | -93.44 | -0.02 |
| 18 | 0.08 | 94.68 | 0.01 | 0.13 | -69.58 | -0.01 |
| 19 | 0.14 | 151.92 | 0.02 | 0.18 | -126.82 | -0.02 |
| 20 | 0.07 | 128.05 | 0.01 | 0.11 | -102.96 | -0.01 |
| 21 | -0.13 | 129.60 | -0.02 | -0.22 | -104.51 | 0.02 |
| 22 | -0.20 | 105.74 | -0.03 | -0.28 | -80.64 | 0.03 |
| 23 | -0.14 | 162.98 | -0.03 | -0.23 | -137.88 | 0.03 |
| 24 | -0.21 | 139.12 | -0.04 | -0.30 | -114.02 | 0.04 |
| 25 | -0.05 | 190.83 | -0.01 | -0.06 | -165.74 | 0.01 |
| 26 | -0.12 | 166.97 | -0.02 | -0.13 | -141.87 | 0.02 |
| 27 | -0.06 | 224.21 | -0.01 | -0.08 | -199.11 | 0.01 |
| 28 | -0.13 | 200.35 | -0.02 | -0.14 | -175.25 | 0.02 |
| 29 | 0.07 | 57.31 | 0.01 | 0.04 | -32.21 | -0.01 |
| 30 | 0.00 | 33.45 | -0.00 | -0.02 | -8.35 | 0.00 |
| 31 | 0.06 | 90.69 | 0.01 | 0.03 | -65.59 | -0.01 |
| 32 | -0.01 | 66.82 | -0.00 | -0.04 | -41.73 | 0.00 |
| 33 | 0.15 | 88.33 | 0.03 | 0.21 | -69.03 | -0.03 |
| 34 | 0.09 | 64.47 | 0.02 | 0.14 | -45.16 | -0.02 |
| 35 | 0.15 | 121.71 | 0.02 | 0.19 | -102.40 | -0.02 |
| 36 | 0.08 | 97.85 | 0.01 | 0.12 | -78.54 | -0.01 |
| 37 | -0.13 | 99.40 | -0.02 | -0.20 | -80.09 | 0.02 |
| 38 | -0.19 | 75.53 | -0.03 | -0.27 | -56.23 | 0.03 |
| 39 | -0.13 | 132.77 | -0.03 | -0.22 | -113.47 | 0.03 |
| 40 | -0.20 | 108.91 | -0.03 | -0.29 | -89.60 | 0.03 |
| 41 | -0.05 | 160.63 | -0.01 | -0.05 | -141.32 | 0.01 |
| 42 | -0.11 | 136.76 | -0.02 | -0.12 | -117.46 | 0.02 |
| 43 | -0.06 | 194.00 | -0.01 | -0.07 | -174.70 | 0.01 |
| 44 | -0.12 | 170.14 | -0.02 | -0.13 | -150.83 | 0.02 |
| 45 | 0.08 | 27.10 | 0.01 | 0.05 | -7.80 | -0.01 |
| 46 | 0.01 | 3.24 | -0.00 | -0.01 | 16.07 | 0.00 |
| 47 | 0.07 | 60.48 | 0.01 | 0.04 | -41.17 | -0.01 |
| 48 | -0.00 | 36.62 | -0.00 | -0.03 | -17.31 | 0.00 |
| 49 | 0.14 | 69.01 | 0.02 | 0.18 | -43.91 | -0.02 |
| 50 | 0.03 | 29.23 | 0.01 | 0.07 | -4.14 | -0.01 |
| 51 | 0.13 | 124.63 | 0.02 | 0.16 | -99.54 | -0.02 |
| 52 | 0.02 | 84.86 | 0.00 | 0.05 | -59.76 | -0.00 |
| 53 | -0.05 | 76.75 | -0.01 | -0.10 | -51.65 | 0.01 |
| 54 | -0.16 | 36.98 | -0.03 | -0.21 | -11.88 | 0.03 |
| 55 | -0.07 | 132.38 | -0.01 | -0.13 | -107.28 | 0.01 |
| 56 | -0.18 | 92.60 | -0.03 | -0.24 | -67.51 | 0.03 |
| 57 | 0.00 | 119.61 | 0.00 | 0.00 | -94.51 | -0.00 |
| 58 | -0.11 | 79.84 | -0.02 | -0.11 | -54.74 | 0.02 |
| 59 | -0.01 | 175.24 | -0.00 | -0.02 | -150.14 | 0.00 |
| 60 | -0.12 | 135.47 | -0.02 | -0.13 | -110.37 | 0.02 |
| 61 | 0.09 | 26.15 | 0.01 | 0.08 | -1.05 | -0.01 |
| 62 | -0.02 | -13.63 | -0.00 | -0.03 | 38.72 | 0.00 |
| 63 | 0.07 | 81.77 | 0.01 | 0.05 | -56.68 | -0.01 |
| 64 | -0.04 | 42.00 | -0.01 | -0.06 | -16.90 | 0.01 |
| 65 | 0.15 | 38.80 | 0.02 | 0.20 | -19.49 | -0.02 |
| 66 | 0.04 | -0.97 | 0.01 | 0.09 | 20.28 | -0.01 |
| 67 | 0.14 | 94.43 | 0.02 | 0.17 | -75.12 | -0.02 |
| 68 | 0.02 | 54.65 | 0.01 | 0.06 | -35.35 | -0.01 |
| 69 | -0.04 | 46.54 | -0.01 | -0.09 | -27.24 | 0.01 |
| 70 | -0.16 | 6.77 | -0.03 | -0.20 | 12.53 | 0.03 |
| 71 | -0.06 | 102.17 | -0.01 | -0.12 | -82.86 | 0.01 |
| 72 | -0.17 | 62.40 | -0.03 | -0.23 | -43.09 | 0.03 |
| 73 | 0.01 | 89.41 | 0.00 | 0.02 | -70.10 | -0.00 |
| 74 | -0.10 | 49.63 | -0.01 | -0.09 | -30.33 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | 145.03 | -0.00 | -0.01 | -125.72 | 0.00 |
| 76 | -0.12 | 105.26 | -0.02 | -0.12 | -85.95 | 0.02 |
| 77 | 0.10 | -4.06 | 0.01 | 0.09 | 23.37 | -0.01 |
| 78 | -0.02 | -43.83 | -0.00 | -0.02 | 63.14 | 0.00 |
| 79 | 0.08 | 51.57 | 0.01 | 0.06 | -32.26 | -0.01 |
| 80 | -0.03 | 11.79 | -0.01 | -0.05 | 7.51 | 0.01 |
| 81 | 0.04 | 135.96 | 0.01 | 0.05 | -112.79 | -0.01 |
| 82 | -0.00 | 139.87 | -0.00 | -0.00 | -116.71 | 0.00 |
| 83 | -0.07 | 140.39 | -0.01 | -0.11 | -117.22 | 0.01 |
| 84 | -0.12 | 144.30 | -0.02 | -0.17 | -121.13 | 0.02 |
| 85 | -0.04 | 164.88 | -0.01 | -0.05 | -141.71 | 0.01 |
| 86 | -0.08 | 168.79 | -0.01 | -0.11 | -145.62 | 0.01 |
| 87 | 0.01 | 111.47 | 0.00 | -0.01 | -88.30 | -0.00 |
| 88 | -0.03 | 115.38 | -0.01 | -0.06 | -92.21 | 0.01 |
| 89 | 0.04 | 112.98 | 0.01 | 0.05 | -93.67 | -0.01 |
| 90 | -0.01 | 116.89 | -0.00 | -0.01 | -97.58 | 0.00 |
| 91 | -0.05 | 116.66 | -0.01 | -0.09 | -97.36 | 0.01 |
| 92 | -0.10 | 120.57 | -0.02 | -0.14 | -101.27 | 0.02 |
| 93 | -0.03 | 137.07 | -0.00 | -0.04 | -117.77 | 0.00 |
| 94 | -0.07 | 140.98 | -0.01 | -0.09 | -121.68 | 0.01 |
| 95 | 0.02 | 92.57 | 0.00 | -0.00 | -73.26 | -0.00 |
| 96 | -0.03 | 96.48 | -0.01 | -0.06 | -77.17 | 0.01 |

强度计算控制组合号: 3, M=-0.11, N=245.91, M=-0.13, N=-220.81

摇摆柱,考虑非理想铰接,设计内力增大系数： 1.000

强度计算应力比 =0.065

抗剪强度计算控制组合号: 24, V=-0.04

抗剪强度计算应力比 =0.000

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.11, N=245.91, M=-0.13, N=-220.81

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =33.75

平面内稳定计算最大应力比 =0.114

临界弯矩Mcr(kN*m) =435.34

平面外稳定计算最大应力比 =0.279

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.065 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.000 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=295.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=52.33 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =9.56 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=89. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=150. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=1608.85

4. 钢 柱 4 
 设计结果

截面类型=27; 布置角度=0; 计算长度：Lx=24.87, Ly=13.30; 长细比：λx=70.3,λy=153.7

构件长度=13.30; 计算长度系数: Ux=1.87 Uy=1.00

抗震等级: 四级

变截面 H 形截面 H: B1=350, B2=350, H1=350, H2=800 T1=6 T2=18 T3=18

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 150.52 | 85.33 | 31.52 | 471.95 | -113.84 | -43.97 |
| 2 | 2.03 | 124.05 | 25.06 | 128.05 | -43.96 | -12.61 |
| 3 | 112.88 | 139.63 | 43.97 | 471.95 | -113.84 | -43.97 |
| 4 | 39.68 | 69.75 | 12.61 | 128.05 | -43.96 | -12.61 |
| 5 | 138.61 | 66.89 | 27.08 | 424.83 | -101.35 | -39.53 |
| 6 | -9.88 | 105.61 | 20.63 | 80.93 | -31.47 | -8.17 |
| 7 | 100.96 | 121.19 | 39.53 | 424.83 | -101.35 | -39.53 |
| 8 | 27.76 | 51.31 | 8.17 | 80.93 | -31.47 | -8.17 |
| 9 | 141.88 | 37.86 | 38.37 | 69.42 | -12.07 | 6.60 |
| 10 | -125.04 | 7.02 | -28.11 | -108.81 | 18.77 | 7.06 |
| 11 | 131.95 | 68.03 | 29.53 | 190.85 | -42.24 | -19.01 |
| 12 | -134.97 | 37.19 | -36.95 | 12.63 | -11.40 | -18.55 |
| 13 | 129.97 | 19.42 | 33.93 | 22.30 | 0.42 | 11.04 |
| 14 | -136.96 | -11.42 | -32.55 | -155.93 | 31.26 | 11.50 |
| 15 | 120.03 | 49.59 | 25.09 | 143.73 | -29.75 | -14.57 |
| 16 | -146.89 | 18.75 | -41.39 | -34.49 | 1.09 | -14.11 |
| 17 | 204.67 | 60.10 | 43.00 | 391.08 | -88.61 | -28.47 |
| 18 | 44.52 | 41.60 | 3.11 | 284.15 | -70.11 | -28.20 |
| 19 | 198.71 | 78.21 | 37.70 | 463.95 | -106.72 | -43.84 |
| 20 | 38.56 | 59.70 | -2.19 | 357.01 | -88.21 | -43.56 |
| 21 | 56.18 | 98.82 | 36.55 | 47.18 | -18.74 | 2.89 |
| 22 | -103.97 | 80.32 | -3.34 | -59.75 | -0.23 | 3.17 |
| 23 | 50.22 | 116.93 | 31.24 | 120.04 | -36.84 | -12.47 |
| 24 | -109.93 | 98.43 | -8.64 | 13.11 | -18.34 | -12.20 |
| 25 | 167.03 | 114.40 | 55.45 | 391.08 | -88.61 | -28.47 |
| 26 | 6.87 | 95.90 | 15.57 | 284.15 | -70.11 | -28.20 |
| 27 | 161.07 | 132.50 | 50.15 | 463.95 | -106.72 | -43.84 |
| 28 | 0.91 | 114.00 | 10.26 | 357.01 | -88.21 | -43.56 |
| 29 | 93.82 | 44.53 | 24.09 | 47.18 | -18.74 | 2.89 |
| 30 | -66.33 | 26.02 | -15.79 | -59.75 | -0.23 | 3.17 |
| 31 | 87.86 | 62.63 | 18.79 | 120.04 | -36.84 | -12.47 |
| 32 | -72.29 | 44.13 | -21.10 | 13.11 | -18.34 | -12.20 |
| 33 | 192.75 | 41.67 | 38.56 | 343.96 | -76.13 | -24.03 |
| 34 | 32.60 | 23.16 | -1.33 | 237.03 | -57.62 | -23.76 |
| 35 | 186.79 | 59.77 | 33.26 | 416.82 | -94.23 | -39.40 |
| 36 | 26.64 | 41.27 | -6.63 | 309.89 | -75.73 | -39.12 |
| 37 | 44.26 | 80.39 | 32.11 | 0.06 | -6.25 | 7.33 |
| 38 | -115.89 | 61.88 | -7.78 | -106.87 | 12.25 | 7.60 |
| 39 | 38.30 | 98.49 | 26.80 | 72.92 | -24.35 | -8.04 |
| 40 | -121.85 | 79.99 | -13.08 | -34.01 | -5.85 | -7.76 |
| 41 | 155.11 | 95.96 | 51.02 | 343.96 | -76.13 | -24.03 |
| 42 | -5.04 | 77.46 | 11.13 | 237.03 | -57.62 | -23.76 |
| 43 | 149.15 | 114.07 | 45.71 | 416.82 | -94.23 | -39.40 |
| 44 | -11.00 | 95.56 | 5.82 | 309.89 | -75.73 | -39.12 |
| 45 | 81.91 | 26.09 | 19.65 | 0.06 | -6.25 | 7.33 |
| 46 | -78.25 | 7.59 | -20.23 | -106.87 | 12.25 | 7.60 |
| 47 | 75.95 | 44.19 | 14.35 | 72.92 | -24.35 | -8.04 |
| 48 | -84.21 | 25.69 | -25.54 | -34.01 | -5.85 | -7.76 |
| 49 | 211.10 | 41.66 | 46.97 | 256.85 | -53.88 | -10.72 |
| 50 | -55.82 | 10.82 | -19.51 | 78.62 | -23.04 | -10.26 |
| 51 | 201.17 | 71.83 | 38.13 | 378.28 | -84.05 | -36.32 |
| 52 | -65.75 | 40.99 | -28.35 | 200.06 | -53.21 | -35.86 |
| 53 | 107.16 | 68.76 | 42.45 | 16.12 | -4.96 | 11.23 |
| 54 | -159.76 | 37.93 | -24.03 | -162.11 | 25.87 | 11.69 |
| 55 | 97.23 | 98.93 | 33.61 | 137.55 | -35.13 | -14.37 |
| 56 | -169.70 | 68.10 | -32.87 | -40.67 | -4.30 | -13.91 |
| 57 | 184.75 | 79.67 | 55.69 | 256.85 | -53.88 | -10.72 |
| 58 | -82.17 | 48.83 | -10.79 | 78.62 | -23.04 | -10.26 |
| 59 | 174.82 | 109.84 | 46.85 | 378.28 | -84.05 | -36.32 |
| 60 | -92.10 | 79.00 | -19.63 | 200.06 | -53.21 | -35.86 |
| 61 | 133.51 | 30.75 | 33.73 | 16.12 | -4.96 | 11.23 |
| 62 | -133.41 | -0.08 | -32.74 | -162.11 | 25.87 | 11.69 |
| 63 | 123.58 | 60.92 | 24.90 | 137.55 | -35.13 | -14.37 |
| 64 | -143.35 | 30.09 | -41.58 | -40.67 | -4.30 | -13.91 |
| 65 | 199.19 | 23.22 | 42.53 | 209.73 | -41.39 | -6.28 |
| 66 | -67.74 | -7.62 | -23.95 | 31.50 | -10.55 | -5.82 |
| 67 | 189.25 | 53.39 | 33.69 | 331.16 | -71.56 | -31.89 |
| 68 | -77.67 | 22.55 | -32.79 | 152.94 | -40.73 | -31.43 |
| 69 | 95.24 | 50.32 | 38.01 | -31.00 | 7.52 | 15.67 |
| 70 | -171.68 | 19.49 | -28.47 | -209.23 | 38.36 | 16.13 |
| 71 | 85.31 | 80.50 | 29.17 | 90.43 | -22.65 | -9.93 |
| 72 | -181.61 | 49.66 | -37.30 | -87.79 | 8.19 | -9.47 |
| 73 | 172.84 | 61.23 | 51.25 | 209.73 | -41.39 | -6.28 |
| 74 | -94.09 | 30.39 | -15.23 | 31.50 | -10.55 | -5.82 |
| 75 | 162.90 | 91.40 | 42.41 | 331.16 | -71.56 | -31.89 |
| 76 | -104.02 | 60.56 | -24.07 | 152.94 | -40.73 | -31.43 |
| 77 | 121.59 | 12.32 | 29.30 | -31.00 | 7.52 | 15.67 |
| 78 | -145.33 | -18.52 | -37.18 | -209.23 | 38.36 | 16.13 |
| 79 | 111.66 | 42.49 | 20.46 | 90.43 | -22.65 | -9.93 |
| 80 | -155.26 | 11.65 | -46.02 | -87.79 | 8.19 | -9.47 |
| 81 | 117.12 | 77.16 | 26.18 | 312.35 | -75.07 | -31.16 |
| 82 | 57.31 | 74.69 | 19.16 | 278.82 | -72.60 | -24.14 |
| 83 | 57.73 | 92.65 | 23.60 | 174.79 | -47.12 | -18.61 |
| 84 | -2.09 | 90.18 | 16.58 | 141.25 | -44.65 | -11.60 |
| 85 | 102.07 | 98.88 | 31.16 | 312.35 | -75.07 | -31.16 |
| 86 | 42.25 | 96.41 | 24.14 | 278.82 | -72.60 | -24.14 |
| 87 | 72.78 | 70.93 | 18.61 | 174.79 | -47.12 | -18.61 |
| 88 | 12.97 | 68.46 | 11.60 | 141.25 | -44.65 | -11.60 |
| 89 | 102.59 | 64.50 | 22.40 | 263.09 | -62.77 | -26.55 |
| 90 | 42.77 | 62.03 | 15.38 | 229.55 | -60.30 | -19.53 |
| 91 | 53.09 | 77.41 | 20.25 | 148.46 | -39.47 | -16.10 |
| 92 | -6.72 | 74.94 | 13.23 | 114.92 | -37.00 | -9.08 |
| 93 | 90.04 | 82.60 | 26.55 | 263.09 | -62.77 | -26.55 |
| 94 | 30.23 | 80.13 | 19.53 | 229.55 | -60.30 | -19.53 |
| 95 | 65.64 | 59.31 | 16.10 | 148.46 | -39.47 | -16.10 |
| 96 | 5.82 | 56.84 | 9.08 | 114.92 | -37.00 | -9.08 |

强度计算控制组合号: 49, M=211.10, N=41.66, M=256.85, N=-53.88

强度计算应力比 =0.396

抗剪强度计算控制组合号: 57, V=55.69

抗剪强度计算应力比 =0.228

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=150.52, N=85.33, M=471.95, N=-113.84

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =100.11

平面内稳定计算最大应力比 =0.339

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 3, M=112.88, N=139.63, M=471.95, N=-113.84

临界弯矩Mcr(kN*m) =1331.52

平面外稳定计算最大应力比 =0.553

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.396 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.228 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=295.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=89.83 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =9.56 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=70. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=154. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=1653.15

5、 钢 梁 1 
 设计结果

截面类型=27; 布置角度=0; 计算长度： Lx=22.02, Ly=3.00

构件长度=6.00; 计算长度系数: Ux=3.67 Uy=0.50

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

变截面 H 形截面 H: B1=250, B2=250, H1=700, H2=500 T1=6 T2=10 T3=10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 436.44 | 48.20 | 108.69 | 94.22 | -25.79 | -32.86 |
| 2 | 120.50 | 14.24 | 41.93 | -5.75 | -33.31 | -31.50 |
| 3 | 160.57 | 18.26 | 66.31 | 67.56 | -16.07 | -9.68 |
| 4 | 396.36 | 44.18 | 84.31 | 20.91 | -43.03 | -54.68 |
| 5 | 392.78 | 43.30 | 96.85 | 87.29 | -21.16 | -27.85 |
| 6 | 76.84 | 9.34 | 30.08 | -12.68 | -28.68 | -26.49 |
| 7 | 116.91 | 13.36 | 54.46 | 60.63 | -11.43 | -4.67 |
| 8 | 352.70 | 39.28 | 72.47 | 13.98 | -38.40 | -49.67 |
| 9 | -92.70 | -4.07 | -18.54 | 6.29 | 5.21 | 10.24 |
| 10 | 52.36 | -9.92 | 10.31 | -7.43 | 11.06 | -4.66 |
| 11 | 22.64 | 22.67 | 10.22 | 16.51 | -21.53 | -2.82 |
| 12 | 167.70 | 16.82 | 39.07 | 2.79 | -15.67 | -17.72 |
| 13 | -136.36 | -8.97 | -30.38 | -0.64 | 9.85 | 15.25 |
| 14 | 8.70 | -14.82 | -1.53 | -14.36 | 15.70 | 0.35 |
| 15 | -21.02 | 17.77 | -1.63 | 9.58 | -16.89 | 2.19 |
| 16 | 124.04 | 11.92 | 27.22 | -4.14 | -11.04 | -12.71 |
| 17 | 267.30 | 33.02 | 66.77 | 79.98 | -10.61 | -13.69 |
| 18 | 354.34 | 29.51 | 84.08 | 71.75 | -7.10 | -22.63 |
| 19 | 336.51 | 49.06 | 84.03 | 86.11 | -26.66 | -21.53 |
| 20 | 423.55 | 45.55 | 101.34 | 77.88 | -23.14 | -30.47 |
| 21 | -48.64 | -0.94 | 0.01 | -19.99 | -18.13 | -12.34 |
| 22 | 38.40 | -4.45 | 17.32 | -28.22 | -14.62 | -21.28 |
| 23 | 20.56 | 15.10 | 17.26 | -13.86 | -34.18 | -20.18 |
| 24 | 107.60 | 11.59 | 34.57 | -22.09 | -30.66 | -29.12 |
| 25 | -8.56 | 3.08 | 24.39 | 53.32 | -0.89 | 9.48 |
| 26 | 78.48 | -0.43 | 41.70 | 45.09 | 2.62 | 0.54 |
| 27 | 60.64 | 19.12 | 41.65 | 59.45 | -16.93 | 1.65 |
| 28 | 147.68 | 15.61 | 58.96 | 51.22 | -13.42 | -7.29 |
| 29 | 227.23 | 29.00 | 42.39 | 6.67 | -27.86 | -35.52 |
| 30 | 314.27 | 25.49 | 59.70 | -1.56 | -24.34 | -44.46 |
| 31 | 296.43 | 45.04 | 59.65 | 12.80 | -43.90 | -43.35 |
| 32 | 383.47 | 41.53 | 76.96 | 4.57 | -40.39 | -52.29 |
| 33 | 223.64 | 28.12 | 54.93 | 73.05 | -5.98 | -8.69 |
| 34 | 310.68 | 24.61 | 72.24 | 64.82 | -2.47 | -17.63 |
| 35 | 292.85 | 44.16 | 72.18 | 79.18 | -22.02 | -16.53 |
| 36 | 379.89 | 40.65 | 89.49 | 70.95 | -18.51 | -25.47 |
| 37 | -92.30 | -5.84 | -11.84 | -26.92 | -13.50 | -7.33 |
| 38 | -5.26 | -9.35 | 5.47 | -35.15 | -9.99 | -16.27 |
| 39 | -23.10 | 10.20 | 5.42 | -20.79 | -29.54 | -15.17 |
| 40 | 63.94 | 6.69 | 22.73 | -29.02 | -26.03 | -24.11 |
| 41 | -52.22 | -1.82 | 12.55 | 46.39 | 3.74 | 14.49 |
| 42 | 34.82 | -5.33 | 29.86 | 38.16 | 7.25 | 5.55 |
| 43 | 16.98 | 14.22 | 29.80 | 52.52 | -12.30 | 6.65 |
| 44 | 104.02 | 10.71 | 47.11 | 44.29 | -8.79 | -2.29 |
| 45 | 183.57 | 24.10 | 30.55 | -0.26 | -23.22 | -30.51 |
| 46 | 270.60 | 20.59 | 47.86 | -8.49 | -19.71 | -39.45 |
| 47 | 252.77 | 40.14 | 47.80 | 5.88 | -39.26 | -38.35 |
| 48 | 339.81 | 36.63 | 65.11 | -2.36 | -35.75 | -47.29 |
| 49 | 80.37 | 14.81 | 21.62 | 51.23 | 1.22 | 2.43 |
| 50 | 225.44 | 8.96 | 50.47 | 37.51 | 7.07 | -12.47 |
| 51 | 195.71 | 41.55 | 50.38 | 61.45 | -25.52 | -10.64 |
| 52 | 340.78 | 35.69 | 79.23 | 47.73 | -19.67 | -25.54 |
| 53 | -140.79 | -8.96 | -25.12 | -18.75 | -4.05 | 3.38 |
| 54 | 4.27 | -14.81 | 3.73 | -32.47 | 1.81 | -11.52 |
| 55 | -25.45 | 17.78 | 3.64 | -8.53 | -30.78 | -9.68 |
| 56 | 119.62 | 11.92 | 32.49 | -22.25 | -24.93 | -24.58 |
| 57 | -112.74 | -6.15 | -8.05 | 32.56 | 8.02 | 18.65 |
| 58 | 32.33 | -12.00 | 20.80 | 18.84 | 13.87 | 3.75 |
| 59 | 2.60 | 20.59 | 20.71 | 42.78 | -18.72 | 5.59 |
| 60 | 147.67 | 14.74 | 49.56 | 29.06 | -12.86 | -9.31 |
| 61 | 52.32 | 12.00 | 4.55 | -0.09 | -10.85 | -12.85 |
| 62 | 197.38 | 6.15 | 33.40 | -13.81 | -5.00 | -27.75 |
| 63 | 167.66 | 38.74 | 33.31 | 10.13 | -37.59 | -25.91 |
| 64 | 312.72 | 32.88 | 62.16 | -3.59 | -31.74 | -40.81 |
| 65 | 36.71 | 9.91 | 9.77 | 44.30 | 5.85 | 7.44 |
| 66 | 181.78 | 4.06 | 38.62 | 30.58 | 11.70 | -7.46 |
| 67 | 152.05 | 36.65 | 38.53 | 54.52 | -20.89 | -5.63 |
| 68 | 297.12 | 30.80 | 67.38 | 40.80 | -15.03 | -20.53 |
| 69 | -184.45 | -13.86 | -36.96 | -25.68 | 0.59 | 8.39 |
| 70 | -39.39 | -19.71 | -8.11 | -39.40 | 6.44 | -6.51 |
| 71 | -69.11 | 12.88 | -8.20 | -15.46 | -26.15 | -4.68 |
| 72 | 75.95 | 7.02 | 20.65 | -29.18 | -20.29 | -19.58 |
| 73 | -156.40 | -11.05 | -19.89 | 25.64 | 12.66 | 23.66 |
| 74 | -11.33 | -16.90 | 8.96 | 11.92 | 18.51 | 8.76 |
| 75 | -41.06 | 15.69 | 8.86 | 35.85 | -14.08 | 10.60 |
| 76 | 104.01 | 9.84 | 37.71 | 22.14 | -8.23 | -4.30 |
| 77 | 8.66 | 7.10 | -7.29 | -7.02 | -6.22 | -7.84 |
| 78 | 153.72 | 1.25 | 21.56 | -20.73 | -0.37 | -22.74 |
| 79 | 124.00 | 33.84 | 21.46 | 3.20 | -32.96 | -20.90 |
| 80 | 269.06 | 27.98 | 50.31 | -10.52 | -27.10 | -35.80 |
| 81 | 259.57 | 28.44 | 69.37 | 61.64 | -18.88 | -23.54 |
| 82 | 287.51 | 32.33 | 71.28 | 45.15 | -22.77 | -25.44 |
| 83 | 133.19 | 14.85 | 42.66 | 21.65 | -21.88 | -22.99 |
| 84 | 161.13 | 18.75 | 44.57 | 5.16 | -25.78 | -24.90 |
| 85 | 149.23 | 16.46 | 52.42 | 50.97 | -14.99 | -14.27 |
| 86 | 177.16 | 20.35 | 54.32 | 34.48 | -18.88 | -16.17 |
| 87 | 243.54 | 26.83 | 59.62 | 32.31 | -25.77 | -32.27 |
| 88 | 271.48 | 30.72 | 61.52 | 15.82 | -29.67 | -34.17 |
| 89 | 213.98 | 23.37 | 57.65 | 52.74 | -15.41 | -19.46 |
| 90 | 241.92 | 27.27 | 59.56 | 36.25 | -19.30 | -21.36 |
| 91 | 108.67 | 12.05 | 35.39 | 19.41 | -17.91 | -19.00 |
| 92 | 136.61 | 15.95 | 37.30 | 2.92 | -21.81 | -20.91 |
| 93 | 122.03 | 13.39 | 43.52 | 43.85 | -12.16 | -11.73 |
| 94 | 149.96 | 17.29 | 45.43 | 27.36 | -16.06 | -13.64 |
| 95 | 200.62 | 22.03 | 49.52 | 28.30 | -21.15 | -26.73 |
| 96 | 228.56 | 25.93 | 51.43 | 11.81 | -25.05 | -28.64 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -184.45 | -136.17 | -115.32 | -93.84 | -71.74 | -59.98 | -94.22 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 436.44 | 142.53 | 101.00 | 64.04 | 31.65 | 13.91 | 39.40 |

强度计算应力比 =0.797

抗剪强度计算应力比 =0.398

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=436.44, N=48.20, M=94.22, N=-25.79

临界弯矩Mcr(kN*m) =3946.11

平面外稳定计算最大应力比 =0.558

强度计算应力比 =0.797 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.398 < 1.0

平面外稳定计算最大应力比 =0.558 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=96.67 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =12.20 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 9.56 | 19.71 | 30.18 | 40.74 | 51.12 | 61.07 |

最大挠度值 =61.07 最大挠度/梁跨度 =1/360.

斜梁坡度初始值: 1/25.88

变形后斜梁坡度最小值: 1/35.62

变形后斜梁坡度改变率 =0.273 < 1/3

构件重量 (Kg)=399.71

6、 钢 梁 2 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=22.02, Ly=3.00

构件长度=10.01; 计算长度系数: Ux=2.20 Uy=0.30

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=200, B2=200, H=500, Tw=6, T1=8, T2=8

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 5.75 | 33.31 | 31.50 | 110.39 | -39.50 | 36.80 |
| 2 | -94.22 | 25.79 | 32.86 | -68.14 | -14.27 | 36.80 |
| 3 | -76.31 | 36.01 | 46.47 | 83.62 | -32.48 | 45.01 |
| 4 | -12.16 | 23.09 | 17.89 | -41.36 | -21.30 | 28.59 |
| 5 | 12.68 | 28.68 | 26.49 | 107.03 | -35.28 | 31.08 |
| 6 | -87.29 | 21.15 | 27.85 | -71.50 | -10.05 | 31.08 |
| 7 | -69.38 | 31.37 | 41.46 | 80.25 | -28.25 | 39.29 |
| 8 | -5.23 | 18.46 | 12.88 | -44.73 | -17.08 | 22.87 |
| 9 | -6.29 | -5.21 | -10.24 | -9.62 | 7.01 | -7.06 |
| 10 | 7.43 | -11.06 | 4.66 | 8.38 | 12.86 | 1.50 |
| 11 | -16.51 | 21.52 | 2.82 | -0.72 | -19.73 | 6.26 |
| 12 | -2.79 | 15.67 | 17.72 | 17.28 | -13.88 | 14.82 |
| 13 | 0.64 | -9.84 | -15.25 | -12.98 | 11.23 | -12.78 |
| 14 | 14.36 | -15.70 | -0.35 | 5.02 | 17.08 | -4.22 |
| 15 | -9.58 | 16.89 | -2.19 | -4.08 | -15.51 | 0.55 |
| 16 | 4.14 | 11.04 | 12.71 | 13.92 | -9.66 | 9.11 |
| 17 | 19.99 | 18.14 | 12.34 | 95.88 | -24.32 | 17.69 |
| 18 | 28.22 | 14.62 | 21.28 | 106.68 | -20.81 | 22.82 |
| 19 | 13.86 | 34.18 | 20.18 | 101.22 | -40.36 | 25.69 |
| 20 | 22.09 | 30.66 | 29.12 | 112.02 | -36.85 | 30.82 |
| 21 | -79.98 | 10.61 | 13.69 | -82.65 | 0.90 | 17.69 |
| 22 | -71.75 | 7.10 | 22.63 | -71.85 | 4.42 | 22.83 |
| 23 | -86.11 | 26.65 | 21.53 | -77.31 | -15.14 | 25.69 |
| 24 | -77.88 | 23.14 | 30.47 | -66.51 | -11.63 | 30.82 |
| 25 | -62.07 | 20.83 | 27.30 | 69.10 | -17.30 | 25.90 |
| 26 | -53.84 | 17.32 | 36.24 | 79.90 | -13.79 | 31.04 |
| 27 | -68.20 | 36.87 | 35.14 | 74.44 | -33.34 | 33.90 |
| 28 | -59.97 | 33.36 | 44.08 | 85.24 | -29.83 | 39.03 |
| 29 | 2.08 | 7.92 | -1.27 | -55.88 | -6.12 | 9.48 |
| 30 | 10.31 | 4.40 | 7.67 | -45.08 | -2.61 | 14.61 |
| 31 | -4.05 | 23.96 | 6.57 | -50.54 | -22.16 | 17.48 |
| 32 | 4.18 | 20.44 | 15.51 | -39.74 | -18.65 | 22.61 |
| 33 | 26.92 | 13.50 | 7.33 | 92.52 | -20.10 | 11.97 |
| 34 | 35.15 | 9.99 | 16.27 | 103.32 | -16.59 | 17.11 |
| 35 | 20.79 | 29.54 | 15.17 | 97.85 | -36.14 | 19.97 |
| 36 | 29.02 | 26.03 | 24.11 | 108.65 | -32.63 | 25.10 |
| 37 | -73.05 | 5.98 | 8.69 | -86.01 | 5.12 | 11.97 |
| 38 | -64.82 | 2.47 | 17.63 | -75.21 | 8.64 | 17.11 |
| 39 | -79.18 | 22.02 | 16.53 | -80.68 | -10.92 | 19.97 |
| 40 | -70.95 | 18.51 | 25.47 | -69.88 | -7.41 | 25.10 |
| 41 | -55.14 | 16.20 | 22.30 | 65.74 | -13.08 | 20.18 |
| 42 | -46.91 | 12.69 | 31.24 | 76.54 | -9.57 | 25.32 |
| 43 | -61.28 | 32.24 | 30.14 | 71.08 | -29.12 | 28.18 |
| 44 | -53.04 | 28.73 | 39.08 | 81.88 | -25.61 | 33.31 |
| 45 | 9.01 | 3.28 | -6.28 | -59.24 | -1.90 | 3.76 |
| 46 | 17.24 | -0.23 | 2.66 | -48.44 | 1.61 | 8.90 |
| 47 | 2.88 | 19.32 | 1.56 | -53.90 | -17.94 | 11.76 |
| 48 | 11.11 | 15.81 | 10.50 | -43.10 | -14.43 | 16.89 |
| 49 | 18.75 | 4.05 | -3.38 | 57.46 | -7.84 | 1.35 |
| 50 | 32.47 | -1.80 | 11.52 | 75.46 | -1.99 | 9.91 |
| 51 | 8.53 | 30.78 | 9.68 | 66.35 | -34.58 | 14.67 |
| 52 | 22.25 | 24.93 | 24.58 | 84.35 | -28.72 | 23.24 |
| 53 | -51.23 | -1.22 | -2.43 | -67.51 | 9.82 | 1.35 |
| 54 | -37.51 | -7.07 | 12.47 | -49.51 | 15.67 | 9.91 |
| 55 | -61.45 | 25.52 | 10.64 | -58.62 | -16.92 | 14.67 |
| 56 | -47.73 | 19.67 | 25.54 | -40.62 | -11.07 | 23.24 |
| 57 | -38.69 | 5.94 | 7.10 | 38.71 | -2.93 | 7.09 |
| 58 | -24.97 | 0.08 | 22.00 | 56.71 | 2.93 | 15.65 |
| 59 | -48.91 | 32.67 | 20.16 | 47.61 | -29.66 | 20.42 |
| 60 | -35.19 | 26.82 | 35.06 | 65.61 | -23.81 | 28.98 |
| 61 | 6.22 | -3.10 | -12.91 | -48.77 | 4.90 | -4.40 |
| 62 | 19.93 | -8.96 | 1.99 | -30.77 | 10.75 | 4.16 |
| 63 | -4.00 | 23.63 | 0.16 | -39.88 | -21.83 | 8.93 |
| 64 | 9.72 | 17.78 | 15.06 | -21.88 | -15.98 | 17.49 |
| 65 | 25.68 | -0.59 | -8.39 | 54.09 | -3.62 | -4.37 |
| 66 | 39.40 | -6.44 | 6.51 | 72.09 | 2.23 | 4.19 |
| 67 | 15.46 | 26.15 | 4.68 | 62.99 | -30.36 | 8.96 |
| 68 | 29.18 | 20.30 | 19.58 | 80.99 | -24.50 | 17.52 |
| 69 | -44.30 | -5.85 | -7.44 | -70.88 | 14.04 | -4.37 |
| 70 | -30.58 | -11.70 | 7.46 | -52.88 | 19.89 | 4.19 |
| 71 | -54.52 | 20.88 | 5.63 | -61.98 | -12.70 | 8.96 |
| 72 | -40.80 | 15.03 | 20.53 | -43.98 | -6.85 | 17.52 |
| 73 | -31.76 | 1.30 | 2.09 | 35.35 | 1.30 | 1.37 |
| 74 | -18.05 | -4.55 | 16.99 | 53.35 | 7.15 | 9.94 |
| 75 | -41.98 | 28.04 | 15.16 | 44.25 | -25.44 | 14.70 |
| 76 | -28.26 | 22.18 | 30.06 | 62.25 | -19.59 | 23.26 |
| 77 | 13.14 | -7.74 | -17.91 | -52.14 | 9.12 | -10.12 |
| 78 | 26.86 | -13.59 | -3.01 | -34.13 | 14.97 | -1.56 |
| 79 | 2.93 | 19.00 | -4.85 | -43.24 | -17.61 | 3.21 |
| 80 | 16.64 | 13.14 | 10.05 | -25.24 | -11.76 | 11.77 |
| 81 | -21.65 | 22.43 | 22.97 | 50.28 | -23.96 | 28.66 |
| 82 | -5.16 | 25.24 | 24.92 | 53.28 | -26.77 | 26.71 |
| 83 | -61.64 | 19.42 | 23.52 | -21.14 | -13.87 | 28.66 |
| 84 | -45.15 | 22.23 | 25.46 | -18.13 | -16.68 | 26.71 |
| 85 | -54.47 | 23.50 | 28.96 | 39.57 | -21.15 | 31.94 |
| 86 | -37.98 | 26.31 | 30.91 | 42.57 | -23.96 | 29.99 |
| 87 | -28.81 | 18.34 | 17.53 | -10.43 | -16.68 | 25.37 |
| 88 | -12.32 | 21.15 | 19.48 | -7.42 | -19.49 | 23.42 |
| 89 | -19.41 | 18.45 | 18.98 | 41.65 | -19.73 | 24.04 |
| 90 | -2.92 | 21.26 | 20.93 | 44.65 | -22.54 | 22.09 |
| 91 | -52.74 | 15.95 | 19.43 | -17.86 | -11.33 | 24.04 |
| 92 | -36.25 | 18.76 | 21.38 | -14.86 | -14.13 | 22.09 |
| 93 | -46.77 | 19.35 | 23.97 | 32.72 | -17.39 | 26.78 |
| 94 | -30.28 | 22.16 | 25.92 | 35.73 | -20.20 | 24.83 |
| 95 | -25.38 | 15.05 | 14.45 | -8.94 | -13.67 | 21.30 |
| 96 | -8.89 | 17.86 | 16.39 | -5.93 | -16.48 | 19.36 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -94.22 | -141.10 | -180.46 | -194.39 | -182.90 | -145.97 | -112.02 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 39.40 | 22.18 | 35.92 | 41.88 | 40.04 | 30.41 | 86.01 |

强度计算应力比 =0.765

抗剪强度计算应力比 =0.131

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=5.75, N=33.31, M=110.39, N=-39.50

临界弯矩Mcr(kN*m) =1174.91

平面外稳定计算最大应力比 =0.557

强度计算应力比 =0.765 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.131 < 1.0

平面外稳定计算最大应力比 =0.557 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=80.67 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =12.12 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 61.07 | 77.44 | 88.51 | 92.77 | 89.70 | 79.76 | 64.39 |

最大挠度值 =92.77 最大挠度/梁跨度 =1/237.

斜梁坡度初始值: 1/25.88

变形后斜梁坡度最小值: 1/35.49

变形后斜梁坡度改变率 =0.271 < 1/3

构件重量 (Kg)=479.52

7、 钢 梁 3 
 设计结果

截面类型=27; 布置角度=0; 计算长度： Lx=22.02, Ly=3.00

构件长度=6.00; 计算长度系数: Ux=3.67 Uy=0.50

支撑长度=3.00

抗震等级: 三级

变截面 H 形截面 H: B1=280, B2=280, H1=500, H2=700 T1=6 T2=12 T3=12

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 17.44 | 35.46 | -32.86 | -128.05 | -14.30 | 43.44 |
| 2 | -84.66 | 23.74 | -33.88 | -471.95 | -48.33 | 112.06 |
| 3 | -64.39 | 15.43 | -10.06 | -169.80 | -17.66 | 67.94 |
| 4 | -2.83 | 43.78 | -56.68 | -430.20 | -44.97 | 87.56 |
| 5 | 22.81 | 30.82 | -27.68 | -80.93 | -9.38 | 31.14 |
| 6 | -79.28 | 19.10 | -28.70 | -424.83 | -43.42 | 99.75 |
| 7 | -59.02 | 10.78 | -4.88 | -122.68 | -12.74 | 55.64 |
| 8 | 2.55 | 39.14 | -51.50 | -383.08 | -40.05 | 75.25 |
| 9 | 16.20 | -7.32 | -5.41 | -69.42 | 6.13 | 12.31 |
| 10 | -18.99 | -8.97 | 11.44 | 108.81 | 7.78 | -18.48 |
| 11 | 9.67 | 19.43 | -18.88 | -190.85 | -20.63 | 41.47 |
| 12 | -25.52 | 17.78 | -2.03 | -12.63 | -18.97 | 10.68 |
| 13 | 21.58 | -11.96 | -0.23 | -22.30 | 11.05 | 0.01 |
| 14 | -13.61 | -13.61 | 16.62 | 155.93 | 12.70 | -30.79 |
| 15 | 15.04 | 14.79 | -13.70 | -143.73 | -15.71 | 29.17 |
| 16 | -20.15 | 13.14 | 3.15 | 34.49 | -14.06 | -1.63 |
| 17 | 41.14 | 19.00 | -22.64 | -47.18 | 2.16 | 18.83 |
| 18 | 20.02 | 18.01 | -12.53 | 59.75 | 3.15 | 0.36 |
| 19 | 37.22 | 35.05 | -30.72 | -120.04 | -13.89 | 36.33 |
| 20 | 16.10 | 34.06 | -20.61 | -13.11 | -12.90 | 17.85 |
| 21 | -60.96 | 7.28 | -23.66 | -391.08 | -31.87 | 87.45 |
| 22 | -82.07 | 6.29 | -13.55 | -284.15 | -30.88 | 68.97 |
| 23 | -64.88 | 23.33 | -31.74 | -463.95 | -47.92 | 104.94 |
| 24 | -85.99 | 22.34 | -21.63 | -357.01 | -46.93 | 86.47 |
| 25 | -40.69 | -1.04 | 0.16 | -88.93 | -1.20 | 43.33 |
| 26 | -61.81 | -2.03 | 10.27 | 18.00 | -0.21 | 24.86 |
| 27 | -44.61 | 15.01 | -7.92 | -161.80 | -17.25 | 60.83 |
| 28 | -65.73 | 14.02 | 2.19 | -54.86 | -16.26 | 42.35 |
| 29 | 20.87 | 27.32 | -46.46 | -349.33 | -28.51 | 62.95 |
| 30 | -0.24 | 26.33 | -36.35 | -242.40 | -27.52 | 44.47 |
| 31 | 16.95 | 43.37 | -54.54 | -422.19 | -44.56 | 80.44 |
| 32 | -4.16 | 42.38 | -44.43 | -315.26 | -43.57 | 61.97 |
| 33 | 46.52 | 14.35 | -17.46 | -0.06 | 7.08 | 6.53 |
| 34 | 25.40 | 13.36 | -7.35 | 106.87 | 8.07 | -11.95 |
| 35 | 42.59 | 30.41 | -25.54 | -72.92 | -8.97 | 24.02 |
| 36 | 21.48 | 29.42 | -15.43 | 34.01 | -7.98 | 5.55 |
| 37 | -55.58 | 2.64 | -18.48 | -343.96 | -26.95 | 75.14 |
| 38 | -76.70 | 1.65 | -8.37 | -237.03 | -25.96 | 56.66 |
| 39 | -59.50 | 18.69 | -26.56 | -416.83 | -43.01 | 92.64 |
| 40 | -80.62 | 17.70 | -16.45 | -309.89 | -42.01 | 74.16 |
| 41 | -35.32 | -5.68 | 5.34 | -41.81 | 3.72 | 31.03 |
| 42 | -56.43 | -6.67 | 15.45 | 65.12 | 4.71 | 12.55 |
| 43 | -39.24 | 10.37 | -2.74 | -114.67 | -12.33 | 48.52 |
| 44 | -60.35 | 9.38 | 7.37 | -7.74 | -11.34 | 30.05 |
| 45 | 26.25 | 22.67 | -41.28 | -302.21 | -23.59 | 50.64 |
| 46 | 5.14 | 21.68 | -31.17 | -195.28 | -22.60 | 32.16 |
| 47 | 22.33 | 38.72 | -49.36 | -375.07 | -39.64 | 68.14 |
| 48 | 1.21 | 37.73 | -39.25 | -268.14 | -38.65 | 49.66 |
| 49 | 44.72 | 3.42 | -12.70 | -16.12 | 11.04 | 5.39 |
| 50 | 9.53 | 1.77 | 4.14 | 162.11 | 12.69 | -25.40 |
| 51 | 38.18 | 30.17 | -26.17 | -137.55 | -15.72 | 34.55 |
| 52 | 2.99 | 28.52 | -9.32 | 40.67 | -14.07 | 3.76 |
| 53 | -26.75 | -4.78 | -13.41 | -256.85 | -12.79 | 53.42 |
| 54 | -61.94 | -6.43 | 3.43 | -78.62 | -11.14 | 22.63 |
| 55 | -33.28 | 21.97 | -26.88 | -378.28 | -39.54 | 82.58 |
| 56 | -68.48 | 20.32 | -10.03 | -200.06 | -37.89 | 51.79 |
| 57 | -12.56 | -10.60 | 3.26 | -45.34 | 8.68 | 22.54 |
| 58 | -47.75 | -12.25 | 20.10 | 132.88 | 10.33 | -8.25 |
| 59 | -19.10 | 16.15 | -10.21 | -166.78 | -18.07 | 51.70 |
| 60 | -54.29 | 14.50 | 6.64 | 11.45 | -16.42 | 20.91 |
| 61 | 30.53 | 9.24 | -29.37 | -227.62 | -10.43 | 36.27 |
| 62 | -4.66 | 7.59 | -12.53 | -49.40 | -8.79 | 5.48 |
| 63 | 24.00 | 36.00 | -42.84 | -349.06 | -37.19 | 65.43 |
| 64 | -11.19 | 34.34 | -25.99 | -170.83 | -35.54 | 34.64 |
| 65 | 50.10 | -1.22 | -7.52 | 31.00 | 15.95 | -6.91 |
| 66 | 14.90 | -2.87 | 9.32 | 209.23 | 17.60 | -37.71 |
| 67 | 43.56 | 25.53 | -20.99 | -90.43 | -10.80 | 22.25 |
| 68 | 8.37 | 23.88 | -4.14 | 87.79 | -9.15 | -8.55 |
| 69 | -21.37 | -9.42 | -8.23 | -209.73 | -7.87 | 41.12 |
| 70 | -56.56 | -11.07 | 8.61 | -31.50 | -6.22 | 10.32 |
| 71 | -27.91 | 17.33 | -21.70 | -331.16 | -34.62 | 70.28 |
| 72 | -63.10 | 15.68 | -4.85 | -152.94 | -32.97 | 39.48 |
| 73 | -7.19 | -15.25 | 8.44 | 1.78 | 13.60 | 10.24 |
| 74 | -42.38 | -16.90 | 25.28 | 180.00 | 15.25 | -20.56 |
| 75 | -13.72 | 11.51 | -5.03 | -119.66 | -13.15 | 39.40 |
| 76 | -48.91 | 9.85 | 11.82 | 58.57 | -11.50 | 8.60 |
| 77 | 35.91 | 4.60 | -24.19 | -180.50 | -5.52 | 23.97 |
| 78 | 0.72 | 2.95 | -7.35 | -2.27 | -3.87 | -6.83 |
| 79 | 29.37 | 31.35 | -37.66 | -301.94 | -32.27 | 53.13 |
| 80 | -5.82 | 29.70 | -20.81 | -123.71 | -30.62 | 22.33 |
| 81 | 4.84 | 27.72 | -26.01 | -174.79 | -19.88 | 46.39 |
| 82 | -15.26 | 21.69 | -23.77 | -141.25 | -13.85 | 44.15 |
| 83 | -36.00 | 23.03 | -26.41 | -312.35 | -33.49 | 73.83 |
| 84 | -56.10 | 17.01 | -24.17 | -278.82 | -27.47 | 71.60 |
| 85 | -27.90 | 19.70 | -16.89 | -191.49 | -21.22 | 56.19 |
| 86 | -48.00 | 13.68 | -14.65 | -157.96 | -15.20 | 53.95 |
| 87 | -3.27 | 31.05 | -35.53 | -295.65 | -32.15 | 64.03 |
| 88 | -23.37 | 25.02 | -33.29 | -262.11 | -26.12 | 61.80 |
| 89 | 5.70 | 23.60 | -21.86 | -148.46 | -17.07 | 38.84 |
| 90 | -14.39 | 17.58 | -19.62 | -114.92 | -11.04 | 36.61 |
| 91 | -28.33 | 19.70 | -22.20 | -263.09 | -28.41 | 61.72 |
| 92 | -48.43 | 13.67 | -19.96 | -229.55 | -22.39 | 59.48 |
| 93 | -21.57 | 16.92 | -14.26 | -162.37 | -18.19 | 47.01 |
| 94 | -41.67 | 10.90 | -12.02 | -128.83 | -12.16 | 44.77 |
| 95 | -1.05 | 26.37 | -29.80 | -249.17 | -27.29 | 53.55 |
| 96 | -21.15 | 20.35 | -27.56 | -215.63 | -21.27 | 51.31 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -85.99 | -69.55 | -91.41 | -114.74 | -137.28 | -159.04 | -209.23 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 50.10 | 22.20 | 41.76 | 75.50 | 114.00 | 157.25 | 471.95 |

强度计算应力比 =0.681

抗剪强度计算应力比 =0.408

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 2, M=-84.66, N=23.74, M=-471.95, N=-48.33

临界弯矩Mcr(kN*m) =6461.76

平面外稳定计算最大应力比 =0.453

强度计算应力比 =0.681 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.408 < 1.0

平面外稳定计算最大应力比 =0.453 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=96.00 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =11.42 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 56.57 | 47.23 | 37.60 | 27.86 | 18.21 | 8.86 | 0.00 |

最大挠度值 =56.57 最大挠度/梁跨度 =1/389.

斜梁坡度初始值: 1/25.88

变形后斜梁坡度最小值: 1/34.61

变形后斜梁坡度改变率 =0.252 < 1/3

构件重量 (Kg)=479.65

8、 钢 梁 4 
 设计结果

截面类型=27; 布置角度=0; 计算长度： Lx=22.02, Ly=3.00

构件长度=6.00; 计算长度系数: Ux=3.67 Uy=0.50

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

变截面 H 形截面 H: B1=280, B2=280, H1=500, H2=700 T1=6 T2=12 T3=12

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 68.14 | 14.27 | -36.80 | -152.90 | -28.57 | 48.91 |
| 2 | -110.39 | 39.50 | -36.80 | -513.20 | -21.77 | 113.44 |
| 3 | -76.93 | 31.52 | -14.98 | -186.75 | -29.28 | 72.85 |
| 4 | 34.68 | 22.26 | -58.62 | -479.35 | -21.06 | 89.49 |
| 5 | 71.50 | 10.05 | -31.08 | -100.53 | -24.63 | 36.06 |
| 6 | -107.03 | 35.28 | -31.08 | -460.83 | -17.83 | 100.59 |
| 7 | -73.57 | 27.30 | -9.26 | -134.38 | -25.34 | 60.01 |
| 8 | 38.04 | 18.04 | -52.90 | -426.98 | -17.12 | 76.65 |
| 9 | 9.62 | -7.01 | 7.06 | 55.00 | 8.20 | -14.46 |
| 10 | -8.38 | -12.86 | -1.50 | -20.66 | 14.05 | 8.18 |
| 11 | 0.72 | 19.73 | -6.26 | -63.68 | -18.54 | 14.71 |
| 12 | -17.28 | 13.88 | -14.82 | -139.34 | -12.68 | 37.34 |
| 13 | 12.98 | -11.23 | 12.78 | 107.37 | 12.14 | -27.30 |
| 14 | -5.02 | -17.08 | 4.22 | 31.70 | 18.00 | -4.67 |
| 15 | 4.08 | 15.51 | -0.55 | -11.31 | -14.59 | 1.86 |
| 16 | -13.92 | 9.66 | -9.11 | -86.98 | -8.74 | 24.50 |
| 17 | 82.65 | -0.90 | -17.69 | 16.26 | -13.40 | 6.84 |
| 18 | 71.85 | -4.41 | -22.83 | -29.14 | -9.88 | 20.42 |
| 19 | 77.31 | 15.14 | -25.69 | -54.95 | -29.44 | 24.34 |
| 20 | 66.51 | 11.63 | -30.82 | -100.35 | -25.93 | 37.92 |
| 21 | -95.88 | 24.32 | -17.69 | -344.04 | -6.59 | 71.37 |
| 22 | -106.68 | 20.81 | -22.82 | -389.44 | -3.08 | 84.95 |
| 23 | -101.22 | 40.36 | -25.69 | -415.25 | -22.63 | 88.87 |
| 24 | -112.02 | 36.85 | -30.82 | -460.65 | -19.12 | 102.45 |
| 25 | -62.42 | 16.34 | 4.13 | -17.59 | -14.10 | 30.78 |
| 26 | -73.22 | 12.83 | -1.00 | -62.99 | -10.59 | 44.36 |
| 27 | -67.75 | 32.38 | -3.86 | -88.80 | -30.14 | 48.28 |
| 28 | -78.56 | 28.87 | -9.00 | -134.20 | -26.63 | 61.86 |
| 29 | 49.19 | 7.08 | -39.51 | -310.19 | -5.89 | 47.42 |
| 30 | 38.39 | 3.57 | -44.65 | -355.59 | -2.38 | 61.01 |
| 31 | 43.85 | 23.12 | -47.51 | -381.40 | -21.93 | 64.92 |
| 32 | 33.05 | 19.61 | -52.64 | -426.79 | -18.42 | 78.51 |
| 33 | 86.01 | -5.12 | -11.97 | 68.63 | -9.45 | -6.01 |
| 34 | 75.21 | -8.63 | -17.11 | 23.23 | -5.94 | 7.58 |
| 35 | 80.68 | 10.92 | -19.97 | -2.58 | -25.49 | 11.49 |
| 36 | 69.88 | 7.41 | -25.10 | -47.98 | -21.98 | 25.07 |
| 37 | -92.52 | 20.10 | -11.97 | -291.67 | -2.65 | 58.53 |
| 38 | -103.32 | 16.59 | -17.11 | -337.07 | 0.86 | 72.11 |
| 39 | -97.85 | 36.14 | -19.97 | -362.88 | -18.69 | 76.02 |
| 40 | -108.65 | 32.63 | -25.10 | -408.28 | -15.18 | 89.61 |
| 41 | -59.05 | 12.12 | 9.85 | 34.78 | -10.16 | 17.94 |
| 42 | -69.86 | 8.61 | 4.71 | -10.62 | -6.65 | 31.52 |
| 43 | -64.39 | 28.16 | 1.85 | -36.43 | -26.20 | 35.44 |
| 44 | -75.19 | 24.65 | -3.28 | -81.83 | -22.69 | 49.02 |
| 45 | 52.55 | 2.86 | -33.79 | -257.82 | -1.94 | 34.58 |
| 46 | 41.75 | -0.65 | -38.93 | -303.22 | 1.57 | 48.16 |
| 47 | 47.22 | 18.90 | -41.79 | -329.03 | -17.98 | 52.08 |
| 48 | 36.42 | 15.39 | -46.92 | -374.43 | -14.47 | 65.66 |
| 49 | 67.51 | -9.82 | -1.35 | 106.82 | 0.16 | -19.18 |
| 50 | 49.51 | -15.67 | -9.91 | 31.16 | 6.02 | 3.45 |
| 51 | 58.62 | 16.92 | -14.67 | -11.86 | -26.57 | 9.98 |
| 52 | 40.62 | 11.07 | -23.24 | -87.52 | -20.72 | 32.62 |
| 53 | -57.46 | 7.84 | -1.35 | -145.39 | 4.93 | 25.99 |
| 54 | -75.46 | 1.99 | -9.91 | -221.05 | 10.78 | 48.63 |
| 55 | -66.35 | 34.58 | -14.67 | -264.07 | -21.81 | 55.15 |
| 56 | -84.35 | 28.72 | -23.24 | -339.73 | -15.96 | 77.79 |
| 57 | -34.03 | 2.25 | 13.93 | 83.12 | -0.33 | -2.42 |
| 58 | -52.03 | -3.60 | 5.37 | 7.46 | 5.52 | 20.21 |
| 59 | -42.93 | 28.99 | 0.60 | -35.56 | -27.06 | 26.74 |
| 60 | -60.93 | 23.14 | -7.96 | -111.22 | -21.21 | 49.38 |
| 61 | 44.09 | -4.23 | -16.62 | -121.69 | 5.42 | 9.23 |
| 62 | 26.09 | -10.08 | -25.18 | -197.36 | 11.27 | 31.86 |
| 63 | 35.20 | 22.51 | -29.95 | -240.37 | -21.31 | 38.39 |
| 64 | 17.20 | 16.65 | -38.51 | -316.04 | -15.46 | 61.03 |
| 65 | 70.88 | -14.04 | 4.37 | 159.19 | 4.11 | -32.03 |
| 66 | 52.88 | -19.89 | -4.19 | 83.53 | 9.96 | -9.39 |
| 67 | 61.98 | 12.70 | -8.96 | 40.51 | -22.62 | -2.86 |
| 68 | 43.98 | 6.85 | -17.52 | -35.15 | -16.77 | 19.77 |
| 69 | -54.09 | 3.62 | 4.37 | -93.02 | 8.87 | 13.14 |
| 70 | -72.09 | -2.23 | -4.19 | -168.68 | 14.72 | 35.78 |
| 71 | -62.99 | 30.36 | -8.96 | -211.70 | -17.86 | 42.31 |
| 72 | -80.99 | 24.50 | -17.52 | -287.36 | -12.01 | 64.95 |
| 73 | -30.67 | -1.97 | 19.65 | 135.49 | 3.61 | -15.27 |
| 74 | -48.67 | -7.82 | 11.09 | 59.83 | 9.47 | 7.37 |
| 75 | -39.57 | 24.77 | 6.32 | 16.81 | -23.12 | 13.90 |
| 76 | -57.57 | 18.92 | -2.24 | -58.85 | -17.27 | 36.54 |
| 77 | 47.45 | -8.45 | -10.90 | -69.33 | 9.37 | -3.62 |
| 78 | 29.45 | -14.30 | -19.46 | -144.99 | 15.22 | 19.02 |
| 79 | 38.56 | 18.29 | -24.23 | -188.01 | -17.37 | 25.55 |
| 80 | 20.56 | 12.43 | -32.79 | -263.67 | -11.52 | 48.18 |
| 81 | 21.14 | 14.41 | -28.68 | -187.34 | -19.51 | 49.67 |
| 82 | 18.13 | 16.14 | -26.69 | -172.38 | -21.23 | 47.68 |
| 83 | -50.28 | 24.50 | -28.68 | -331.46 | -16.79 | 75.48 |
| 84 | -53.28 | 26.23 | -26.69 | -316.50 | -18.51 | 73.49 |
| 85 | -36.89 | 21.31 | -19.95 | -200.88 | -19.79 | 59.25 |
| 86 | -39.90 | 23.04 | -17.96 | -185.92 | -21.52 | 57.26 |
| 87 | 7.75 | 17.61 | -37.40 | -317.92 | -16.51 | 65.91 |
| 88 | 4.75 | 19.33 | -35.41 | -302.96 | -18.23 | 63.92 |
| 89 | 17.86 | 11.87 | -24.06 | -157.36 | -16.11 | 41.56 |
| 90 | 14.86 | 13.59 | -22.07 | -142.40 | -17.84 | 39.57 |
| 91 | -41.65 | 20.28 | -24.06 | -277.46 | -13.85 | 63.07 |
| 92 | -44.65 | 22.00 | -22.07 | -262.50 | -15.57 | 61.08 |
| 93 | -30.49 | 17.62 | -16.79 | -168.64 | -16.35 | 49.54 |
| 94 | -33.50 | 19.34 | -14.80 | -153.69 | -18.07 | 47.55 |
| 95 | 6.71 | 14.53 | -31.34 | -266.18 | -13.61 | 55.09 |
| 96 | 3.70 | 16.25 | -29.35 | -251.22 | -15.34 | 53.10 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -112.02 | -71.55 | -69.50 | -86.37 | -103.47 | -119.85 | -159.19 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 86.01 | 14.32 | 45.34 | 83.00 | 125.83 | 173.80 | 513.20 |

强度计算应力比 =0.739

抗剪强度计算应力比 =0.413

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 2, M=-110.39, N=39.50, M=-513.20, N=-21.77

临界弯矩Mcr(kN*m) =6630.41

平面外稳定计算最大应力比 =0.497

强度计算应力比 =0.739 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.413 < 1.0

平面外稳定计算最大应力比 =0.497 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=96.00 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =11.42 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 64.39 | 53.76 | 42.78 | 31.69 | 20.72 | 10.08 | 0.00 |

最大挠度值 =64.39 最大挠度/梁跨度 =1/342.

斜梁坡度初始值: 1/25.88

变形后斜梁坡度最小值: 1/20.11

变形后斜梁坡度改变率 =0.287 < 1/3

构件重量 (Kg)=479.65

9、 钢 梁 5 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=22.02, Ly=3.00

构件长度=10.01; 计算长度系数: Ux=2.20 Uy=0.30

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=200, B2=200, H=500, Tw=6, T1=8, T2=8

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 67.43 | 13.63 | 36.41 | 84.66 | -23.74 | 33.88 |
| 2 | -112.32 | 40.24 | 34.80 | -17.44 | -35.46 | 32.86 |
| 3 | -84.74 | 30.46 | 43.30 | 60.35 | -33.99 | 48.17 |
| 4 | 39.85 | 23.42 | 27.91 | 6.88 | -25.21 | 18.57 |
| 5 | 70.99 | 9.40 | 30.87 | 79.28 | -19.10 | 28.70 |
| 6 | -108.77 | 36.02 | 29.25 | -22.81 | -30.82 | 27.68 |
| 7 | -81.19 | 26.23 | 37.76 | 54.97 | -29.35 | 42.99 |
| 8 | 43.40 | 19.19 | 22.36 | 1.50 | -20.57 | 13.39 |
| 9 | -7.17 | -9.11 | 0.74 | -16.20 | 7.32 | 5.41 |
| 10 | 8.84 | -10.77 | -5.87 | 18.99 | 8.97 | -11.43 |
| 11 | -16.40 | 17.64 | 13.67 | -9.67 | -19.43 | 18.88 |
| 12 | -0.40 | 15.98 | 7.05 | 25.52 | -17.78 | 2.03 |
| 13 | -3.61 | -13.34 | -4.80 | -21.58 | 11.96 | 0.23 |
| 14 | 12.39 | -14.99 | -11.42 | 13.61 | 13.61 | -16.62 |
| 15 | -12.85 | 13.41 | 8.12 | -15.04 | -14.79 | 13.70 |
| 16 | 3.16 | 11.76 | 1.51 | 20.15 | -13.14 | -3.15 |
| 17 | 72.37 | -2.83 | 22.44 | 60.96 | -7.28 | 23.66 |
| 18 | 81.98 | -3.82 | 18.47 | 82.07 | -6.29 | 13.55 |
| 19 | 66.83 | 13.22 | 30.19 | 64.88 | -23.33 | 31.74 |
| 20 | 76.44 | 12.23 | 26.23 | 85.99 | -22.34 | 21.63 |
| 21 | -107.38 | 23.78 | 20.82 | -41.14 | -19.00 | 22.64 |
| 22 | -97.78 | 22.79 | 16.86 | -20.02 | -18.01 | 12.53 |
| 23 | -112.93 | 39.83 | 28.58 | -37.22 | -35.05 | 30.72 |
| 24 | -103.32 | 38.84 | 24.61 | -16.10 | -34.06 | 20.61 |
| 25 | -79.80 | 14.00 | 29.33 | 36.65 | -17.53 | 37.95 |
| 26 | -70.20 | 13.00 | 25.36 | 57.76 | -16.54 | 27.84 |
| 27 | -85.34 | 30.05 | 37.08 | 40.57 | -33.58 | 46.03 |
| 28 | -75.74 | 29.06 | 33.12 | 61.68 | -32.59 | 35.92 |
| 29 | 44.79 | 6.96 | 13.93 | -16.83 | -8.75 | 8.35 |
| 30 | 54.39 | 5.96 | 9.97 | 4.29 | -7.76 | -1.76 |
| 31 | 39.25 | 23.01 | 21.69 | -12.91 | -24.80 | 16.43 |
| 32 | 48.85 | 22.01 | 17.72 | 8.21 | -23.81 | 6.32 |
| 33 | 75.93 | -7.06 | 16.89 | 55.58 | -2.64 | 18.48 |
| 34 | 85.53 | -8.05 | 12.93 | 76.70 | -1.65 | 8.37 |
| 35 | 70.39 | 8.99 | 24.65 | 59.50 | -18.69 | 26.56 |
| 36 | 79.99 | 8.00 | 20.68 | 80.62 | -17.70 | 16.45 |
| 37 | -103.83 | 19.55 | 15.28 | -46.52 | -14.36 | 17.46 |
| 38 | -94.23 | 18.56 | 11.31 | -25.40 | -13.36 | 7.35 |
| 39 | -109.37 | 35.61 | 23.04 | -42.59 | -30.41 | 25.54 |
| 40 | -99.77 | 34.61 | 19.07 | -21.48 | -29.42 | 15.43 |
| 41 | -76.25 | 9.77 | 23.78 | 31.27 | -12.89 | 32.77 |
| 42 | -66.64 | 8.78 | 19.82 | 52.38 | -11.90 | 22.66 |
| 43 | -81.79 | 25.82 | 31.54 | 35.19 | -28.94 | 40.85 |
| 44 | -72.18 | 24.83 | 27.57 | 56.31 | -27.95 | 30.74 |
| 45 | 48.34 | 2.73 | 8.39 | -22.20 | -4.11 | 3.17 |
| 46 | 57.95 | 1.74 | 4.42 | -1.09 | -3.12 | -6.94 |
| 47 | 42.80 | 18.78 | 16.15 | -18.28 | -20.16 | 11.25 |
| 48 | 52.40 | 17.79 | 12.18 | 2.83 | -19.17 | 1.14 |
| 49 | 50.82 | -12.40 | 9.41 | 26.75 | 4.78 | 13.41 |
| 50 | 66.82 | -14.05 | 2.79 | 61.94 | 6.43 | -3.43 |
| 51 | 41.58 | 14.35 | 22.34 | 33.28 | -21.97 | 26.88 |
| 52 | 57.59 | 12.70 | 15.72 | 68.48 | -20.32 | 10.03 |
| 53 | -75.01 | 6.23 | 8.28 | -44.72 | -3.42 | 12.70 |
| 54 | -59.01 | 4.58 | 1.66 | -9.53 | -1.77 | -4.14 |
| 55 | -84.25 | 32.98 | 21.21 | -38.18 | -30.17 | 26.17 |
| 56 | -68.24 | 31.33 | 14.59 | -2.99 | -28.52 | 9.32 |
| 57 | -55.70 | -0.62 | 14.23 | 9.73 | -2.39 | 23.42 |
| 58 | -39.70 | -2.27 | 7.62 | 44.92 | -0.74 | 6.57 |
| 59 | -64.94 | 26.13 | 27.16 | 16.27 | -29.15 | 36.89 |
| 60 | -48.93 | 24.48 | 20.54 | 51.46 | -27.49 | 20.04 |
| 61 | 31.51 | -5.55 | 3.46 | -27.70 | 3.75 | 2.70 |
| 62 | 47.51 | -7.20 | -3.16 | 7.49 | 5.40 | -14.15 |
| 63 | 22.27 | 21.20 | 16.38 | -21.16 | -23.00 | 16.16 |
| 64 | 38.28 | 19.55 | 9.77 | 14.03 | -21.35 | -0.68 |
| 65 | 54.37 | -16.63 | 3.86 | 21.37 | 9.42 | 8.23 |
| 66 | 70.38 | -18.28 | -2.75 | 56.56 | 11.07 | -8.61 |
| 67 | 45.13 | 10.13 | 16.79 | 27.91 | -17.33 | 21.70 |
| 68 | 61.14 | 8.47 | 10.18 | 63.10 | -15.68 | 4.85 |
| 69 | -71.46 | 2.00 | 2.73 | -50.10 | 1.22 | 7.52 |
| 70 | -55.45 | 0.35 | -3.88 | -14.90 | 2.87 | -9.32 |
| 71 | -80.70 | 28.76 | 15.66 | -43.56 | -25.53 | 20.99 |
| 72 | -64.69 | 27.10 | 9.05 | -8.37 | -23.88 | 4.14 |
| 73 | -52.15 | -4.85 | 8.69 | 4.35 | 2.25 | 18.24 |
| 74 | -36.14 | -6.50 | 2.07 | 39.54 | 3.90 | 1.39 |
| 75 | -61.39 | 21.90 | 21.61 | 10.89 | -24.50 | 31.71 |
| 76 | -45.38 | 20.25 | 15.00 | 46.08 | -22.85 | 14.86 |
| 77 | 35.06 | -9.78 | -2.09 | -33.08 | 8.39 | -2.48 |
| 78 | 51.07 | -11.43 | -8.70 | 2.11 | 10.05 | -19.33 |
| 79 | 25.82 | 16.98 | 10.84 | -26.54 | -18.36 | 10.98 |
| 80 | 41.83 | 15.32 | 4.22 | 8.65 | -16.71 | -5.86 |
| 81 | 17.56 | 17.51 | 25.99 | 36.00 | -22.49 | 26.43 |
| 82 | 20.28 | 12.56 | 28.27 | 56.10 | -17.55 | 24.15 |
| 83 | -54.34 | 28.15 | 25.35 | -4.84 | -27.18 | 26.03 |
| 84 | -51.63 | 23.21 | 27.63 | 15.26 | -22.24 | 23.75 |
| 85 | -43.31 | 24.24 | 28.75 | 26.28 | -26.59 | 32.15 |
| 86 | -40.59 | 19.30 | 31.03 | 46.38 | -21.65 | 29.87 |
| 87 | 6.52 | 21.42 | 22.59 | 4.89 | -23.08 | 20.31 |
| 88 | 9.24 | 16.48 | 24.87 | 24.99 | -18.14 | 18.03 |
| 89 | 14.41 | 15.00 | 21.47 | 28.33 | -19.15 | 22.22 |
| 90 | 17.12 | 10.06 | 23.75 | 48.43 | -14.21 | 19.94 |
| 91 | -45.51 | 23.87 | 20.93 | -5.70 | -23.06 | 21.88 |
| 92 | -42.79 | 18.93 | 23.21 | 14.39 | -18.12 | 19.60 |
| 93 | -36.32 | 20.61 | 23.77 | 20.22 | -22.57 | 26.98 |
| 94 | -33.60 | 15.67 | 26.05 | 40.32 | -17.63 | 24.70 |
| 95 | 5.21 | 18.26 | 18.64 | 2.40 | -19.64 | 17.11 |
| 96 | 7.93 | 13.32 | 20.92 | 22.50 | -14.70 | 14.83 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -112.93 | -144.25 | -178.32 | -186.97 | -170.19 | -127.99 | -85.99 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 85.53 | 27.54 | 34.90 | 34.46 | 26.23 | 20.56 | 50.10 |

强度计算应力比 =0.736

抗剪强度计算应力比 =0.136

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 2, M=-112.32, N=40.24, M=-17.44, N=-35.46

临界弯矩Mcr(kN*m) =1263.76

平面外稳定计算最大应力比 =0.524

强度计算应力比 =0.736 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.136 < 1.0

平面外稳定计算最大应力比 =0.524 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=80.67 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =12.12 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 61.87 | 76.38 | 85.53 | 87.99 | 83.39 | 72.38 | 56.57 |

最大挠度值 =87.99 最大挠度/梁跨度 =1/250.

斜梁坡度初始值: 1/25.88

变形后斜梁坡度最小值: 1/34.97

变形后斜梁坡度改变率 =0.260 < 1/3

构件重量 (Kg)=479.52

10、 钢 梁 6 
 设计结果

截面类型=27; 布置角度=0; 计算长度： Lx=21.03, Ly=3.00

构件长度=6.01; 计算长度系数: Ux=3.50 Uy=0.50

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

变截面 H 形截面 H: B1=280, B2=280, H1=700, H2=500 T1=6 T2=12 T3=12

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 513.09 | 31.58 | 108.58 | 61.52 | -25.35 | -29.78 |
| 2 | 152.91 | 32.49 | 40.24 | -100.10 | -34.28 | -30.28 |
| 3 | 185.80 | 32.39 | 64.09 | 25.38 | -29.50 | -6.21 |
| 4 | 480.19 | 31.68 | 84.72 | -63.95 | -30.14 | -53.85 |
| 5 | 460.73 | 26.55 | 96.79 | 64.46 | -20.68 | -25.12 |
| 6 | 100.55 | 27.46 | 28.45 | -97.16 | -29.61 | -25.61 |
| 7 | 133.44 | 27.36 | 52.30 | 28.32 | -24.82 | -1.55 |
| 8 | 427.83 | 26.65 | 72.94 | -61.01 | -25.46 | -49.18 |
| 9 | -55.04 | -9.40 | -12.66 | 2.27 | 10.94 | 4.91 |
| 10 | 20.71 | -13.40 | 6.72 | 0.29 | 14.94 | -0.27 |
| 11 | 63.62 | 19.81 | 14.09 | -3.68 | -18.27 | -5.86 |
| 12 | 139.38 | 15.81 | 33.48 | -5.66 | -14.27 | -11.04 |
| 13 | -107.40 | -14.43 | -24.45 | 5.21 | 15.62 | 9.57 |
| 14 | -31.65 | -18.43 | -5.07 | 3.23 | 19.62 | 4.39 |
| 15 | 11.26 | 14.78 | 2.30 | -0.74 | -13.59 | -1.20 |
| 16 | 87.02 | 10.78 | 21.69 | -2.72 | -9.59 | -6.37 |
| 17 | 343.93 | 12.86 | 70.33 | 70.53 | -6.63 | -14.72 |
| 18 | 389.38 | 10.46 | 81.96 | 69.34 | -4.23 | -17.82 |
| 19 | 415.12 | 30.38 | 86.38 | 66.96 | -24.16 | -21.18 |
| 20 | 460.58 | 27.98 | 98.01 | 65.77 | -21.76 | -24.28 |
| 21 | -16.25 | 13.77 | 1.99 | -91.09 | -15.56 | -15.21 |
| 22 | 29.20 | 11.37 | 13.62 | -92.28 | -13.16 | -18.31 |
| 23 | 54.94 | 31.30 | 18.04 | -94.66 | -33.08 | -21.67 |
| 24 | 100.40 | 28.90 | 29.67 | -95.85 | -30.69 | -24.77 |
| 25 | 16.64 | 13.67 | 25.84 | 34.38 | -10.78 | 8.85 |
| 26 | 62.09 | 11.27 | 37.47 | 33.20 | -8.38 | 5.75 |
| 27 | 87.84 | 31.20 | 41.89 | 30.81 | -28.30 | 2.39 |
| 28 | 133.29 | 28.80 | 53.53 | 29.62 | -25.90 | -0.71 |
| 29 | 311.03 | 12.96 | 46.48 | -54.95 | -11.41 | -38.78 |
| 30 | 356.48 | 10.56 | 58.11 | -56.13 | -9.01 | -41.88 |
| 31 | 382.23 | 30.48 | 62.53 | -58.52 | -28.94 | -45.24 |
| 32 | 427.68 | 28.08 | 74.16 | -59.71 | -26.54 | -48.35 |
| 33 | 291.57 | 7.82 | 58.54 | 73.47 | -1.95 | -10.05 |
| 34 | 337.02 | 5.42 | 70.17 | 72.28 | 0.44 | -13.16 |
| 35 | 362.76 | 25.35 | 74.59 | 69.90 | -19.48 | -16.51 |
| 36 | 408.22 | 22.95 | 86.23 | 68.71 | -17.08 | -19.62 |
| 37 | -68.62 | 8.74 | -9.80 | -88.15 | -10.88 | -10.55 |
| 38 | -23.16 | 6.34 | 1.83 | -89.34 | -8.48 | -13.65 |
| 39 | 2.58 | 26.26 | 6.25 | -91.72 | -28.41 | -17.01 |
| 40 | 48.04 | 23.87 | 17.88 | -92.91 | -26.01 | -20.11 |
| 41 | -35.72 | 8.64 | 14.05 | 37.33 | -6.10 | 13.52 |
| 42 | 9.73 | 6.24 | 25.68 | 36.14 | -3.70 | 10.41 |
| 43 | 35.48 | 26.16 | 30.11 | 33.75 | -23.63 | 7.06 |
| 44 | 80.93 | 23.77 | 41.74 | 32.56 | -21.23 | 3.95 |
| 45 | 258.67 | 7.92 | 34.69 | -52.01 | -6.74 | -34.12 |
| 46 | 304.12 | 5.52 | 46.32 | -53.19 | -4.34 | -37.22 |
| 47 | 329.87 | 25.45 | 50.74 | -55.58 | -24.26 | -40.58 |
| 48 | 375.32 | 23.05 | 62.37 | -56.77 | -21.86 | -43.68 |
| 49 | 145.29 | -2.56 | 27.58 | 54.26 | 7.38 | -1.80 |
| 50 | 221.05 | -6.56 | 46.97 | 52.28 | 11.38 | -6.97 |
| 51 | 263.96 | 26.65 | 54.34 | 48.31 | -21.83 | -12.57 |
| 52 | 339.71 | 22.65 | 73.72 | 46.32 | -17.83 | -17.74 |
| 53 | -106.83 | -1.92 | -20.26 | -58.88 | 1.13 | -2.14 |
| 54 | -31.08 | -5.92 | -0.87 | -60.86 | 5.13 | -7.32 |
| 55 | 11.83 | 27.29 | 6.50 | -64.83 | -28.08 | -12.91 |
| 56 | 87.58 | 23.29 | 25.88 | -66.81 | -24.08 | -18.09 |
| 57 | -83.81 | -1.99 | -3.56 | 28.95 | 4.48 | 14.70 |
| 58 | -8.05 | -5.99 | 15.83 | 26.97 | 8.48 | 9.53 |
| 59 | 34.86 | 27.22 | 23.20 | 23.00 | -24.73 | 3.93 |
| 60 | 110.61 | 23.22 | 42.58 | 21.02 | -20.74 | -1.24 |
| 61 | 122.27 | -2.49 | 10.88 | -33.58 | 4.03 | -18.64 |
| 62 | 198.02 | -6.49 | 30.27 | -35.56 | 8.03 | -23.82 |
| 63 | 240.93 | 26.72 | 37.64 | -39.53 | -25.18 | -29.41 |
| 64 | 316.68 | 22.72 | 57.02 | -41.51 | -21.18 | -34.59 |
| 65 | 92.93 | -7.59 | 15.79 | 57.20 | 12.06 | 2.87 |
| 66 | 168.69 | -11.59 | 35.18 | 55.22 | 16.05 | -2.31 |
| 67 | 211.60 | 21.62 | 42.55 | 51.25 | -17.15 | -7.90 |
| 68 | 287.35 | 17.62 | 61.93 | 49.26 | -13.16 | -13.08 |
| 69 | -159.19 | -6.95 | -32.05 | -55.94 | 5.81 | 2.52 |
| 70 | -83.44 | -10.95 | -12.66 | -57.92 | 9.81 | -2.65 |
| 71 | -40.53 | 22.26 | -5.29 | -61.89 | -23.40 | -8.25 |
| 72 | 35.22 | 18.26 | 14.09 | -63.87 | -19.41 | -13.42 |
| 73 | -136.17 | -7.02 | -15.35 | 31.90 | 9.15 | 19.37 |
| 74 | -60.41 | -11.02 | 4.04 | 29.91 | 13.15 | 14.19 |
| 75 | -17.50 | 22.19 | 11.41 | 25.94 | -20.06 | 8.60 |
| 76 | 58.25 | 18.19 | 30.79 | 23.96 | -16.06 | 3.42 |
| 77 | 69.91 | -7.52 | -0.90 | -30.64 | 8.71 | -13.98 |
| 78 | 145.66 | -11.52 | 18.48 | -32.62 | 12.71 | -19.15 |
| 79 | 188.57 | 21.69 | 25.85 | -36.59 | -20.50 | -24.75 |
| 80 | 264.32 | 17.69 | 45.24 | -38.57 | -16.50 | -29.92 |
| 81 | 331.37 | 23.79 | 70.89 | 14.90 | -20.49 | -23.22 |
| 82 | 316.46 | 24.29 | 69.42 | 20.99 | -20.99 | -21.75 |
| 83 | 187.30 | 24.16 | 43.55 | -49.74 | -24.06 | -23.42 |
| 84 | 172.39 | 24.65 | 42.08 | -43.66 | -24.56 | -21.95 |
| 85 | 200.46 | 24.12 | 53.09 | 0.45 | -22.15 | -13.79 |
| 86 | 185.55 | 24.61 | 51.62 | 6.53 | -22.65 | -12.32 |
| 87 | 318.21 | 23.83 | 61.35 | -35.29 | -22.41 | -32.84 |
| 88 | 303.31 | 24.33 | 59.88 | -29.21 | -22.90 | -31.38 |
| 89 | 277.39 | 19.78 | 59.20 | 11.91 | -17.04 | -19.47 |
| 90 | 262.48 | 20.28 | 57.73 | 17.99 | -17.53 | -18.00 |
| 91 | 157.32 | 20.09 | 36.41 | -41.96 | -20.01 | -19.64 |
| 92 | 142.42 | 20.58 | 34.95 | -35.88 | -20.51 | -18.17 |
| 93 | 168.29 | 20.06 | 44.37 | -0.13 | -18.42 | -11.62 |
| 94 | 153.38 | 20.55 | 42.90 | 5.95 | -18.91 | -10.15 |
| 95 | 266.42 | 19.82 | 51.24 | -29.91 | -18.63 | -27.49 |
| 96 | 251.51 | 20.31 | 49.78 | -23.83 | -19.13 | -26.02 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -159.19 | -120.46 | -104.09 | -87.05 | -69.33 | -50.95 | -73.47 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 513.09 | 178.32 | 134.90 | 96.63 | 63.52 | 36.59 | 100.10 |

强度计算应力比 =0.737

抗剪强度计算应力比 =0.396

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=513.09, N=31.58, M=61.52, N=-25.35

临界弯矩Mcr(kN*m) =6189.42

平面外稳定计算最大应力比 =0.504

强度计算应力比 =0.737 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.396 < 1.0

平面外稳定计算最大应力比 =0.504 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=96.00 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =11.42 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 5.10 | 10.79 | 16.89 | 23.25 | 29.69 | 36.08 |

最大挠度值 =36.08 最大挠度/梁跨度 =1/582.

斜梁坡度初始值: 1/20.00

变形后斜梁坡度最小值: 1/22.96

变形后斜梁坡度改变率 =0.129 < 1/3

构件重量 (Kg)=479.89

11、 钢 梁 7 
 设计结果

截面类型=27; 布置角度=0; 计算长度： Lx=22.02, Ly=3.00

构件长度=6.00; 计算长度系数: Ux=3.67 Uy=0.50

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

变截面 H 形截面 H: B1=280, B2=280, H1=700, H2=500 T1=6 T2=12 T3=12

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 505.62 | 19.53 | 112.28 | 112.32 | -40.24 | -34.80 |
| 2 | 143.51 | 30.91 | 47.68 | -67.43 | -13.63 | -36.41 |
| 3 | 176.59 | 31.43 | 71.49 | 78.90 | -33.66 | -13.61 |
| 4 | 472.54 | 19.01 | 88.47 | -34.01 | -20.21 | -57.60 |
| 5 | 454.48 | 15.58 | 99.61 | 108.77 | -36.01 | -29.25 |
| 6 | 92.38 | 26.96 | 35.01 | -70.99 | -9.40 | -30.87 |
| 7 | 125.46 | 27.48 | 58.82 | 75.35 | -29.44 | -8.07 |
| 8 | 421.41 | 15.06 | 75.80 | -37.56 | -15.98 | -52.05 |
| 9 | 17.34 | -10.31 | 7.42 | 7.17 | 9.11 | -0.74 |
| 10 | -48.63 | -11.96 | -13.27 | -8.84 | 10.77 | 5.87 |
| 11 | 133.27 | 16.44 | 36.19 | 16.40 | -17.64 | -13.67 |
| 12 | 67.30 | 14.79 | 15.50 | 0.40 | -15.98 | -7.05 |
| 13 | -33.79 | -14.26 | -5.25 | 3.61 | 13.34 | 4.80 |
| 14 | -99.76 | -15.91 | -25.94 | -12.39 | 15.00 | 11.42 |
| 15 | 82.14 | 12.49 | 23.52 | 12.85 | -13.41 | -8.12 |
| 16 | 16.17 | 10.84 | 2.83 | -3.16 | -11.76 | -1.51 |
| 17 | 383.08 | 3.07 | 83.80 | 107.38 | -23.78 | -20.82 |
| 18 | 343.50 | 2.08 | 71.38 | 97.78 | -22.79 | -16.86 |
| 19 | 452.64 | 19.12 | 101.05 | 112.93 | -39.83 | -28.58 |
| 20 | 413.05 | 18.13 | 88.64 | 103.32 | -38.84 | -24.61 |
| 21 | 20.98 | 14.45 | 19.19 | -72.37 | 2.83 | -22.44 |
| 22 | -18.60 | 13.46 | 6.77 | -81.98 | 3.82 | -18.47 |
| 23 | 90.53 | 30.50 | 36.45 | -66.83 | -13.22 | -30.19 |
| 24 | 50.95 | 29.51 | 24.03 | -76.43 | -12.23 | -26.23 |
| 25 | 54.05 | 14.97 | 43.00 | 73.96 | -17.20 | 0.36 |
| 26 | 14.47 | 13.98 | 30.59 | 64.36 | -16.21 | 4.33 |
| 27 | 123.61 | 31.02 | 60.26 | 79.50 | -33.25 | -7.40 |
| 28 | 84.03 | 30.03 | 47.84 | 69.90 | -32.26 | -3.43 |
| 29 | 350.01 | 2.55 | 59.98 | -38.95 | -3.75 | -43.62 |
| 30 | 310.42 | 1.56 | 47.57 | -48.55 | -2.75 | -39.66 |
| 31 | 419.56 | 18.60 | 77.24 | -33.41 | -19.80 | -51.38 |
| 32 | 379.98 | 17.61 | 64.83 | -43.01 | -18.80 | -47.41 |
| 33 | 331.95 | -0.88 | 71.13 | 103.83 | -19.55 | -15.28 |
| 34 | 292.37 | -1.87 | 58.71 | 94.23 | -18.56 | -11.31 |
| 35 | 401.51 | 15.17 | 88.38 | 109.37 | -35.60 | -23.04 |
| 36 | 361.92 | 14.18 | 75.97 | 99.77 | -34.61 | -19.07 |
| 37 | -30.15 | 10.50 | 6.52 | -75.93 | 7.06 | -16.89 |
| 38 | -69.74 | 9.50 | -5.90 | -85.53 | 8.05 | -12.93 |
| 39 | 39.40 | 26.55 | 23.78 | -70.39 | -8.99 | -24.65 |
| 40 | -0.18 | 25.55 | 11.36 | -79.99 | -8.00 | -20.68 |
| 41 | 2.92 | 11.01 | 30.33 | 70.41 | -12.98 | 5.91 |
| 42 | -36.66 | 10.02 | 17.92 | 60.80 | -11.98 | 9.87 |
| 43 | 72.48 | 27.07 | 47.59 | 75.95 | -29.03 | -1.85 |
| 44 | 32.90 | 26.07 | 35.17 | 66.34 | -28.03 | 2.12 |
| 45 | 298.87 | -1.40 | 47.31 | -42.50 | 0.48 | -38.08 |
| 46 | 259.29 | -2.39 | 34.90 | -52.11 | 1.47 | -34.11 |
| 47 | 368.43 | 14.65 | 64.57 | -36.96 | -15.57 | -45.84 |
| 48 | 328.85 | 13.66 | 52.16 | -46.56 | -14.58 | -41.87 |
| 49 | 216.18 | -8.62 | 47.59 | 75.01 | -6.23 | -8.28 |
| 50 | 150.21 | -10.28 | 26.90 | 59.01 | -4.58 | -1.66 |
| 51 | 332.10 | 18.13 | 76.35 | 84.25 | -32.98 | -21.21 |
| 52 | 266.13 | 16.47 | 55.66 | 68.24 | -31.33 | -14.59 |
| 53 | -37.30 | -0.66 | 2.36 | -50.82 | 12.40 | -9.41 |
| 54 | -103.27 | -2.31 | -18.33 | -66.82 | 14.05 | -2.79 |
| 55 | 78.63 | 26.09 | 31.13 | -41.58 | -14.35 | -22.34 |
| 56 | 12.66 | 24.44 | 10.44 | -57.59 | -12.70 | -15.72 |
| 57 | -14.14 | -0.30 | 19.03 | 51.62 | -1.63 | 6.55 |
| 58 | -80.11 | -1.95 | -1.66 | 35.61 | 0.03 | 13.16 |
| 59 | 101.78 | 26.45 | 47.80 | 60.85 | -28.38 | -6.38 |
| 60 | 35.81 | 24.80 | 27.10 | 44.85 | -26.72 | 0.24 |
| 61 | 193.02 | -8.99 | 30.92 | -27.42 | 7.79 | -24.24 |
| 62 | 127.05 | -10.64 | 10.23 | -43.43 | 9.45 | -17.62 |
| 63 | 308.95 | 17.77 | 59.68 | -18.18 | -18.96 | -37.17 |
| 64 | 242.98 | 16.11 | 38.99 | -34.19 | -17.30 | -30.55 |
| 65 | 165.05 | -12.58 | 34.92 | 71.46 | -2.00 | -2.73 |
| 66 | 99.08 | -14.23 | 14.23 | 55.45 | -0.35 | 3.88 |
| 67 | 280.97 | 14.18 | 63.68 | 80.70 | -28.76 | -15.66 |
| 68 | 215.00 | 12.52 | 42.99 | 64.69 | -27.10 | -9.05 |
| 69 | -88.43 | -4.61 | -10.31 | -54.37 | 16.63 | -3.86 |
| 70 | -154.40 | -6.27 | -31.00 | -70.38 | 18.28 | 2.75 |
| 71 | 27.50 | 22.14 | 18.46 | -45.13 | -10.13 | -16.79 |
| 72 | -38.47 | 20.49 | -2.23 | -61.14 | -8.47 | -10.18 |
| 73 | -65.27 | -4.25 | 6.36 | 48.06 | 2.60 | 12.10 |
| 74 | -131.24 | -5.90 | -14.33 | 32.06 | 4.25 | 18.71 |
| 75 | 50.65 | 22.50 | 35.13 | 57.30 | -24.15 | -0.83 |
| 76 | -15.32 | 20.85 | 14.43 | 41.29 | -22.50 | 5.78 |
| 77 | 141.89 | -12.94 | 18.25 | -30.97 | 12.02 | -18.69 |
| 78 | 75.92 | -14.59 | -2.44 | -46.98 | 13.67 | -12.08 |
| 79 | 257.82 | 13.81 | 47.01 | -21.74 | -14.73 | -31.62 |
| 80 | 191.85 | 12.16 | 26.32 | -37.74 | -13.08 | -25.01 |
| 81 | 309.81 | 18.70 | 72.47 | 54.34 | -27.61 | -25.33 |
| 82 | 326.47 | 14.84 | 74.79 | 51.63 | -23.75 | -27.65 |
| 83 | 164.97 | 23.25 | 46.63 | -17.56 | -16.96 | -25.97 |
| 84 | 181.63 | 19.39 | 48.95 | -20.28 | -13.11 | -28.29 |
| 85 | 178.20 | 23.46 | 56.15 | 40.97 | -24.98 | -16.85 |
| 86 | 194.86 | 19.60 | 58.48 | 38.26 | -21.12 | -19.17 |
| 87 | 296.58 | 18.49 | 62.95 | -4.19 | -19.59 | -34.45 |
| 88 | 313.24 | 14.64 | 65.27 | -6.91 | -15.74 | -36.77 |
| 89 | 256.79 | 15.90 | 60.20 | 45.51 | -23.33 | -20.91 |
| 90 | 273.45 | 12.05 | 62.52 | 42.79 | -19.47 | -23.23 |
| 91 | 136.09 | 19.70 | 38.66 | -14.41 | -14.46 | -21.45 |
| 92 | 152.75 | 15.84 | 40.99 | -17.12 | -10.60 | -23.77 |
| 93 | 147.11 | 19.87 | 46.60 | 34.37 | -21.14 | -13.85 |
| 94 | 163.77 | 16.01 | 48.92 | 31.65 | -17.28 | -16.17 |
| 95 | 245.76 | 15.73 | 52.26 | -3.26 | -16.65 | -28.51 |
| 96 | 262.43 | 11.88 | 54.58 | -5.98 | -12.79 | -30.83 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -154.40 | -116.54 | -101.10 | -84.94 | -71.29 | -73.29 | -112.93 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 505.62 | 169.20 | 121.98 | 79.91 | 43.37 | 12.88 | 85.53 |

强度计算应力比 =0.728

抗剪强度计算应力比 =0.409

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=505.62, N=19.53, M=112.32, N=-40.24

临界弯矩Mcr(kN*m) =6664.13

平面外稳定计算最大应力比 =0.487

强度计算应力比 =0.728 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.409 < 1.0

平面外稳定计算最大应力比 =0.487 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=96.00 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =11.42 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 9.74 | 20.00 | 30.56 | 41.21 | 51.72 | 61.87 |

最大挠度值 =61.87 最大挠度/梁跨度 =1/356.

斜梁坡度初始值: 1/25.88

变形后斜梁坡度最小值: 1/20.29

变形后斜梁坡度改变率 =0.276 < 1/3

构件重量 (Kg)=479.65

12、 钢 梁 8 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=21.03, Ly=3.00

构件长度=4.51; 计算长度系数: Ux=4.67 Uy=0.67

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=200, B2=200, H=500, Tw=6, T1=8, T2=8

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 100.10 | 34.28 | 30.28 | 143.07 | -12.61 | 0.53 |
| 2 | -61.52 | 25.36 | 29.78 | -50.88 | -43.92 | 1.49 |
| 3 | -52.72 | 14.67 | 40.63 | 143.07 | -12.61 | 0.53 |
| 4 | 91.30 | 44.97 | 19.43 | -50.88 | -43.92 | 1.49 |
| 5 | 97.16 | 29.61 | 25.61 | 135.87 | -8.18 | 0.37 |
| 6 | -64.46 | 20.68 | 25.12 | -58.08 | -39.49 | 1.32 |
| 7 | -55.66 | 9.99 | 35.97 | 135.87 | -8.18 | 0.37 |
| 8 | 88.35 | 40.29 | 14.76 | -58.08 | -39.49 | 1.32 |
| 9 | -2.27 | -10.95 | -4.91 | -1.08 | 11.99 | -3.42 |
| 10 | -0.29 | -14.94 | 0.27 | -3.97 | 15.99 | 2.16 |
| 11 | 3.68 | 18.27 | 5.86 | 14.23 | -17.22 | -2.09 |
| 12 | 5.66 | 14.27 | 11.04 | 11.34 | -13.22 | 3.49 |
| 13 | -5.21 | -15.62 | -9.57 | -8.28 | 16.43 | -3.58 |
| 14 | -3.23 | -19.62 | -4.39 | -11.17 | 20.42 | 2.00 |
| 15 | 0.74 | 13.59 | 1.20 | 7.03 | -12.78 | -2.25 |
| 16 | 2.72 | 9.59 | 6.37 | 4.14 | -8.79 | 3.33 |
| 17 | 91.09 | 15.56 | 15.21 | 123.70 | 6.12 | -1.94 |
| 18 | 92.28 | 13.16 | 18.31 | 121.96 | 8.51 | 1.40 |
| 19 | 94.66 | 33.08 | 21.67 | 132.89 | -11.41 | -1.15 |
| 20 | 95.85 | 30.69 | 24.78 | 131.15 | -9.01 | 2.20 |
| 21 | -70.53 | 6.63 | 14.72 | -70.25 | -25.20 | -0.99 |
| 22 | -69.34 | 4.23 | 17.82 | -71.98 | -22.80 | 2.36 |
| 23 | -66.96 | 24.16 | 21.18 | -61.06 | -42.73 | -0.19 |
| 24 | -65.77 | 21.76 | 24.28 | -62.79 | -40.33 | 3.16 |
| 25 | -61.73 | -4.06 | 25.57 | 123.70 | 6.12 | -1.94 |
| 26 | -60.54 | -6.46 | 28.67 | 121.96 | 8.51 | 1.40 |
| 27 | -58.15 | 13.47 | 32.03 | 132.89 | -11.41 | -1.15 |
| 28 | -56.97 | 11.07 | 35.13 | 131.15 | -9.01 | 2.20 |
| 29 | 82.29 | 26.24 | 4.36 | -70.25 | -25.20 | -0.99 |
| 30 | 83.48 | 23.85 | 7.46 | -71.98 | -22.80 | 2.36 |
| 31 | 85.86 | 43.77 | 10.82 | -61.06 | -42.73 | -0.19 |
| 32 | 87.05 | 41.37 | 13.92 | -62.79 | -40.33 | 3.16 |
| 33 | 88.15 | 10.88 | 10.55 | 116.50 | 10.55 | -2.11 |
| 34 | 89.34 | 8.48 | 13.65 | 114.76 | 12.95 | 1.24 |
| 35 | 91.72 | 28.41 | 17.01 | 125.69 | -6.98 | -1.31 |
| 36 | 92.91 | 26.01 | 20.11 | 123.95 | -4.58 | 2.04 |
| 37 | -73.47 | 1.95 | 10.05 | -77.45 | -20.76 | -1.15 |
| 38 | -72.28 | -0.44 | 13.16 | -79.18 | -18.37 | 2.20 |
| 39 | -69.90 | 19.48 | 16.51 | -68.26 | -38.29 | -0.35 |
| 40 | -68.71 | 17.08 | 19.62 | -69.99 | -35.89 | 3.00 |
| 41 | -64.67 | -8.73 | 20.90 | 116.50 | 10.55 | -2.11 |
| 42 | -63.48 | -11.13 | 24.01 | 114.76 | 12.95 | 1.24 |
| 43 | -61.09 | 8.79 | 27.36 | 125.69 | -6.98 | -1.31 |
| 44 | -59.91 | 6.40 | 30.47 | 123.95 | -4.58 | 2.04 |
| 45 | 79.35 | 21.57 | -0.30 | -77.45 | -20.76 | -1.15 |
| 46 | 80.54 | 19.17 | 2.80 | -79.18 | -18.37 | 2.20 |
| 47 | 82.92 | 39.09 | 6.16 | -68.26 | -38.29 | -0.35 |
| 48 | 84.11 | 36.70 | 9.26 | -69.99 | -35.89 | 3.00 |
| 49 | 58.88 | -1.13 | 2.14 | 77.22 | 16.62 | -3.54 |
| 50 | 60.86 | -5.13 | 7.32 | 74.34 | 20.61 | 2.04 |
| 51 | 64.83 | 28.08 | 12.91 | 92.54 | -12.59 | -2.21 |
| 52 | 66.81 | 24.08 | 18.09 | 89.65 | -8.60 | 3.37 |
| 53 | -54.26 | -7.38 | 1.80 | -58.54 | -5.30 | -2.87 |
| 54 | -52.28 | -11.38 | 6.97 | -61.42 | -1.31 | 2.71 |
| 55 | -48.31 | 21.83 | 12.57 | -43.22 | -34.51 | -1.54 |
| 56 | -46.32 | 17.83 | 17.74 | -46.11 | -30.52 | 4.04 |
| 57 | -48.09 | -14.86 | 9.39 | 77.22 | 16.62 | -3.54 |
| 58 | -46.11 | -18.86 | 14.57 | 74.34 | 20.61 | 2.04 |
| 59 | -42.14 | 14.35 | 20.16 | 92.54 | -12.59 | -2.21 |
| 60 | -40.16 | 10.35 | 25.34 | 89.65 | -8.60 | 3.37 |
| 61 | 52.72 | 6.35 | -5.45 | -58.54 | -5.30 | -2.87 |
| 62 | 54.70 | 2.35 | -0.28 | -61.42 | -1.31 | 2.71 |
| 63 | 58.67 | 35.56 | 5.32 | -43.22 | -34.51 | -1.54 |
| 64 | 60.65 | 31.56 | 10.49 | -46.11 | -30.52 | 4.04 |
| 65 | 55.94 | -5.81 | -2.52 | 70.02 | 21.05 | -3.70 |
| 66 | 57.92 | -9.81 | 2.65 | 67.14 | 25.05 | 1.88 |
| 67 | 61.89 | 23.40 | 8.25 | 85.34 | -8.16 | -2.37 |
| 68 | 63.87 | 19.41 | 13.42 | 82.45 | -4.16 | 3.21 |
| 69 | -57.20 | -12.06 | -2.87 | -65.74 | -0.87 | -3.03 |
| 70 | -55.22 | -16.05 | 2.31 | -68.62 | 3.13 | 2.55 |
| 71 | -51.25 | 17.15 | 7.90 | -50.42 | -30.08 | -1.70 |
| 72 | -49.26 | 13.16 | 13.08 | -53.31 | -26.08 | 3.88 |
| 73 | -51.03 | -19.54 | 4.73 | 70.02 | 21.05 | -3.70 |
| 74 | -49.05 | -23.54 | 9.90 | 67.14 | 25.05 | 1.88 |
| 75 | -45.08 | 9.67 | 15.50 | 85.34 | -8.16 | -2.37 |
| 76 | -43.10 | 5.68 | 20.67 | 82.45 | -4.16 | 3.21 |
| 77 | 49.78 | 1.67 | -10.12 | -65.74 | -0.87 | -3.03 |
| 78 | 51.76 | -2.32 | -4.94 | -68.62 | 3.13 | 2.55 |
| 79 | 55.73 | 30.88 | 0.65 | -50.42 | -30.08 | -1.70 |
| 80 | 57.71 | 26.89 | 5.83 | -53.31 | -26.08 | 3.88 |
| 81 | 49.74 | 24.61 | 23.39 | 73.69 | -15.39 | -0.13 |
| 82 | 43.66 | 24.02 | 21.97 | 73.40 | -14.80 | 1.29 |
| 83 | -14.90 | 21.03 | 23.19 | -3.88 | -27.92 | 0.26 |
| 84 | -20.99 | 20.45 | 21.78 | -4.18 | -27.33 | 1.67 |
| 85 | -11.38 | 16.76 | 27.53 | 73.69 | -15.39 | -0.13 |
| 86 | -17.46 | 16.17 | 26.12 | 73.40 | -14.80 | 1.29 |
| 87 | 46.22 | 28.88 | 19.05 | -3.88 | -27.92 | 0.26 |
| 88 | 40.14 | 28.29 | 17.63 | -4.18 | -27.33 | 1.67 |
| 89 | 41.96 | 20.55 | 19.61 | 61.44 | -12.87 | -0.22 |
| 90 | 35.88 | 19.97 | 18.19 | 61.14 | -12.29 | 1.19 |
| 91 | -11.91 | 17.58 | 19.44 | -3.21 | -23.31 | 0.09 |
| 92 | -17.99 | 16.99 | 18.03 | -3.51 | -22.72 | 1.51 |
| 93 | -8.98 | 14.02 | 23.06 | 61.44 | -12.87 | -0.22 |
| 94 | -15.06 | 13.43 | 21.65 | 61.14 | -12.29 | 1.19 |
| 95 | 39.03 | 24.12 | 15.99 | -3.21 | -23.31 | 0.09 |
| 96 | 32.94 | 23.53 | 14.58 | -3.51 | -22.72 | 1.51 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -73.47 | -80.66 | -103.44 | -121.08 | -133.56 | -140.89 | -143.07 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 100.10 | 1.64 | 5.87 | 8.94 | 10.37 | 10.15 | 79.18 |

强度计算应力比 =0.565

抗剪强度计算应力比 =0.115

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 3, M=-52.72, N=14.67, M=143.07, N=-12.61

临界弯矩Mcr(kN*m) =874.21

平面外稳定计算最大应力比 =0.474

强度计算应力比 =0.565 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.115 < 1.0

平面外稳定计算最大应力比 =0.474 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=80.67 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =12.12 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 36.08 | 40.94 | 45.22 | 48.73 | 51.34 | 52.95 | 53.50 |

最大挠度值 =53.50 最大挠度/梁跨度 =1/393.

斜梁坡度初始值: 1/20.00

变形后斜梁坡度最小值: 1/23.06

变形后斜梁坡度改变率 =0.133 < 1/3

构件重量 (Kg)=215.89

13、 钢 梁 9 
 设计结果

截面类型=27; 布置角度=0; 计算长度： Lx=21.03, Ly=3.00

构件长度=6.01; 计算长度系数: Ux=3.50 Uy=0.50

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

变截面 H 形截面 H: B1=280, B2=280, H1=500, H2=700 T1=6 T2=12 T3=12

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 94.35 | 31.95 | -29.43 | -143.49 | -34.73 | 39.16 |
| 2 | -63.07 | 27.60 | -29.02 | -505.49 | -29.27 | 108.04 |
| 3 | -27.99 | 31.82 | -5.19 | -177.03 | -34.72 | 63.07 |
| 4 | 59.27 | 27.74 | -53.25 | -471.94 | -29.28 | 84.13 |
| 5 | 91.95 | 27.28 | -24.88 | -92.37 | -29.70 | 27.49 |
| 6 | -65.48 | 22.93 | -24.47 | -454.37 | -24.24 | 96.37 |
| 7 | -30.39 | 27.15 | -0.64 | -125.91 | -29.69 | 51.39 |
| 8 | 56.86 | 23.07 | -48.71 | -420.82 | -24.25 | 72.46 |
| 9 | -3.36 | -11.23 | -0.23 | -17.40 | 9.68 | 6.68 |
| 10 | 2.10 | -14.65 | 4.57 | 48.68 | 13.10 | -12.33 |
| 11 | 1.41 | 17.97 | -10.73 | -133.30 | -19.52 | 33.17 |
| 12 | 6.87 | 14.55 | -5.93 | -67.22 | -16.10 | 14.16 |
| 13 | -5.77 | -15.90 | 4.32 | 33.72 | 14.71 | -4.99 |
| 14 | -0.30 | -19.32 | 9.12 | 99.80 | 18.13 | -24.00 |
| 15 | -1.00 | 13.30 | -6.19 | -82.18 | -14.49 | 21.50 |
| 16 | 4.47 | 9.88 | -1.39 | -16.10 | -11.07 | 2.49 |
| 17 | 86.08 | 13.08 | -17.75 | -21.02 | -15.85 | 12.82 |
| 18 | 89.36 | 11.02 | -14.86 | 18.63 | -13.79 | 1.41 |
| 19 | 88.94 | 30.59 | -24.05 | -90.56 | -33.37 | 28.72 |
| 20 | 92.22 | 28.54 | -21.17 | -50.91 | -31.31 | 17.31 |
| 21 | -71.35 | 8.72 | -17.33 | -383.02 | -10.39 | 81.70 |
| 22 | -68.07 | 6.67 | -14.45 | -343.37 | -8.34 | 70.30 |
| 23 | -68.49 | 26.24 | -23.64 | -452.56 | -27.91 | 97.60 |
| 24 | -65.21 | 24.19 | -20.76 | -412.91 | -25.86 | 86.19 |
| 25 | -36.26 | 12.94 | 6.49 | -54.56 | -15.84 | 36.73 |
| 26 | -32.98 | 10.89 | 9.37 | -14.91 | -13.78 | 25.32 |
| 27 | -33.40 | 30.46 | 0.19 | -124.10 | -33.36 | 52.63 |
| 28 | -30.12 | 28.41 | 3.07 | -84.45 | -31.30 | 41.22 |
| 29 | 50.99 | 8.86 | -41.57 | -349.47 | -10.40 | 57.80 |
| 30 | 54.27 | 6.80 | -38.69 | -309.83 | -8.35 | 46.39 |
| 31 | 53.85 | 26.38 | -47.88 | -419.01 | -27.92 | 73.69 |
| 32 | 57.13 | 24.32 | -44.99 | -379.37 | -25.87 | 62.28 |
| 33 | 83.67 | 8.41 | -13.20 | 30.10 | -10.82 | 1.15 |
| 34 | 86.95 | 6.35 | -10.32 | 69.75 | -8.77 | -10.26 |
| 35 | 86.53 | 25.92 | -19.50 | -39.44 | -28.34 | 17.05 |
| 36 | 89.81 | 23.87 | -16.62 | 0.21 | -26.29 | 5.64 |
| 37 | -73.76 | 4.05 | -12.79 | -331.90 | -5.36 | 70.03 |
| 38 | -70.48 | 2.00 | -9.91 | -292.25 | -3.31 | 58.62 |
| 39 | -70.90 | 21.57 | -19.09 | -401.44 | -22.88 | 85.93 |
| 40 | -67.62 | 19.52 | -16.21 | -361.79 | -20.83 | 74.52 |
| 41 | -38.67 | 8.27 | 11.04 | -3.44 | -10.81 | 25.06 |
| 42 | -35.39 | 6.22 | 13.92 | 36.20 | -8.76 | 13.65 |
| 43 | -35.81 | 25.79 | 4.73 | -72.98 | -28.33 | 40.95 |
| 44 | -32.53 | 23.74 | 7.62 | -33.34 | -26.28 | 29.55 |
| 45 | 48.58 | 4.19 | -37.03 | -298.36 | -5.37 | 46.13 |
| 46 | 51.86 | 2.13 | -34.15 | -258.71 | -3.32 | 34.72 |
| 47 | 51.44 | 21.71 | -43.33 | -367.89 | -22.89 | 62.02 |
| 48 | 54.72 | 19.65 | -40.45 | -328.25 | -20.84 | 50.61 |
| 49 | 55.38 | -3.03 | -7.04 | 37.22 | 0.62 | -1.31 |
| 50 | 60.85 | -6.44 | -2.24 | 103.30 | 4.04 | -20.32 |
| 51 | 60.15 | 26.17 | -17.55 | -78.68 | -28.58 | 25.18 |
| 52 | 65.62 | 22.75 | -12.74 | -12.60 | -25.16 | 6.17 |
| 53 | -54.82 | -6.07 | -6.75 | -216.18 | 4.44 | 46.91 |
| 54 | -49.35 | -9.49 | -1.95 | -150.10 | 7.86 | 27.89 |
| 55 | -50.05 | 23.13 | -17.26 | -332.08 | -24.76 | 73.40 |
| 56 | -44.58 | 19.71 | -12.45 | -266.00 | -21.34 | 54.39 |
| 57 | -30.26 | -3.12 | 9.93 | 13.74 | 0.63 | 15.43 |
| 58 | -24.79 | -6.54 | 14.73 | 79.82 | 4.05 | -3.59 |
| 59 | -25.49 | 26.08 | -0.58 | -102.16 | -28.57 | 41.92 |
| 60 | -20.02 | 22.66 | 4.23 | -36.08 | -25.15 | 22.90 |
| 61 | 30.82 | -5.98 | -23.72 | -192.70 | 4.44 | 30.17 |
| 62 | 36.29 | -9.40 | -18.92 | -126.62 | 7.85 | 11.16 |
| 63 | 35.59 | 23.22 | -34.23 | -308.60 | -24.76 | 56.66 |
| 64 | 41.06 | 19.80 | -29.42 | -242.52 | -21.34 | 37.65 |
| 65 | 52.97 | -7.70 | -2.49 | 88.34 | 5.65 | -12.98 |
| 66 | 58.44 | -11.12 | 2.31 | 154.42 | 9.07 | -31.99 |
| 67 | 57.74 | 21.50 | -13.00 | -27.56 | -23.55 | 13.51 |
| 68 | 63.21 | 18.08 | -8.20 | 38.52 | -20.13 | -5.50 |
| 69 | -57.22 | -10.74 | -2.21 | -165.06 | 9.47 | 35.24 |
| 70 | -51.76 | -14.16 | 2.60 | -98.98 | 12.89 | 16.22 |
| 71 | -52.46 | 18.46 | -12.71 | -280.96 | -19.73 | 61.73 |
| 72 | -46.99 | 15.04 | -7.91 | -214.88 | -16.31 | 42.71 |
| 73 | -32.66 | -7.79 | 14.47 | 64.86 | 5.66 | 3.75 |
| 74 | -27.20 | -11.21 | 19.28 | 130.94 | 9.08 | -15.26 |
| 75 | -27.90 | 21.41 | 3.97 | -51.04 | -23.54 | 30.25 |
| 76 | -22.43 | 17.99 | 8.77 | 15.04 | -20.12 | 11.23 |
| 77 | 28.41 | -10.65 | -19.17 | -141.58 | 9.46 | 18.50 |
| 78 | 33.88 | -14.07 | -14.37 | -75.50 | 12.88 | -0.51 |
| 79 | 33.18 | 18.55 | -29.68 | -257.48 | -19.74 | 44.99 |
| 80 | 38.65 | 15.13 | -24.88 | -191.40 | -16.32 | 25.98 |
| 81 | 39.63 | 24.67 | -21.29 | -164.96 | -26.59 | 41.33 |
| 82 | 46.77 | 22.06 | -22.86 | -181.57 | -23.98 | 42.91 |
| 83 | -23.34 | 22.93 | -21.12 | -309.76 | -24.41 | 68.88 |
| 84 | -16.20 | 20.32 | -22.70 | -326.37 | -21.80 | 70.46 |
| 85 | -9.31 | 24.62 | -11.59 | -178.38 | -26.58 | 50.89 |
| 86 | -2.16 | 22.01 | -13.17 | -194.99 | -23.97 | 52.47 |
| 87 | 25.59 | 22.99 | -30.82 | -296.34 | -24.41 | 59.32 |
| 88 | 32.74 | 20.37 | -32.39 | -312.95 | -21.80 | 60.89 |
| 89 | 32.43 | 20.78 | -17.61 | -136.08 | -22.37 | 34.31 |
| 90 | 39.57 | 18.17 | -19.18 | -152.69 | -19.76 | 35.89 |
| 91 | -20.05 | 19.33 | -17.47 | -256.75 | -20.56 | 57.27 |
| 92 | -12.90 | 16.72 | -19.05 | -273.36 | -17.95 | 58.85 |
| 93 | -8.35 | 20.73 | -9.53 | -147.27 | -22.37 | 42.28 |
| 94 | -1.21 | 18.12 | -11.10 | -163.87 | -19.76 | 43.85 |
| 95 | 20.73 | 19.37 | -25.55 | -245.57 | -20.56 | 49.30 |
| 96 | 27.88 | 16.76 | -27.13 | -262.18 | -17.95 | 50.88 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -73.76 | -47.03 | -64.46 | -82.08 | -99.04 | -115.32 | -154.42 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 94.35 | 34.58 | 60.71 | 92.79 | 130.54 | 173.45 | 505.49 |

强度计算应力比 =0.726

抗剪强度计算应力比 =0.394

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 2, M=-63.07, N=27.60, M=-505.49, N=-29.27

临界弯矩Mcr(kN*m) =6211.31

平面外稳定计算最大应力比 =0.493

强度计算应力比 =0.726 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.394 < 1.0

平面外稳定计算最大应力比 =0.493 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=96.00 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =11.42 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 36.22 | 29.88 | 23.46 | 17.10 | 10.96 | 5.20 | 0.00 |

最大挠度值 =36.22 最大挠度/梁跨度 =1/580.

斜梁坡度初始值: 1/20.00

变形后斜梁坡度最小值: 1/22.95

变形后斜梁坡度改变率 =0.128 < 1/3

构件重量 (Kg)=479.89

14、 钢 梁 10 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=21.03, Ly=3.00

构件长度=4.51; 计算长度系数: Ux=4.67 Uy=0.67

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=200, B2=200, H=500, Tw=6, T1=8, T2=8

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 50.88 | 43.85 | 2.90 | 63.07 | -27.60 | 29.02 |
| 2 | -143.07 | 12.60 | 0.73 | -94.35 | -31.96 | 29.43 |
| 3 | -143.07 | 12.60 | 0.73 | 53.63 | -14.66 | 40.43 |
| 4 | 50.88 | 43.85 | 2.90 | -84.91 | -44.90 | 18.01 |
| 5 | 58.08 | 39.43 | 2.62 | 65.48 | -22.93 | 24.47 |
| 6 | -135.87 | 8.17 | 0.45 | -91.95 | -27.29 | 24.88 |
| 7 | -135.87 | 8.17 | 0.45 | 56.04 | -9.99 | 35.89 |
| 8 | 58.08 | 39.43 | 2.62 | -82.50 | -40.23 | 13.47 |
| 9 | 1.08 | -12.27 | 2.20 | 3.36 | 11.23 | 0.23 |
| 10 | 3.97 | -15.69 | -3.75 | -2.10 | 14.65 | -4.57 |
| 11 | -14.23 | 16.92 | 3.79 | -1.41 | -17.97 | 10.74 |
| 12 | -11.34 | 13.51 | -2.15 | -6.87 | -14.55 | 5.93 |
| 13 | 8.28 | -16.70 | 1.92 | 5.77 | 15.90 | -4.32 |
| 14 | 11.17 | -20.12 | -4.03 | 0.30 | 19.32 | -9.12 |
| 15 | -7.03 | 12.50 | 3.51 | 1.00 | -13.30 | 6.19 |
| 16 | -4.14 | 9.08 | -2.44 | -4.47 | -9.88 | 1.39 |
| 17 | 70.25 | 24.97 | 3.49 | 71.35 | -8.72 | 17.34 |
| 18 | 71.98 | 22.92 | -0.07 | 68.07 | -6.67 | 14.45 |
| 19 | 61.06 | 42.49 | 4.45 | 68.49 | -26.24 | 23.64 |
| 20 | 62.79 | 40.44 | 0.88 | 65.21 | -24.19 | 20.76 |
| 21 | -123.70 | -6.28 | 1.32 | -86.08 | -13.08 | 17.75 |
| 22 | -121.96 | -8.33 | -2.25 | -89.36 | -11.03 | 14.86 |
| 23 | -132.89 | 11.24 | 2.28 | -88.94 | -30.60 | 24.05 |
| 24 | -131.15 | 9.19 | -1.29 | -92.22 | -28.55 | 21.17 |
| 25 | -123.70 | -6.28 | 1.32 | 61.91 | 4.22 | 28.75 |
| 26 | -121.96 | -8.33 | -2.25 | 58.63 | 6.27 | 25.87 |
| 27 | -132.89 | 11.24 | 2.28 | 59.05 | -13.30 | 35.05 |
| 28 | -131.15 | 9.19 | -1.29 | 55.77 | -11.25 | 32.17 |
| 29 | 70.25 | 24.97 | 3.49 | -76.63 | -26.02 | 6.33 |
| 30 | 71.98 | 22.92 | -0.07 | -79.91 | -23.97 | 3.45 |
| 31 | 61.06 | 42.49 | 4.45 | -79.50 | -43.54 | 12.63 |
| 32 | 62.79 | 40.44 | 0.88 | -82.77 | -41.49 | 9.75 |
| 33 | 77.45 | 20.55 | 3.21 | 73.76 | -4.05 | 12.79 |
| 34 | 79.18 | 18.49 | -0.36 | 70.48 | -2.00 | 9.91 |
| 35 | 68.26 | 38.06 | 4.17 | 70.90 | -21.57 | 19.09 |
| 36 | 69.99 | 36.01 | 0.60 | 67.62 | -19.52 | 16.21 |
| 37 | -116.50 | -10.71 | 1.04 | -83.67 | -8.41 | 13.20 |
| 38 | -114.76 | -12.76 | -2.53 | -86.95 | -6.36 | 10.32 |
| 39 | -125.69 | 6.81 | 2.00 | -86.53 | -25.93 | 19.50 |
| 40 | -123.95 | 4.76 | -1.57 | -89.81 | -23.88 | 16.62 |
| 41 | -116.50 | -10.71 | 1.04 | 64.32 | 8.89 | 24.21 |
| 42 | -114.76 | -12.76 | -2.53 | 61.04 | 10.94 | 21.32 |
| 43 | -125.69 | 6.81 | 2.00 | 61.45 | -8.63 | 30.51 |
| 44 | -123.95 | 4.76 | -1.57 | 58.17 | -6.58 | 27.63 |
| 45 | 77.45 | 20.55 | 3.21 | -74.23 | -21.35 | 1.78 |
| 46 | 79.18 | 18.49 | -0.36 | -77.51 | -19.30 | -1.10 |
| 47 | 68.26 | 38.06 | 4.17 | -77.09 | -38.87 | 8.09 |
| 48 | 69.99 | 36.01 | 0.60 | -80.37 | -36.82 | 5.21 |
| 49 | 58.54 | 4.99 | 3.38 | 54.82 | 6.07 | 6.75 |
| 50 | 61.42 | 1.57 | -2.57 | 49.35 | 9.49 | 1.95 |
| 51 | 43.22 | 34.19 | 4.97 | 50.05 | -23.13 | 17.26 |
| 52 | 46.11 | 30.77 | -0.97 | 44.58 | -19.71 | 12.45 |
| 53 | -77.22 | -16.89 | 1.86 | -55.38 | 3.02 | 7.04 |
| 54 | -74.34 | -20.31 | -4.09 | -60.85 | 6.44 | 2.24 |
| 55 | -92.54 | 12.31 | 3.45 | -60.15 | -26.17 | 17.55 |
| 56 | -89.65 | 8.89 | -2.49 | -65.62 | -22.76 | 12.74 |
| 57 | -77.22 | -16.89 | 1.86 | 48.21 | 15.13 | 14.74 |
| 58 | -74.34 | -20.31 | -4.09 | 42.74 | 18.55 | 9.94 |
| 59 | -92.54 | 12.31 | 3.45 | 43.44 | -14.06 | 25.25 |
| 60 | -89.65 | 8.89 | -2.49 | 37.97 | -10.65 | 20.44 |
| 61 | 58.54 | 4.99 | 3.38 | -48.77 | -6.04 | -0.95 |
| 62 | 61.42 | 1.57 | -2.57 | -54.24 | -2.62 | -5.76 |
| 63 | 43.22 | 34.19 | 4.97 | -53.54 | -35.23 | 9.55 |
| 64 | 46.11 | 30.77 | -0.97 | -59.01 | -31.82 | 4.75 |
| 65 | 65.74 | 0.56 | 3.10 | 57.22 | 10.74 | 2.21 |
| 66 | 68.62 | -2.86 | -2.85 | 51.76 | 14.16 | -2.60 |
| 67 | 50.42 | 29.76 | 4.69 | 52.46 | -18.45 | 12.71 |
| 68 | 53.31 | 26.34 | -1.25 | 46.99 | -15.04 | 7.91 |
| 69 | -70.02 | -21.32 | 1.58 | -52.97 | 7.70 | 2.49 |
| 70 | -67.14 | -24.74 | -4.37 | -58.44 | 11.11 | -2.31 |
| 71 | -85.34 | 7.88 | 3.17 | -57.74 | -21.50 | 13.00 |
| 72 | -82.45 | 4.46 | -2.77 | -63.21 | -18.09 | 8.20 |
| 73 | -70.02 | -21.32 | 1.58 | 50.61 | 19.80 | 10.20 |
| 74 | -67.14 | -24.74 | -4.37 | 45.15 | 23.22 | 5.39 |
| 75 | -85.34 | 7.88 | 3.17 | 45.85 | -9.39 | 20.70 |
| 76 | -82.45 | 4.46 | -2.77 | 40.38 | -5.98 | 15.90 |
| 77 | 65.74 | 0.56 | 3.10 | -46.36 | -1.37 | -5.50 |
| 78 | 68.62 | -2.86 | -2.85 | -51.83 | 2.05 | -10.30 |
| 79 | 50.42 | 29.76 | 4.69 | -51.13 | -30.56 | 5.01 |
| 80 | 53.31 | 26.34 | -1.25 | -56.60 | -27.15 | 0.20 |
| 81 | 3.88 | 28.34 | 2.56 | 23.34 | -22.39 | 21.15 |
| 82 | 4.18 | 26.82 | 1.04 | 16.20 | -20.86 | 22.67 |
| 83 | -73.69 | 15.84 | 1.69 | -39.63 | -24.13 | 21.31 |
| 84 | -73.40 | 14.32 | 0.17 | -46.77 | -22.61 | 22.83 |
| 85 | -73.69 | 15.84 | 1.69 | 19.57 | -17.21 | 25.72 |
| 86 | -73.40 | 14.32 | 0.17 | 12.42 | -15.69 | 27.24 |
| 87 | 3.88 | 28.34 | 2.56 | -35.85 | -29.31 | 16.75 |
| 88 | 4.18 | 26.82 | 1.04 | -43.00 | -27.78 | 18.27 |
| 89 | 3.21 | 23.75 | 2.26 | 20.05 | -18.79 | 17.50 |
| 90 | 3.51 | 22.22 | 0.74 | 12.90 | -17.26 | 19.02 |
| 91 | -61.44 | 13.33 | 1.53 | -32.43 | -20.24 | 17.63 |
| 92 | -61.14 | 11.80 | 0.01 | -39.57 | -18.71 | 19.16 |
| 93 | -61.44 | 13.33 | 1.53 | 16.90 | -14.47 | 21.30 |
| 94 | -61.14 | 11.80 | 0.01 | 9.75 | -12.94 | 22.82 |
| 95 | 3.21 | 23.75 | 2.26 | -29.28 | -24.55 | 13.83 |
| 96 | 3.51 | 22.22 | 0.74 | -36.43 | -23.03 | 15.35 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -143.07 | -141.04 | -133.86 | -121.53 | -104.05 | -81.62 | -73.76 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 79.18 | 13.37 | 13.93 | 12.84 | 10.10 | 5.72 | 94.35 |

强度计算应力比 =0.565

抗剪强度计算应力比 =0.114

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 3, M=-143.07, N=12.60, M=53.63, N=-14.66

临界弯矩Mcr(kN*m) =870.41

平面外稳定计算最大应力比 =0.476

强度计算应力比 =0.565 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.114 < 1.0

平面外稳定计算最大应力比 =0.476 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=80.67 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =12.12 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 53.50 | 52.98 | 51.40 | 48.82 | 45.33 | 41.07 | 36.22 |

最大挠度值 =53.50 最大挠度/梁跨度 =1/393.

斜梁坡度初始值: 1/20.00

变形后斜梁坡度最小值: 1/23.06

变形后斜梁坡度改变率 =0.133 < 1/3

构件重量 (Kg)=215.89

风荷载作用下柱顶最大水平（X 向）位移:

节点( 2), 水平位移 dx=24.711(mm) =H /538.

地震荷载作用下柱顶最大水平（X 向）位移:

节点( 1), 水平位移 dx=9.082(mm) =H /1464.

梁的(恒+活)最大挠度:

梁( 2), 挠跨比 =1 /237.

风载作用下柱顶最大水平位移: H/538< 柱顶位移容许值: H/60

地震作用下柱顶最大水平位移: H/1464< 柱顶位移容许值: H/60

梁的(恒+活)最大挠跨比: 1/237< 梁的容许挠跨比: 1/180

所有钢柱的总重量 (Kg)=5918.

所有钢梁的总重量 (Kg)=4189.

钢梁与钢柱重量之和 (Kg)=10107.

12. 荷载与计算结果简图

1. 结构简图

图12-1   刚架简图

2. 荷载简图

图12-2   恒载简图

图12-3   活载简图

图12-4   左风1简图

图12-5   右风1简图

图12-6   左风2简图

图12-7   右风2简图

3. 应力比图

图12-8   应力比图

4. 内力图

图12-9   恒载弯矩图

图12-10   恒载剪力图

图12-11   恒载轴力图

图12-12   活载弯矩图

图12-13   活载剪力图

图12-14   活载轴力图

图12-15   左风1弯矩图

图12-16   右风1弯矩图

图12-17   左风1剪力图

图12-18   右风1剪力图

图12-19   左风1轴力图

图12-20   右风1轴力图

图12-21   左风2弯矩图

图12-22   右风2弯矩图

图12-23   左风2剪力图

图12-24   右风2剪力图

图12-25   左风2轴力图

图12-26   右风2轴力图

图12-27   左地震弯矩图

图12-28   右地震弯矩图

图12-29   左地震剪力图

图12-30   右地震剪力图

图12-31   左地震轴力图

图12-32   右地震轴力图

图12-33   弯矩包络图

图12-34   剪力包络图

图12-35   轴力包络图

5. 位移图

图12-36   恒载位移图

图12-37   活载位移图

图12-38   左风1位移图

图12-39   右风1位移图

图12-40   左风2位移图

图12-41   右风2位移图

图12-42   左地震位移图

图12-43   右地震位移图

图12-44   恒+活位移图

6. 挠度图

图12-45   (恒+活)挠度图

图12-46   (活)挠度图

图12-47   斜梁计算坡度图

图12-48   抗风柱挠度图

7. 计算长度系数图

图12-49   平面内计算长度系数

图12-50   平面外计算长度系数

复核后的结论：刚架梁及刚架柱承载力及原施工图规范要求。

雨棚刚架计算

1. 设计依据

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012);

《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010);

《钢结构设计标准》(GB 50017-2017);

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB 51022-2015);

《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB 50068-2018)

2. 计算软件信息

本工程计算软件为PKPM钢结构设计软件 10版 V5.2.0 。

计算日期为 2023年 4月17日19时45分49秒。

3. 结构计算简图

图1-1 结构简图

4. 结构计算信息

结构类型:    门式刚架轻型房屋钢结构

设计规范:    按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》（GB 51022-2015）计算

结构重要性系数: 1.00

节点总数:     8

柱数:         4

梁数:         5

支座约束数:   2

标准截面总数: 4

荷载分项系数：

恒载:    1.30

活载:    1.50

风载:    1.50

地震:    1.30

吊车:    1.50

重力荷载分项系数:    0.50

活荷载计算信息:    考虑活荷载不利布置

风荷载计算信息:    计算风荷载

钢材:   Q345(Q355)

梁柱自重计算信息:  柱梁自重都计算

恒载作用下柱的轴向变形: 考虑

梁柱自重计算增大系数: 1.20

梁刚度增大系数: 1.00

钢结构净截面面积与毛截面面积比: 0.85

门式刚架梁平面内的整体稳定性: 不验算

程序自动确定允许的长细比

钢梁(恒+活)容许挠跨比:   l /180

柱顶容许水平位移/柱高:   l /60

地震影响系数取值依据: 10抗规(2016修订版)

特征周期(s):0.35

水平地震影响系数最大值αmax:0.04

地震作用计算: 计算水平地震作用

计算振型数：3

地震烈度：6.00

场地土类别：Ⅱ类

附加重量节点数：0

设计地震分组：第一组

周期折减系数:0.80

地震力计算方法：振型分解法

结构阻尼比：0.050

按GB50011-2010 地震效应增大系数:1.050

防火设计计算信息：不考虑防火设计

5. 结构基本信息

节点坐标

| 节点号 | X | Y | 节点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15.24 | 8.00 | 2 | 0.00 | 8.30 |
| 3 | 27.24 | 8.55 | 4 | 30.48 | 8.70 |
| 5 | 0.00 | 13.30 | 6 | 15.24 | 13.30 |
| 7 | 0.00 | 0.00 | 8 | 15.24 | 0.00 |

柱关联号

| 柱号 | 节点Ι | 节点Π | 柱号 | 节点Ι | 节点Π |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 |
| 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |

梁关联号

| 梁号 | 节点Ι | 节点Π | 梁号 | 节点Ι | 节点Π |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 3 |  |  |  |

柱节点偏心 (m)

| 节点号 | 柱偏心值 | 节点号 | 柱偏心值 | 节点号 | 柱偏心值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 2 | 0.000 | 3 | 0.000 |
| 4 | 0.000 | 5 | 0.000 | 6 | 0.000 |
| 7 | 0.000 | 8 | 0.000 |  |  |

标准截面信息

| 截面号 | 截面信息 |
| --- | --- |
| 1 | 十字形截面: B*H*BI*HI*T1*T2*T3*T4=500*500*280*280*6*6*24*24 |
| 2 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=500*280*280*6*12*12 |
| 3 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=750*300*300*6*12*12 |
| 4 | 热轧无缝圆钢管: D325X8.0 D*T=325*8.00 |

柱布置截面号,约束信息,截面布置角度

| 柱号 | 标准截面号 | 约束信息 | 截面布置角度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 两端刚接 | 0 |
| 2 | 1 | 两端刚接 | 0 |
| 3 | 2 | 两端刚接 | 0 |
| 4 | 2 | 两端刚接 | 0 |

梁布置截面号,约束信息

| 梁号 | 标准截面号 | 约束信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 两端刚接 |
| 2 | 3 | I端铰接 |
| 3 | 4 | 两端铰接 |
| 4 | 3 | 两端刚接 |
| 5 | 4 | 两端铰接 |

截面特性

| 截面号 | Xc (mm) | Yc (mm) | Ix (cm4) | Iy (cm4) | A (cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250.0 | 250.0 | 89592.9 | 89592.9 | 322.7 |
| 2 | 140.0 | 250.0 | 45408.8 | 4391.3 | 95.8 |
| 3 | 150.0 | 375.0 | 117177.4 | 5401.3 | 115.6 |
| 4 | 162.5 | 162.5 | 10013.9 | 10013.9 | 79.7 |

| 截面号 | ix (cm) | iy (cm) | W1x (cm3) | W2x (cm3) | W1y (cm3) | W2y (cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16.7 | 16.7 | 3583.7 | 3583.7 | 3583.7 | 3583.7 |
| 2 | 21.8 | 6.8 | 1816.4 | 1816.4 | 313.7 | 313.7 |
| 3 | 31.8 | 6.8 | 3124.7 | 3124.7 | 360.1 | 360.1 |
| 4 | 11.2 | 11.2 | 616.2 | 616.2 | 616.2 | 616.2 |

6. 荷载与效应组合

1. 各工况荷载表

节点荷载

| 工况 | 节点号 | 弯矩 | 垂直力 | 水平力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | -- | -- | -- | -- |

柱荷载

| 工况 | 柱号 | 荷载类型 | 荷载值 | 荷载参数1 | 荷载参数2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左风1 | 1 | 1 | 0.79 | 0.00 | 0.00 |
|  | 左风1 3 | 1 | 0.79 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | -1.69 | 0.00 | 0.00 |
|  | 右风1 3 | 1 | -1.69 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 1 | 2.09 | 0.00 | 0.00 |
|  | 左风2 3 | 1 | 2.09 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 1 | -0.40 | 0.00 | 0.00 |
|  | 右风2 3 | 1 | -0.40 | 0.00 | 0.00 |

梁荷载

| 工况 | 连续数 | 荷载个数 | 荷载类型 | 荷载值1 | 荷载参数1 | 荷载值2 | 荷载参数2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 恒荷载 1 | 1 | 1 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 恒荷载 1 | 1 | 1 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 活荷载 1 | 1 | 1 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 活荷载 1 | 1 | 1 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 左风1 1 | 1 | 1 | -5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 左风1 1 | 1 | 1 | -5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2. 荷载效应组合表

(1)柱内力的组合值

| 柱内力的组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.3恒+1.5活1 | (2)1.3恒+1.5活2 |
| (3)1.3恒+1.5活3 | (4)1.3恒+1.5活4 |
| (5)1.0恒+1.5活1 | (6)1.0恒+1.5活2 |
| (7)1.0恒+1.5活3 | (8)1.0恒+1.5活4 |
| (9)1.3恒+1.5左风1 | (10)1.3恒+1.5右风1 |
| (11)1.3恒+1.5左风2 | (12)1.3恒+1.5右风2 |
| (13)1.0恒+1.5左风1 | (14)1.0恒+1.5右风1 |
| (15)1.0恒+1.5左风2 | (16)1.0恒+1.5右风2 |
| (17)1.3恒+1.5活1+0.9左风1 | (18)1.3恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (19)1.3恒+1.5活1+0.9左风2 | (20)1.3恒+1.5活1+0.9右风2 |
| (21)1.3恒+1.5活2+0.9左风1 | (22)1.3恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (23)1.3恒+1.5活2+0.9左风2 | (24)1.3恒+1.5活2+0.9右风2 |
| (25)1.3恒+1.5活3+0.9左风1 | (26)1.3恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (27)1.3恒+1.5活3+0.9左风2 | (28)1.3恒+1.5活3+0.9右风2 |
| (29)1.3恒+1.5活4+0.9左风1 | (30)1.3恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (31)1.3恒+1.5活4+0.9左风2 | (32)1.3恒+1.5活4+0.9右风2 |
| (33)1.0恒+1.5活1+0.9左风1 | (34)1.0恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (35)1.0恒+1.5活1+0.9左风2 | (36)1.0恒+1.5活1+0.9右风2 |
| (37)1.0恒+1.5活2+0.9左风1 | (38)1.0恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (39)1.0恒+1.5活2+0.9左风2 | (40)1.0恒+1.5活2+0.9右风2 |
| (41)1.0恒+1.5活3+0.9左风1 | (42)1.0恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (43)1.0恒+1.5活3+0.9左风2 | (44)1.0恒+1.5活3+0.9右风2 |
| (45)1.0恒+1.5活4+0.9左风1 | (46)1.0恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (47)1.0恒+1.5活4+0.9左风2 | (48)1.0恒+1.5活4+0.9右风2 |
| (49)1.3恒+1.05活1+1.5左风1 | (50)1.3恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (51)1.3恒+1.05活1+1.5左风2 | (52)1.3恒+1.05活1+1.5右风2 |
| (53)1.3恒+1.05活2+1.5左风1 | (54)1.3恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (55)1.3恒+1.05活2+1.5左风2 | (56)1.3恒+1.05活2+1.5右风2 |
| (57)1.3恒+1.05活3+1.5左风1 | (58)1.3恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (59)1.3恒+1.05活3+1.5左风2 | (60)1.3恒+1.05活3+1.5右风2 |
| (61)1.3恒+1.05活4+1.5左风1 | (62)1.3恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (63)1.3恒+1.05活4+1.5左风2 | (64)1.3恒+1.05活4+1.5右风2 |
| (65)1.0恒+1.05活1+1.5左风1 | (66)1.0恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (67)1.0恒+1.05活1+1.5左风2 | (68)1.0恒+1.05活1+1.5右风2 |
| (69)1.0恒+1.05活2+1.5左风1 | (70)1.0恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (71)1.0恒+1.05活2+1.5左风2 | (72)1.0恒+1.05活2+1.5右风2 |
| (73)1.0恒+1.05活3+1.5左风1 | (74)1.0恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (75)1.0恒+1.05活3+1.5左风2 | (76)1.0恒+1.05活3+1.5右风2 |
| (77)1.0恒+1.05活4+1.5左风1 | (78)1.0恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (79)1.0恒+1.05活4+1.5左风2 | (80)1.0恒+1.05活4+1.5右风2 |
| (81)1.2恒+0.6活1+1.3左地震 | (82)1.2恒+0.6活1+1.3右地震 |
| (83)1.2恒+0.6活2+1.3左地震 | (84)1.2恒+0.6活2+1.3右地震 |
| (85)1.2恒+0.6活3+1.3左地震 | (86)1.2恒+0.6活3+1.3右地震 |
| (87)1.2恒+0.6活4+1.3左地震 | (88)1.2恒+0.6活4+1.3右地震 |
| (89)1.0恒+0.5活1+1.3左地震 | (90)1.0恒+0.5活1+1.3右地震 |
| (91)1.0恒+0.5活2+1.3左地震 | (92)1.0恒+0.5活2+1.3右地震 |
| (93)1.0恒+0.5活3+1.3左地震 | (94)1.0恒+0.5活3+1.3右地震 |
| (95)1.0恒+0.5活4+1.3左地震 | (96)1.0恒+0.5活4+1.3右地震 |

(2)梁内力的组合值

| 梁内力组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.3恒+1.5活1 | (2)1.3恒+1.5活2 |
| (3)1.3恒+1.5活3 | (4)1.3恒+1.5活4 |
| (5)1.0恒+1.5活1 | (6)1.0恒+1.5活2 |
| (7)1.0恒+1.5活3 | (8)1.0恒+1.5活4 |
| (9)1.3恒+1.5左风1 | (10)1.3恒+1.5右风1 |
| (11)1.3恒+1.5左风2 | (12)1.3恒+1.5右风2 |
| (13)1.0恒+1.5左风1 | (14)1.0恒+1.5右风1 |
| (15)1.0恒+1.5左风2 | (16)1.0恒+1.5右风2 |
| (17)1.3恒+1.5活1+0.9左风1 | (18)1.3恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (19)1.3恒+1.5活1+0.9左风2 | (20)1.3恒+1.5活1+0.9右风2 |
| (21)1.3恒+1.5活2+0.9左风1 | (22)1.3恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (23)1.3恒+1.5活2+0.9左风2 | (24)1.3恒+1.5活2+0.9右风2 |
| (25)1.3恒+1.5活3+0.9左风1 | (26)1.3恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (27)1.3恒+1.5活3+0.9左风2 | (28)1.3恒+1.5活3+0.9右风2 |
| (29)1.3恒+1.5活4+0.9左风1 | (30)1.3恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (31)1.3恒+1.5活4+0.9左风2 | (32)1.3恒+1.5活4+0.9右风2 |
| (33)1.0恒+1.5活1+0.9左风1 | (34)1.0恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (35)1.0恒+1.5活1+0.9左风2 | (36)1.0恒+1.5活1+0.9右风2 |
| (37)1.0恒+1.5活2+0.9左风1 | (38)1.0恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (39)1.0恒+1.5活2+0.9左风2 | (40)1.0恒+1.5活2+0.9右风2 |
| (41)1.0恒+1.5活3+0.9左风1 | (42)1.0恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (43)1.0恒+1.5活3+0.9左风2 | (44)1.0恒+1.5活3+0.9右风2 |
| (45)1.0恒+1.5活4+0.9左风1 | (46)1.0恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (47)1.0恒+1.5活4+0.9左风2 | (48)1.0恒+1.5活4+0.9右风2 |
| (49)1.3恒+1.05活1+1.5左风1 | (50)1.3恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (51)1.3恒+1.05活1+1.5左风2 | (52)1.3恒+1.05活1+1.5右风2 |
| (53)1.3恒+1.05活2+1.5左风1 | (54)1.3恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (55)1.3恒+1.05活2+1.5左风2 | (56)1.3恒+1.05活2+1.5右风2 |
| (57)1.3恒+1.05活3+1.5左风1 | (58)1.3恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (59)1.3恒+1.05活3+1.5左风2 | (60)1.3恒+1.05活3+1.5右风2 |
| (61)1.3恒+1.05活4+1.5左风1 | (62)1.3恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (63)1.3恒+1.05活4+1.5左风2 | (64)1.3恒+1.05活4+1.5右风2 |
| (65)1.0恒+1.05活1+1.5左风1 | (66)1.0恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (67)1.0恒+1.05活1+1.5左风2 | (68)1.0恒+1.05活1+1.5右风2 |
| (69)1.0恒+1.05活2+1.5左风1 | (70)1.0恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (71)1.0恒+1.05活2+1.5左风2 | (72)1.0恒+1.05活2+1.5右风2 |
| (73)1.0恒+1.05活3+1.5左风1 | (74)1.0恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (75)1.0恒+1.05活3+1.5左风2 | (76)1.0恒+1.05活3+1.5右风2 |
| (77)1.0恒+1.05活4+1.5左风1 | (78)1.0恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (79)1.0恒+1.05活4+1.5左风2 | (80)1.0恒+1.05活4+1.5右风2 |
| (81)1.2恒+0.6活1+1.3左地震 | (82)1.2恒+0.6活1+1.3右地震 |
| (83)1.2恒+0.6活2+1.3左地震 | (84)1.2恒+0.6活2+1.3右地震 |
| (85)1.2恒+0.6活3+1.3左地震 | (86)1.2恒+0.6活3+1.3右地震 |
| (87)1.2恒+0.6活4+1.3左地震 | (88)1.2恒+0.6活4+1.3右地震 |
| (89)1.0恒+0.5活1+1.3左地震 | (90)1.0恒+0.5活1+1.3右地震 |
| (91)1.0恒+0.5活2+1.3左地震 | (92)1.0恒+0.5活2+1.3右地震 |
| (93)1.0恒+0.5活3+1.3左地震 | (94)1.0恒+0.5活3+1.3右地震 |
| (95)1.0恒+0.5活4+1.3左地震 | (96)1.0恒+0.5活4+1.3右地震 |

7. 地震计算信息

1. 左地震

地震力计算质量集中信息

| 质量集中节点号 | 质量重量(KN) |
| --- | --- |
| 2 | 308.278 |
| 6 | 13.251 |
| 5 | 2.255 |
| 2 | 308.278 |
| 6 | 13.251 |
| 5 | 2.255 |

水平地震标准值作用底层剪力：        9.991

底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 2.590

各质点地震力调整系数:               1.000

地震力调整后剪重比：                0.031

周期(已乘折减系数)

| 振型号 | 周期(s) |
| --- | --- |
| 1 | 0.464 |
| 2 | 0.064 |
| 3 | 0.019 |

2. 右地震

地震力计算质量集中信息

| 质量集中节点号 | 质量重量(KN) |
| --- | --- |
| 4 | 308.278 |
| 6 | 13.251 |
| 5 | 2.255 |
| 4 | 308.278 |
| 6 | 13.251 |
| 5 | 2.255 |
| 4 | 308.278 |
| 6 | 13.251 |
| 5 | 2.255 |

水平地震标准值作用底层剪力：        9.991

底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 2.590

各质点地震力调整系数:               1.000

地震力调整后剪重比：                0.031

周期(已乘折减系数)

| 振型号 | 周期(s) |
| --- | --- |
| 1 | 0.595 |
| 2 | 0.147 |
| 3 | 0.068 |

8. 内力计算结果

1. 单工况内力

柱内力

| 工况 | 单元 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 31.8 | 0.3 | 2.3 | -6.6 | -0.3 | 0.0 |
|  | 恒荷载 2 | 266.5 | -0.3 | -3.9 | -242.1 | 0.3 | 1.7 |
|  | 恒荷载 3 | 4.5 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
|  | 恒荷载 4 | 112.0 | 5.8 | 30.8 | -107.3 | -5.8 | 0.0 |
| 左风1 | 1 | -13.4 | -12.3 | -119.4 | 13.4 | 18.9 | -9.9 |
|  | 左风1 2 | -138.9 | 20.8 | -32.3 | 138.9 | -20.8 | 198.9 |
|  | 左风1 3 | 0.0 | 4.0 | 9.9 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 左风1 4 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 1 | 2.4 | -10.4 | -49.1 | -2.4 | -3.6 | 21.1 |
|  | 右风1 2 | -2.4 | -12.1 | -64.2 | 2.4 | 12.1 | -32.6 |
|  | 右风1 3 | -0.0 | -8.5 | -21.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
|  | 右风1 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 1 | -4.0 | 11.4 | 48.9 | 4.0 | 5.9 | -26.1 |
|  | 左风2 2 | 4.0 | 16.3 | 74.3 | -4.0 | -16.3 | 56.4 |
|  | 左风2 3 | 0.0 | 10.4 | 26.1 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
|  | 左风2 4 | 3.9 | -3.4 | -18.1 | -3.9 | 3.4 | 0.0 |
| 右风2 | 1 | 0.6 | -2.4 | -11.5 | -0.6 | -0.9 | 4.9 |
|  | 右风2 2 | -0.6 | -2.8 | -15.0 | 0.6 | 2.8 | -7.6 |
|  | 右风2 3 | -0.0 | -2.0 | -4.9 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
|  | 右风2 4 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 1 | -2.2 | 2.8 | 24.0 | 2.2 | -2.8 | -0.9 |
|  | 左地震 2 | 2.2 | 9.3 | 42.0 | -2.2 | -9.3 | 32.2 |
|  | 左地震 3 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | -0.0 | -0.2 | -0.0 |
|  | 左地震 4 | 2.5 | -1.7 | -9.0 | -2.5 | 1.7 | 0.0 |
| 右地震 | 1 | 1.2 | -2.7 | -22.8 | -1.2 | 2.7 | 0.5 |
|  | 右地震 2 | -1.2 | -5.6 | -31.5 | 1.2 | 5.6 | -13.4 |
|  | 右地震 3 | -0.0 | -0.1 | -0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
|  | 右地震 4 | -0.0 | -0.6 | -3.3 | 0.0 | 0.6 | -0.0 |

梁内力

| 工况号 | 单元号 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 138.4 | 53.7 | 168.0 | -134.5 | 32.0 | -37.5 |
|  | 恒荷载 2 | 128.9 | 41.2 | 0.0 | -131.1 | 67.5 | -200.5 |
|  | 恒荷载 3 | -134.9 | 5.7 | -0.0 | 138.7 | 5.7 | -0.0 |
|  | 恒荷载 4 | 1.1 | 23.1 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
|  | 恒荷载 5 | -147.8 | 4.5 | 0.0 | 144.3 | 4.5 | 0.0 |
| 左风1 | 1 | -0.0 | -76.3 | -581.7 | 0.0 | 16.2 | 26.3 |
|  | 左风1 2 | 23.1 | -13.0 | 0.0 | -23.1 | -63.2 | 382.8 |
|  | 左风1 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 左风1 4 | -0.0 | -16.2 | -26.3 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
|  | 左风1 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
|  | 右风1 2 | -12.1 | 2.1 | 0.0 | 12.1 | -2.1 | 32.6 |
|  | 右风1 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 右风1 4 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
|  | 右风1 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 1 | 3.7 | -1.7 | -20.0 | -3.7 | 1.7 | -0.0 |
|  | 左风2 2 | 23.5 | -1.2 | 0.0 | -23.5 | 1.2 | -18.3 |
|  | 左风2 3 | -7.6 | -0.0 | -0.0 | 7.6 | 0.0 | -0.0 |
|  | 左风2 4 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
|  | 左风2 5 | -4.1 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
|  | 右风2 2 | -2.8 | 0.5 | 0.0 | 2.8 | -0.5 | 7.6 |
|  | 右风2 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 右风2 4 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
|  | 右风2 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 1 | -2.5 | -1.0 | -11.8 | 2.5 | 1.0 | -0.4 |
|  | 左地震 2 | 4.8 | -0.7 | -0.0 | -4.8 | 0.7 | -10.1 |
|  | 左地震 3 | -4.9 | -0.0 | -0.0 | 4.9 | 0.0 | -0.0 |
|  | 左地震 4 | -2.5 | 0.1 | 0.4 | 2.5 | -0.1 | 0.0 |
|  | 左地震 5 | -2.7 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 1 | 3.8 | -0.2 | -2.4 | -3.8 | 0.2 | 0.3 |
|  | 右地震 2 | 0.7 | 1.2 | -0.0 | -0.7 | -1.2 | 18.6 |
|  | 右地震 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
|  | 右地震 4 | 1.9 | -0.1 | -0.3 | -1.9 | 0.1 | 0.0 |
|  | 右地震 5 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |

9. 节点位移

恒荷载工况下节点位移（mm）

| 节点号 | X向位移 | Y向位移 |
| --- | --- | --- |
| 1 | -0.55 | 0.31 |
| 2 | 0.29 | 0.02 |
| 3 | -0.78 | 10.44 |
| 4 | -0.65 | 13.18 |
| 5 | 0.54 | 0.03 |
| 6 | 1.88 | 0.60 |

活荷载工况下节点位移（mm）

| 节点号 | X向位移 | Y向位移 |
| --- | --- | --- |
| 1 | -2.41 | 0.12 |
| 2 | -1.98 | 0.03 |
| 3 | -3.14 | 4.94 |
| 4 | -3.29 | 5.47 |
| 5 | -3.76 | 0.03 |
| 6 | -7.32 | 0.25 |

节点侧向（水平向）位移(mm)

| 工况 | 节点 | δx | 节点 | δx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 左风1 | 1 | -15.23 | 2 | -15.09 |
|  | 左风1 3 | -22.61 | 4 | -25.17 |
|  | 左风1 5 | -27.76 | 6 | -41.79 |
|  | 左风1 7 | 0.00 | 8 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | -5.54 | 2 | -5.62 |
|  | 右风1 3 | -5.92 | 4 | -6.02 |
|  | 右风1 5 | -12.75 | 6 | -9.17 |
|  | 右风1 7 | 0.00 | 8 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 5.32 | 2 | 5.47 |
|  | 左风2 3 | 5.33 | 4 | 5.32 |
|  | 左风2 5 | 12.95 | 6 | 5.56 |
|  | 左风2 7 | 0.00 | 8 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | -1.30 | 2 | -1.31 |
|  | 右风2 3 | -1.38 | 4 | -1.41 |
|  | 右风2 5 | -2.98 | 6 | -2.15 |
|  | 右风2 7 | 0.00 | 8 | 0.00 |
| 左地震 | 1 | 2.61 | 2 | 2.64 |
|  | 左地震 3 | 2.63 | 4 | 2.62 |
|  | 左地震 5 | 5.12 | 6 | 2.69 |
|  | 左地震 7 | 0.00 | 8 | 0.00 |
| 右地震 | 1 | -2.87 | 2 | -2.86 |
|  | 右地震 3 | -3.13 | 4 | -3.20 |
|  | 右地震 5 | -5.52 | 6 | -5.23 |
|  | 右地震 7 | 0.00 | 8 | 0.00 |

10. 构件设计结果汇总

钢柱验算结果

| 柱号 | 应力比 | 剪应力比 | 平面内稳定 | 平面外稳定 | 腹板高厚比 | 翼缘宽厚比 | 平面内长细比 | 平面外长细比 | 质量(kg) | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.23 | - | 0.20 | 0.17 | - | - | 99.62 | 49.81 | 2102.4 | 通过 |
| 2 | 0.39 | - | 0.35 | 0.25 | - | - | 73.12 | 48.01 | 2026.4 | 通过 |
| 3 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 79.33 | 11.42 | 45.92 | 73.84 | 375.9 | 通过 |
| 4 | 0.10 | 0.02 | 0.17 | 0.17 | 79.33 | 11.42 | 60.43 | 78.27 | 398.4 | 通过 |

钢梁验算结果

| 梁号 | 应力比 | 剪应力比 | 平面内(上端)稳定 | 平面外(下端)稳定 | 腹板高厚比 | 翼缘宽厚比 | 质量(kg) | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.99 | 0.41 | - | 0.75 | 121.00 | 12.25 | 1089.7 | 通过 |
| 2 | 0.51 | 0.52 | - | 0.39 | 121.00 | 12.25 | 1382.5 | 通过 |
| 3 | 0.00 | 0.01 | - | - | - | - | 1002.97 | 通过 |
|  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0.09 | 0.18 | - | 0.04 | 121.00 | 12.25 | 294.0 | 通过 |
| 5 | 0.00 | 0.01 | - | - | - | - | 807.13 | 通过 |
|  | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0.51 | 0.52 | - | 0.39 | 121.00 | 12.25 | 1382.5 | 通过 |
| 3 | 0.00 | 0.01 | - | - | - | - | 1002.97 | 通过 |
|  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0.09 | 0.18 | - | 0.04 | 121.00 | 12.25 | 294.0 | 通过 |
| 5 | 0.00 | 0.01 | - | - | - | - | 807.13 | 通过 |
|  | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |

11. 构件设计结果

1. 钢 柱 1   设计结果

截面类型=23; 布置角度=0; 计算长度：Lx=16.60, Ly=8.30; 长细比：λx=99.6,λy=49.8

构件长度=8.30; 计算长度系数: Ux=2.00 Uy=1.00

抗震等级: 三级

截面参数: B=500, BI=280, H=500, HI=280, T1=6, T2=6, T3=24, T4=24

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S4

验算规范: 普钢规范GB50017-2017

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 24.30 | 5.29 | 2.93 | 0.01 | 27.50 | -2.93 |
| 2 | -42.15 | 74.90 | -5.08 | 0.01 | -42.10 | 5.08 |
| 3 | -42.15 | 74.90 | -5.08 | 0.01 | -42.10 | 5.08 |
| 4 | 24.30 | 5.29 | 2.93 | 0.01 | 27.50 | -2.93 |
| 5 | 23.61 | -4.24 | 2.85 | 0.01 | 29.47 | -2.85 |
| 6 | -42.84 | 65.36 | -5.16 | 0.01 | -40.13 | 5.16 |
| 7 | -42.84 | 65.36 | -5.16 | 0.01 | -40.13 | 5.16 |
| 8 | 23.61 | -4.24 | 2.85 | 0.01 | 29.47 | -2.85 |
| 9 | -176.09 | 21.17 | -18.08 | -14.83 | 11.62 | 27.93 |
| 10 | -70.72 | 44.89 | -15.22 | 31.71 | -12.09 | -5.82 |
| 11 | 76.37 | 35.29 | 17.48 | -39.09 | -2.49 | 8.49 |
| 12 | -14.26 | 42.16 | -3.29 | 7.43 | -9.36 | -1.64 |
| 13 | -176.78 | 11.64 | -18.16 | -14.83 | 13.59 | 28.01 |
| 14 | -71.40 | 35.35 | -15.31 | 31.70 | -10.12 | -5.74 |
| 15 | 75.69 | 25.75 | 17.40 | -39.09 | -0.52 | 8.58 |
| 16 | -14.95 | 32.62 | -3.37 | 7.42 | -7.39 | -1.56 |
| 17 | -83.15 | -6.80 | -8.13 | -8.89 | 39.60 | 14.04 |
| 18 | -19.92 | 7.43 | -6.42 | 19.03 | 25.37 | -6.21 |
| 19 | 68.33 | 1.67 | 13.20 | -23.44 | 31.13 | 2.38 |
| 20 | 13.95 | 5.79 | 0.74 | 4.47 | 27.00 | -3.70 |
| 21 | -149.59 | 62.81 | -16.14 | -8.90 | -30.01 | 22.05 |
| 22 | -86.37 | 77.03 | -14.43 | 19.03 | -44.24 | 1.80 |
| 23 | 1.88 | 71.27 | 5.19 | -23.45 | -38.48 | 10.39 |
| 24 | -52.50 | 75.40 | -7.27 | 4.46 | -42.60 | 4.31 |
| 25 | -149.59 | 62.81 | -16.14 | -8.90 | -30.01 | 22.05 |
| 26 | -86.37 | 77.03 | -14.43 | 19.03 | -44.24 | 1.80 |
| 27 | 1.88 | 71.27 | 5.19 | -23.45 | -38.48 | 10.39 |
| 28 | -52.50 | 75.40 | -7.27 | 4.46 | -42.60 | 4.31 |
| 29 | -83.15 | -6.80 | -8.13 | -8.89 | 39.60 | 14.04 |
| 30 | -19.92 | 7.43 | -6.42 | 19.03 | 25.37 | -6.21 |
| 31 | 68.33 | 1.67 | 13.20 | -23.44 | 31.13 | 2.38 |
| 32 | 13.95 | 5.79 | 0.74 | 4.47 | 27.00 | -3.70 |
| 33 | -83.84 | -16.33 | -8.22 | -8.89 | 41.56 | 14.13 |
| 34 | -20.61 | -2.11 | -6.50 | 19.03 | 27.33 | -6.12 |
| 35 | 67.64 | -7.87 | 13.12 | -23.44 | 33.10 | 2.47 |
| 36 | 13.26 | -3.74 | 0.66 | 4.46 | 28.97 | -3.61 |
| 37 | -150.28 | 53.27 | -16.22 | -8.90 | -28.04 | 22.13 |
| 38 | -87.06 | 67.50 | -14.51 | 19.02 | -42.27 | 1.88 |
| 39 | 1.20 | 61.74 | 5.11 | -23.45 | -36.51 | 10.47 |
| 40 | -53.19 | 65.86 | -7.35 | 4.46 | -40.63 | 4.39 |
| 41 | -150.28 | 53.27 | -16.22 | -8.90 | -28.04 | 22.13 |
| 42 | -87.06 | 67.50 | -14.51 | 19.02 | -42.27 | 1.88 |
| 43 | 1.20 | 61.74 | 5.11 | -23.45 | -36.51 | 10.47 |
| 44 | -53.19 | 65.86 | -7.35 | 4.46 | -40.63 | 4.39 |
| 45 | -83.84 | -16.33 | -8.22 | -8.89 | 41.56 | 14.13 |
| 46 | -20.61 | -2.11 | -6.50 | 19.03 | 27.33 | -6.12 |
| 47 | 67.64 | -7.87 | 13.12 | -23.44 | 33.10 | 2.47 |
| 48 | 13.26 | -3.74 | 0.66 | 4.46 | 28.97 | -3.61 |
| 49 | -161.17 | -4.05 | -16.28 | -14.83 | 36.85 | 26.13 |
| 50 | -55.80 | 19.67 | -13.43 | 31.71 | 13.13 | -7.62 |
| 51 | 91.29 | 10.07 | 19.28 | -39.08 | 22.73 | 6.70 |
| 52 | 0.66 | 16.94 | -1.49 | 7.43 | 15.86 | -3.44 |
| 53 | -207.68 | 44.67 | -21.88 | -14.83 | -11.88 | 31.73 |
| 54 | -102.31 | 68.39 | -19.03 | 31.71 | -35.59 | -2.02 |
| 55 | 44.78 | 58.79 | 13.67 | -39.09 | -25.99 | 12.30 |
| 56 | -45.86 | 65.66 | -7.09 | 7.43 | -32.86 | 2.17 |
| 57 | -207.68 | 44.67 | -21.88 | -14.83 | -11.88 | 31.73 |
| 58 | -102.31 | 68.39 | -19.03 | 31.71 | -35.59 | -2.02 |
| 59 | 44.78 | 58.79 | 13.67 | -39.09 | -25.99 | 12.30 |
| 60 | -45.86 | 65.66 | -7.09 | 7.43 | -32.86 | 2.17 |
| 61 | -161.17 | -4.05 | -16.28 | -14.83 | 36.85 | 26.13 |
| 62 | -55.80 | 19.67 | -13.43 | 31.71 | 13.13 | -7.62 |
| 63 | 91.29 | 10.07 | 19.28 | -39.08 | 22.73 | 6.70 |
| 64 | 0.66 | 16.94 | -1.49 | 7.43 | 15.86 | -3.44 |
| 65 | -161.86 | -13.59 | -16.36 | -14.83 | 38.82 | 26.21 |
| 66 | -56.49 | 10.13 | -13.51 | 31.71 | 15.10 | -7.54 |
| 67 | 90.60 | 0.53 | 19.19 | -39.08 | 24.70 | 6.78 |
| 68 | -0.03 | 7.40 | -1.57 | 7.43 | 17.83 | -3.35 |
| 69 | -208.37 | 35.14 | -21.97 | -14.83 | -9.91 | 31.82 |
| 70 | -103.00 | 58.85 | -19.11 | 31.70 | -33.62 | -1.93 |
| 71 | 44.09 | 49.25 | 13.59 | -39.09 | -24.02 | 12.38 |
| 72 | -46.55 | 56.12 | -7.18 | 7.42 | -30.89 | 2.25 |
| 73 | -208.37 | 35.14 | -21.97 | -14.83 | -9.91 | 31.82 |
| 74 | -103.00 | 58.85 | -19.11 | 31.70 | -33.62 | -1.93 |
| 75 | 44.09 | 49.25 | 13.59 | -39.09 | -24.02 | 12.38 |
| 76 | -46.55 | 56.12 | -7.18 | 7.42 | -30.89 | 2.25 |
| 77 | -161.86 | -13.59 | -16.36 | -14.83 | 38.82 | 26.21 |
| 78 | -56.49 | 10.13 | -13.51 | 31.71 | 15.10 | -7.54 |
| 79 | 90.60 | 0.53 | 19.19 | -39.08 | 24.70 | 6.78 |
| 80 | -0.03 | 7.40 | -1.57 | 7.43 | 17.83 | -3.35 |
| 81 | 42.44 | 20.88 | 4.99 | -1.16 | 9.39 | -4.99 |
| 82 | -18.32 | 25.31 | -2.13 | 0.71 | 4.97 | 2.13 |
| 83 | 15.86 | 48.72 | 1.79 | -1.16 | -18.45 | -1.79 |
| 84 | -44.90 | 53.15 | -5.34 | 0.71 | -22.87 | 5.34 |
| 85 | 15.86 | 48.72 | 1.79 | -1.16 | -18.45 | -1.79 |
| 86 | -44.90 | 53.15 | -5.34 | 0.71 | -22.87 | 5.34 |
| 87 | 42.44 | 20.88 | 4.99 | -1.16 | 9.39 | -4.99 |
| 88 | -18.32 | 25.31 | -2.13 | 0.71 | 4.97 | 2.13 |
| 89 | 40.56 | 16.93 | 4.76 | -1.16 | 8.30 | -4.76 |
| 90 | -20.20 | 21.35 | -2.36 | 0.71 | 3.88 | 2.36 |
| 91 | 18.41 | 40.13 | 2.09 | -1.16 | -14.90 | -2.09 |
| 92 | -42.35 | 44.55 | -5.03 | 0.71 | -19.32 | 5.03 |
| 93 | 18.41 | 40.13 | 2.09 | -1.16 | -14.90 | -2.09 |
| 94 | -42.35 | 44.55 | -5.03 | 0.71 | -19.32 | 5.03 |
| 95 | 40.56 | 16.93 | 4.76 | -1.16 | 8.30 | -4.76 |
| 96 | -20.20 | 21.35 | -2.36 | 0.71 | 3.88 | 2.36 |

强度计算最大应力对应组合号: 53, M=-207.68, N=44.67, M=-14.83, N=-11.88

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =66.56

强度计算最大应力比 =0.226

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =58.65

平面内稳定计算最大应力比 =0.199

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =50.97

平面外稳定计算最大应力比 =0.173

强度计算最大应力 < f=295.00

平面内稳定计算最大应力 < f=295.00

平面外稳定计算最大应力 < f=295.00

压杆,平面内长细比 λ=100. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=50. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=2102.42

2. 钢 柱 2   设计结果

截面类型=23; 布置角度=0; 计算长度：Lx=12.18, Ly=8.00; 长细比：λx=73.1,λy=48.0

构件长度=8.00; 计算长度系数: Ux=1.52 Uy=1.00

抗震等级: 三级

截面参数: B=500, BI=280, H=500, HI=280, T1=6, T2=6, T3=24, T4=24

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S4

验算规范: 普钢规范GB50017-2017

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.13 | 427.71 | -2.58 | 63.82 | -356.65 | -5.08 |
| 2 | -23.53 | 418.47 | 4.73 | -23.23 | -426.31 | 2.93 |
| 3 | -18.30 | 499.80 | 2.51 | 38.37 | -468.18 | -2.51 |
| 4 | -5.10 | 346.39 | -0.36 | 2.22 | -314.78 | 0.36 |
| 5 | 1.30 | 347.78 | -2.50 | 63.30 | -284.01 | -5.16 |
| 6 | -22.35 | 338.53 | 4.81 | -23.74 | -353.67 | 2.85 |
| 7 | -17.12 | 419.86 | 2.59 | 37.86 | -395.54 | -2.59 |
| 8 | -3.93 | 266.45 | -0.28 | 1.71 | -242.14 | 0.28 |
| 9 | -53.60 | 137.98 | 30.87 | 300.53 | -106.37 | -30.87 |
| 10 | -101.40 | 342.83 | -18.50 | -46.62 | -311.21 | 18.50 |
| 11 | 106.28 | 352.43 | 24.14 | 86.85 | -320.81 | -24.14 |
| 12 | -27.64 | 345.55 | -4.61 | -9.21 | -313.94 | 4.61 |
| 13 | -52.42 | 58.04 | 30.95 | 300.01 | -33.73 | -30.95 |
| 14 | -100.22 | 262.89 | -18.42 | -47.13 | -238.57 | 18.42 |
| 15 | 107.46 | 272.49 | 24.22 | 86.34 | -248.17 | -24.22 |
| 16 | -26.46 | 265.62 | -4.52 | -9.72 | -241.30 | 4.52 |
| 17 | -28.97 | 302.67 | 16.16 | 242.80 | -231.60 | -23.81 |
| 18 | -57.65 | 425.58 | -13.46 | 34.51 | -354.51 | 5.81 |
| 19 | 66.96 | 431.34 | 12.12 | 114.59 | -360.27 | -19.78 |
| 20 | -13.40 | 427.21 | -5.13 | 56.96 | -356.15 | -2.53 |
| 21 | -52.63 | 293.42 | 23.46 | 155.76 | -301.27 | -15.81 |
| 22 | -81.31 | 416.33 | -6.16 | -52.53 | -424.18 | 13.81 |
| 23 | 43.30 | 422.09 | 19.43 | 27.55 | -429.94 | -11.77 |
| 24 | -37.05 | 417.97 | 2.18 | -30.08 | -425.81 | 5.48 |
| 25 | -47.40 | 374.75 | 21.24 | 217.36 | -343.14 | -21.24 |
| 26 | -76.08 | 497.66 | -8.38 | 9.07 | -466.05 | 8.38 |
| 27 | 48.53 | 503.42 | 17.21 | 89.15 | -471.81 | -17.21 |
| 28 | -31.82 | 499.30 | -0.04 | 31.51 | -467.68 | 0.04 |
| 29 | -34.20 | 221.34 | 18.38 | 181.20 | -189.73 | -18.38 |
| 30 | -62.88 | 344.25 | -11.25 | -27.09 | -312.64 | 11.25 |
| 31 | 61.73 | 350.01 | 14.34 | 53.00 | -318.40 | -14.34 |
| 32 | -18.63 | 345.89 | -2.91 | -4.64 | -314.28 | 2.91 |
| 33 | -27.80 | 222.73 | 16.24 | 242.29 | -158.96 | -23.90 |
| 34 | -56.48 | 345.64 | -13.38 | 34.00 | -281.87 | 5.72 |
| 35 | 68.13 | 351.40 | 12.21 | 114.08 | -287.63 | -19.86 |
| 36 | -12.22 | 347.28 | -5.04 | 56.45 | -283.51 | -2.61 |
| 37 | -51.45 | 213.49 | 23.55 | 155.25 | -228.63 | -15.89 |
| 38 | -80.13 | 336.40 | -6.08 | -53.04 | -351.54 | 13.73 |
| 39 | 44.48 | 342.16 | 19.51 | 27.04 | -357.30 | -11.86 |
| 40 | -35.87 | 338.03 | 2.26 | -30.60 | -353.17 | 5.39 |
| 41 | -46.22 | 294.81 | 21.33 | 216.84 | -270.50 | -21.33 |
| 42 | -74.90 | 417.72 | -8.29 | 8.56 | -393.41 | 8.29 |
| 43 | 49.71 | 423.48 | 17.29 | 88.64 | -399.17 | -17.29 |
| 44 | -30.64 | 419.36 | 0.04 | 31.00 | -395.04 | -0.04 |
| 45 | -33.03 | 141.41 | 18.46 | 180.69 | -117.09 | -18.46 |
| 46 | -61.70 | 264.32 | -11.16 | -27.60 | -240.00 | 11.16 |
| 47 | 62.90 | 270.08 | 14.42 | 52.49 | -245.76 | -14.42 |
| 48 | -17.45 | 265.95 | -2.83 | -5.15 | -241.64 | 2.83 |
| 49 | -49.94 | 194.91 | 29.31 | 343.65 | -135.68 | -34.67 |
| 50 | -97.74 | 399.75 | -20.06 | -3.50 | -340.52 | 14.70 |
| 51 | 109.94 | 409.36 | 22.59 | 129.97 | -350.12 | -27.95 |
| 52 | -23.98 | 402.48 | -6.16 | 33.91 | -343.25 | 0.80 |
| 53 | -66.50 | 188.44 | 34.43 | 282.72 | -184.44 | -29.07 |
| 54 | -114.30 | 393.28 | -14.94 | -64.43 | -389.29 | 20.30 |
| 55 | 93.38 | 402.88 | 27.70 | 69.04 | -398.89 | -22.34 |
| 56 | -40.54 | 396.01 | -1.05 | -27.02 | -392.02 | 6.40 |
| 57 | -62.84 | 245.36 | 32.87 | 325.83 | -213.75 | -32.87 |
| 58 | -110.64 | 450.21 | -16.49 | -21.31 | -418.60 | 16.49 |
| 59 | 97.04 | 459.81 | 26.15 | 112.16 | -428.20 | -26.15 |
| 60 | -36.88 | 452.94 | -2.60 | 16.09 | -421.33 | 2.60 |
| 61 | -53.60 | 137.98 | 30.87 | 300.53 | -106.37 | -30.87 |
| 62 | -101.40 | 342.83 | -18.50 | -46.62 | -311.21 | 18.50 |
| 63 | 106.28 | 352.43 | 24.14 | 86.85 | -320.81 | -24.14 |
| 64 | -27.64 | 345.55 | -4.61 | -9.21 | -313.94 | 4.61 |
| 65 | -48.76 | 114.97 | 29.40 | 343.13 | -63.03 | -34.76 |
| 66 | -96.56 | 319.82 | -19.97 | -4.01 | -267.88 | 14.61 |
| 67 | 111.12 | 329.42 | 22.67 | 129.46 | -277.48 | -28.03 |
| 68 | -22.80 | 322.55 | -6.08 | 33.39 | -270.61 | 0.72 |
| 69 | -65.32 | 108.50 | 34.51 | 282.20 | -111.80 | -29.15 |
| 70 | -113.12 | 313.35 | -14.86 | -64.94 | -316.65 | 20.22 |
| 71 | 94.56 | 322.95 | 27.79 | 68.53 | -326.25 | -22.43 |
| 72 | -39.36 | 316.08 | -0.96 | -27.54 | -319.38 | 6.32 |
| 73 | -61.66 | 165.43 | 32.96 | 325.32 | -141.11 | -32.96 |
| 74 | -109.46 | 370.28 | -16.41 | -21.83 | -345.96 | 16.41 |
| 75 | 98.22 | 379.88 | 26.23 | 111.65 | -355.56 | -26.23 |
| 76 | -35.70 | 373.00 | -2.51 | 15.58 | -348.69 | 2.51 |
| 77 | -52.42 | 58.04 | 30.95 | 300.01 | -33.73 | -30.95 |
| 78 | -100.22 | 262.89 | -18.42 | -47.13 | -238.57 | 18.42 |
| 79 | 107.46 | 272.49 | 24.22 | 86.34 | -248.17 | -24.22 |
| 80 | -26.46 | 265.62 | -4.52 | -9.72 | -241.30 | 4.52 |
| 81 | 51.99 | 355.13 | 10.83 | 68.51 | -310.16 | -13.90 |
| 82 | -43.57 | 350.70 | -8.52 | 9.22 | -305.74 | 5.46 |
| 83 | 42.53 | 351.43 | 13.76 | 33.70 | -338.03 | -10.69 |
| 84 | -53.03 | 347.00 | -5.60 | -25.59 | -333.61 | 8.66 |
| 85 | 44.62 | 383.96 | 12.87 | 58.34 | -354.78 | -12.87 |
| 86 | -50.94 | 379.53 | -6.48 | -0.95 | -350.35 | 6.48 |
| 87 | 49.90 | 322.60 | 11.72 | 43.87 | -293.42 | -11.72 |
| 88 | -45.66 | 318.17 | -7.63 | -15.41 | -288.99 | 7.63 |
| 89 | 52.43 | 296.41 | 11.04 | 64.07 | -258.95 | -13.59 |
| 90 | -43.13 | 291.99 | -8.32 | 4.78 | -254.52 | 5.76 |
| 91 | 44.54 | 293.33 | 13.47 | 35.05 | -282.17 | -10.92 |
| 92 | -51.02 | 288.91 | -5.88 | -24.24 | -277.74 | 8.43 |
| 93 | 46.28 | 320.44 | 12.73 | 55.58 | -296.12 | -12.73 |
| 94 | -49.28 | 316.02 | -6.62 | -3.71 | -291.70 | 6.62 |
| 95 | 50.68 | 269.31 | 11.78 | 43.53 | -244.99 | -11.78 |
| 96 | -44.88 | 264.88 | -7.58 | -15.76 | -240.56 | 7.58 |

强度计算最大应力对应组合号: 49, M=-49.94, N=194.91, M=343.65, N=-135.68

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =114.55

强度计算最大应力比 =0.388

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =102.07

平面内稳定计算最大应力比 =0.346

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =74.56

平面外稳定计算最大应力比 =0.253

强度计算最大应力 < f=295.00

平面内稳定计算最大应力 < f=295.00

平面外稳定计算最大应力 < f=295.00

压杆,平面内长细比 λ=73. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=48. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=2026.43

3. 钢 柱 3   设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=10.00, Ly=5.00; 长细比：λx=45.9,λy=73.8

构件长度=5.00; 计算长度系数: Ux=2.00 Uy=1.00

抗震等级: 三级

截面参数: B1=280, B2=280, H=500, Tw=6, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 5.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 5.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 5.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 5.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 14.84 | 5.86 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | -31.70 | 5.86 | -12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 39.12 | 5.86 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | -7.42 | 5.86 | -2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 14.84 | 4.51 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | -31.70 | 4.51 | -12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 39.12 | 4.51 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | -7.42 | 4.51 | -2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 8.90 | 5.86 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | -19.02 | 5.86 | -7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 23.47 | 5.86 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | -4.45 | 5.86 | -1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 8.90 | 5.86 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | -19.02 | 5.86 | -7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 23.47 | 5.86 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | -4.45 | 5.86 | -1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 8.90 | 5.86 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | -19.02 | 5.86 | -7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 23.47 | 5.86 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | -4.45 | 5.86 | -1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 8.90 | 5.86 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | -19.02 | 5.86 | -7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 23.47 | 5.86 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | -4.45 | 5.86 | -1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 8.90 | 4.51 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | -19.02 | 4.51 | -7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 23.47 | 4.51 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | -4.45 | 4.51 | -1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 8.90 | 4.51 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | -19.02 | 4.51 | -7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 23.47 | 4.51 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | -4.45 | 4.51 | -1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 8.90 | 4.51 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | -19.02 | 4.51 | -7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 23.47 | 4.51 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | -4.45 | 4.51 | -1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 8.90 | 4.51 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | -19.02 | 4.51 | -7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 23.47 | 4.51 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | -4.45 | 4.51 | -1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 14.84 | 5.86 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | -31.70 | 5.86 | -12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 39.12 | 5.86 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | -7.42 | 5.86 | -2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 14.84 | 5.86 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | -31.70 | 5.86 | -12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 39.12 | 5.86 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | -7.42 | 5.86 | -2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 14.84 | 5.86 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | -31.70 | 5.86 | -12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | 39.12 | 5.86 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | -7.42 | 5.86 | -2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | 14.84 | 5.86 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | -31.70 | 5.86 | -12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 39.12 | 5.86 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | -7.42 | 5.86 | -2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 14.84 | 4.51 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | -31.70 | 4.51 | -12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | 39.12 | 4.51 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | -7.42 | 4.51 | -2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | 14.84 | 4.51 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | -31.70 | 4.51 | -12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | 39.12 | 4.51 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | -7.42 | 4.51 | -2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | 14.84 | 4.51 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | -31.70 | 4.51 | -12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | 39.12 | 4.51 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | -7.42 | 4.51 | -2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | 14.84 | 4.51 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | -31.70 | 4.51 | -12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | 39.12 | 4.51 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | -7.42 | 4.51 | -2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | 1.02 | 5.41 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
| 82 | -0.70 | 5.41 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 83 | 1.02 | 5.41 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
| 84 | -0.70 | 5.41 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 85 | 1.02 | 5.41 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
| 86 | -0.70 | 5.41 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 87 | 1.02 | 5.41 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
| 88 | -0.70 | 5.41 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 89 | 1.02 | 4.51 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
| 90 | -0.70 | 4.51 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 91 | 1.02 | 4.51 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
| 92 | -0.70 | 4.51 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 93 | 1.02 | 4.51 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
| 94 | -0.70 | 4.51 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 95 | 1.02 | 4.51 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
| 96 | -0.70 | 4.51 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |

强度计算控制组合号: 11, M=39.12, N=5.86, M=0.00, N=0.00

强度计算应力比 =0.083

抗剪强度计算控制组合号: 51, V=15.65

抗剪强度计算应力比 =0.044

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 11, M=39.12, N=5.86, M=0.00, N=0.00

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =22.29

平面内稳定计算最大应力比 =0.073

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 51, M=39.12, N=5.86, M=0.00, N=0.00

临界弯矩Mcr(N*mm) =1723.07

平面外稳定计算最大应力比 =0.036

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.083 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.044 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=79.33 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =11.42 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=46. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=74. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=375.86

4. 钢 柱 4   设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=13.16, Ly=5.30; 长细比：λx=60.4,λy=78.3

构件长度=5.30; 计算长度系数: Ux=2.48 Uy=1.00

抗震等级: 三级

截面参数: B1=280, B2=280, H=500, Tw=6, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 44.94 | 175.24 | 8.48 | 0.02 | -169.02 | -8.48 |
| 2 | 18.21 | 185.70 | 3.44 | 0.00 | -179.48 | -3.44 |
| 3 | 23.13 | 215.29 | 4.37 | 0.01 | -209.07 | -4.37 |
| 4 | 40.02 | 145.64 | 7.55 | 0.01 | -139.43 | -7.55 |
| 5 | 35.71 | 141.63 | 6.74 | 0.02 | -136.84 | -6.74 |
| 6 | 8.98 | 152.09 | 1.69 | 0.00 | -147.31 | -1.69 |
| 7 | 13.90 | 181.68 | 2.62 | 0.00 | -176.90 | -2.62 |
| 8 | 30.78 | 112.03 | 5.81 | 0.01 | -107.25 | -5.81 |
| 9 | 40.02 | 145.64 | 7.55 | 0.01 | -139.43 | -7.55 |
| 10 | 40.02 | 145.64 | 7.55 | 0.01 | -139.43 | -7.55 |
| 11 | 12.85 | 151.42 | 2.43 | 0.01 | -145.21 | -2.43 |
| 12 | 40.02 | 145.64 | 7.55 | 0.01 | -139.43 | -7.55 |
| 13 | 30.78 | 112.03 | 5.81 | 0.01 | -107.25 | -5.81 |
| 14 | 30.78 | 112.03 | 5.81 | 0.01 | -107.25 | -5.81 |
| 15 | 3.61 | 117.81 | 0.68 | 0.01 | -113.03 | -0.68 |
| 16 | 30.78 | 112.03 | 5.81 | 0.01 | -107.25 | -5.81 |
| 17 | 44.94 | 175.24 | 8.48 | 0.02 | -169.02 | -8.48 |
| 18 | 44.94 | 175.24 | 8.48 | 0.02 | -169.02 | -8.48 |
| 19 | 28.64 | 178.70 | 5.41 | 0.02 | -172.49 | -5.41 |
| 20 | 44.94 | 175.24 | 8.48 | 0.02 | -169.02 | -8.48 |
| 21 | 18.21 | 185.70 | 3.44 | 0.00 | -179.48 | -3.44 |
| 22 | 18.21 | 185.70 | 3.44 | 0.00 | -179.48 | -3.44 |
| 23 | 1.91 | 189.16 | 0.36 | 0.00 | -182.95 | -0.36 |
| 24 | 18.21 | 185.70 | 3.44 | 0.00 | -179.48 | -3.44 |
| 25 | 23.13 | 215.29 | 4.37 | 0.01 | -209.07 | -4.37 |
| 26 | 23.13 | 215.29 | 4.37 | 0.01 | -209.07 | -4.37 |
| 27 | 6.83 | 218.76 | 1.29 | 0.01 | -212.54 | -1.29 |
| 28 | 23.13 | 215.29 | 4.37 | 0.01 | -209.07 | -4.37 |
| 29 | 40.02 | 145.64 | 7.55 | 0.01 | -139.43 | -7.55 |
| 30 | 40.02 | 145.64 | 7.55 | 0.01 | -139.43 | -7.55 |
| 31 | 23.72 | 149.11 | 4.48 | 0.01 | -142.89 | -4.48 |
| 32 | 40.02 | 145.64 | 7.55 | 0.01 | -139.43 | -7.55 |
| 33 | 35.71 | 141.63 | 6.74 | 0.02 | -136.84 | -6.74 |
| 34 | 35.71 | 141.63 | 6.74 | 0.02 | -136.84 | -6.74 |
| 35 | 19.40 | 145.09 | 3.66 | 0.02 | -140.31 | -3.66 |
| 36 | 35.71 | 141.63 | 6.74 | 0.02 | -136.84 | -6.74 |
| 37 | 8.98 | 152.09 | 1.69 | 0.00 | -147.31 | -1.69 |
| 38 | 8.98 | 152.09 | 1.69 | 0.00 | -147.31 | -1.69 |
| 39 | -7.33 | 155.55 | -1.38 | 0.00 | -150.77 | 1.38 |
| 40 | 8.98 | 152.09 | 1.69 | 0.00 | -147.31 | -1.69 |
| 41 | 13.90 | 181.68 | 2.62 | 0.00 | -176.90 | -2.62 |
| 42 | 13.90 | 181.68 | 2.62 | 0.00 | -176.90 | -2.62 |
| 43 | -2.40 | 185.15 | -0.45 | 0.00 | -180.37 | 0.45 |
| 44 | 13.90 | 181.68 | 2.62 | 0.00 | -176.90 | -2.62 |
| 45 | 30.78 | 112.03 | 5.81 | 0.01 | -107.25 | -5.81 |
| 46 | 30.78 | 112.03 | 5.81 | 0.01 | -107.25 | -5.81 |
| 47 | 14.48 | 115.50 | 2.73 | 0.01 | -110.72 | -2.73 |
| 48 | 30.78 | 112.03 | 5.81 | 0.01 | -107.25 | -5.81 |
| 49 | 43.46 | 166.36 | 8.20 | 0.02 | -160.14 | -8.20 |
| 50 | 43.46 | 166.36 | 8.20 | 0.02 | -160.14 | -8.20 |
| 51 | 16.29 | 172.14 | 3.08 | 0.02 | -165.92 | -3.08 |
| 52 | 43.46 | 166.36 | 8.20 | 0.02 | -160.14 | -8.20 |
| 53 | 24.75 | 173.68 | 4.67 | 0.00 | -167.47 | -4.67 |
| 54 | 24.75 | 173.68 | 4.67 | 0.00 | -167.47 | -4.67 |
| 55 | -2.42 | 179.46 | -0.45 | 0.01 | -173.24 | 0.45 |
| 56 | 24.75 | 173.68 | 4.67 | 0.00 | -167.47 | -4.67 |
| 57 | 28.20 | 194.40 | 5.32 | 0.01 | -188.18 | -5.32 |
| 58 | 28.20 | 194.40 | 5.32 | 0.01 | -188.18 | -5.32 |
| 59 | 1.03 | 200.17 | 0.20 | 0.01 | -193.96 | -0.20 |
| 60 | 28.20 | 194.40 | 5.32 | 0.01 | -188.18 | -5.32 |
| 61 | 40.02 | 145.64 | 7.55 | 0.01 | -139.43 | -7.55 |
| 62 | 40.02 | 145.64 | 7.55 | 0.01 | -139.43 | -7.55 |
| 63 | 12.85 | 151.42 | 2.43 | 0.01 | -145.21 | -2.43 |
| 64 | 40.02 | 145.64 | 7.55 | 0.01 | -139.43 | -7.55 |
| 65 | 34.23 | 132.75 | 6.46 | 0.01 | -127.97 | -6.46 |
| 66 | 34.23 | 132.75 | 6.46 | 0.01 | -127.97 | -6.46 |
| 67 | 7.06 | 138.53 | 1.33 | 0.02 | -133.74 | -1.33 |
| 68 | 34.23 | 132.75 | 6.46 | 0.01 | -127.97 | -6.46 |
| 69 | 15.52 | 140.07 | 2.93 | 0.00 | -135.29 | -2.93 |
| 70 | 15.52 | 140.07 | 2.93 | 0.00 | -135.29 | -2.93 |
| 71 | -11.65 | 145.85 | -2.20 | 0.00 | -141.07 | 2.20 |
| 72 | 15.52 | 140.07 | 2.93 | 0.00 | -135.29 | -2.93 |
| 73 | 18.96 | 160.79 | 3.58 | 0.01 | -156.00 | -3.58 |
| 74 | 18.96 | 160.79 | 3.58 | 0.01 | -156.01 | -3.58 |
| 75 | -8.21 | 166.56 | -1.55 | 0.01 | -161.78 | 1.55 |
| 76 | 18.96 | 160.79 | 3.58 | 0.01 | -156.01 | -3.58 |
| 77 | 30.78 | 112.03 | 5.81 | 0.01 | -107.25 | -5.81 |
| 78 | 30.78 | 112.03 | 5.81 | 0.01 | -107.25 | -5.81 |
| 79 | 3.61 | 117.81 | 0.68 | 0.01 | -113.03 | -0.68 |
| 80 | 30.78 | 112.03 | 5.81 | 0.01 | -107.25 | -5.81 |
| 81 | 27.26 | 149.55 | 5.15 | 0.01 | -143.81 | -5.15 |
| 82 | 34.67 | 146.28 | 6.54 | 0.01 | -140.54 | -6.54 |
| 83 | 16.57 | 153.74 | 3.13 | 0.01 | -148.00 | -3.13 |
| 84 | 23.98 | 150.46 | 4.53 | 0.01 | -144.72 | -4.53 |
| 85 | 18.54 | 165.57 | 3.50 | 0.01 | -159.84 | -3.50 |
| 86 | 25.95 | 162.30 | 4.90 | 0.01 | -156.56 | -4.90 |
| 87 | 25.29 | 137.71 | 4.77 | 0.01 | -131.98 | -4.77 |
| 88 | 32.70 | 134.44 | 6.17 | 0.01 | -128.70 | -6.17 |
| 89 | 20.78 | 125.17 | 3.92 | 0.01 | -120.39 | -3.92 |
| 90 | 28.18 | 121.90 | 5.32 | 0.01 | -117.12 | -5.32 |
| 91 | 11.87 | 128.66 | 2.24 | 0.01 | -123.88 | -2.24 |
| 92 | 19.27 | 125.38 | 3.64 | 0.01 | -120.60 | -3.64 |
| 93 | 13.51 | 138.52 | 2.55 | 0.01 | -133.74 | -2.55 |
| 94 | 20.91 | 135.25 | 3.95 | 0.01 | -130.47 | -3.95 |
| 95 | 19.14 | 115.31 | 3.61 | 0.01 | -110.53 | -3.61 |
| 96 | 26.54 | 112.03 | 5.01 | 0.01 | -107.25 | -5.01 |

强度计算控制组合号: 17, M=44.94, N=175.24, M=0.02, N=-169.02

强度计算应力比 =0.102

抗剪强度计算控制组合号: 18, V=8.48

抗剪强度计算应力比 =0.024

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 17, M=44.94, N=175.24, M=0.02, N=-169.02

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =50.61

平面内稳定计算最大应力比 =0.166

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 25, M=23.13, N=215.29, M=0.01, N=-209.07

临界弯矩Mcr(N*mm) =1544.88

平面外稳定计算最大应力比 =0.168

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.102 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.024 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=79.33 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =11.42 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=60. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=78. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=398.41

5、 钢 梁 1   设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=12.01, Ly=3.00

构件长度=12.01; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=0.25

支撑长度=3.00

抗震等级: 三级

截面参数: B1=300, B2=300, H=750, Tw=6, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 291.81 | 235.09 | 105.62 | -48.69 | -174.81 | 41.55 |
| 2 | 217.97 | 221.17 | 67.61 | -74.67 | -268.49 | 67.34 |
| 3 | 291.81 | 235.09 | 105.62 | -48.71 | -227.25 | 65.14 |
| 4 | 217.97 | 221.17 | 67.61 | -74.65 | -216.06 | 43.75 |
| 5 | 241.41 | 193.57 | 89.51 | -37.45 | -134.47 | 31.96 |
| 6 | 167.57 | 179.65 | 51.50 | -63.43 | -228.15 | 57.75 |
| 7 | 241.41 | 193.57 | 89.51 | -37.47 | -186.90 | 55.55 |
| 8 | 167.57 | 179.65 | 51.50 | -63.41 | -175.71 | 34.16 |
| 9 | -654.12 | 179.92 | -44.59 | -9.30 | -174.81 | 65.86 |
| 10 | 218.40 | 179.92 | 69.81 | -48.69 | -174.81 | 41.55 |
| 11 | 188.43 | 185.47 | 67.31 | -48.70 | -180.35 | 44.05 |
| 12 | 218.40 | 179.93 | 69.81 | -48.69 | -174.81 | 41.55 |
| 13 | -704.52 | 138.40 | -60.70 | 1.93 | -134.47 | 56.27 |
| 14 | 168.00 | 138.40 | 53.70 | -37.45 | -134.47 | 31.96 |
| 15 | 138.03 | 143.95 | 51.20 | -37.46 | -140.01 | 34.46 |
| 16 | 168.00 | 138.40 | 53.70 | -37.45 | -134.47 | 31.96 |
| 17 | -231.70 | 235.09 | 36.98 | -25.06 | -174.81 | 56.14 |
| 18 | 291.81 | 235.09 | 105.62 | -48.69 | -174.81 | 41.55 |
| 19 | 273.82 | 238.42 | 104.12 | -48.69 | -178.14 | 43.05 |
| 20 | 291.81 | 235.09 | 105.62 | -48.69 | -174.81 | 41.55 |
| 21 | -305.54 | 221.17 | -1.03 | -51.04 | -268.49 | 81.92 |
| 22 | 217.97 | 221.17 | 67.61 | -74.67 | -268.49 | 67.34 |
| 23 | 199.99 | 224.50 | 66.11 | -74.67 | -271.82 | 68.84 |
| 24 | 217.97 | 221.17 | 67.61 | -74.67 | -268.49 | 67.34 |
| 25 | -231.70 | 235.09 | 36.98 | -25.08 | -227.24 | 79.73 |
| 26 | 291.81 | 235.09 | 105.62 | -48.71 | -227.25 | 65.14 |
| 27 | 273.82 | 238.42 | 104.12 | -48.71 | -230.57 | 66.64 |
| 28 | 291.81 | 235.09 | 105.62 | -48.71 | -227.25 | 65.14 |
| 29 | -305.54 | 221.17 | -1.03 | -51.02 | -216.05 | 58.33 |
| 30 | 217.97 | 221.17 | 67.61 | -74.65 | -216.06 | 43.75 |
| 31 | 199.99 | 224.50 | 66.11 | -74.65 | -219.38 | 45.25 |
| 32 | 217.97 | 221.17 | 67.61 | -74.65 | -216.06 | 43.75 |
| 33 | -282.10 | 193.57 | 20.87 | -13.82 | -134.47 | 46.55 |
| 34 | 241.41 | 193.57 | 89.51 | -37.45 | -134.47 | 31.96 |
| 35 | 223.42 | 196.90 | 88.01 | -37.46 | -137.80 | 33.46 |
| 36 | 241.41 | 193.57 | 89.51 | -37.45 | -134.47 | 31.96 |
| 37 | -355.94 | 179.65 | -17.14 | -39.80 | -228.15 | 72.34 |
| 38 | 167.57 | 179.65 | 51.50 | -63.43 | -228.15 | 57.75 |
| 39 | 149.59 | 182.98 | 50.00 | -63.44 | -231.48 | 59.25 |
| 40 | 167.57 | 179.65 | 51.50 | -63.43 | -228.15 | 57.75 |
| 41 | -282.10 | 193.57 | 20.87 | -13.84 | -186.90 | 70.14 |
| 42 | 241.41 | 193.57 | 89.51 | -37.47 | -186.90 | 55.55 |
| 43 | 223.42 | 196.90 | 88.01 | -37.48 | -190.23 | 57.05 |
| 44 | 241.41 | 193.57 | 89.51 | -37.47 | -186.90 | 55.55 |
| 45 | -355.94 | 179.65 | -17.14 | -39.78 | -175.71 | 48.74 |
| 46 | 167.57 | 179.65 | 51.50 | -63.41 | -175.71 | 34.16 |
| 47 | 149.59 | 182.98 | 50.00 | -63.42 | -179.04 | 35.66 |
| 48 | 167.57 | 179.65 | 51.50 | -63.41 | -175.71 | 34.16 |
| 49 | -602.73 | 218.54 | -19.53 | -9.30 | -174.81 | 65.86 |
| 50 | 269.78 | 218.54 | 94.88 | -48.69 | -174.81 | 41.55 |
| 51 | 239.81 | 224.09 | 92.38 | -48.70 | -180.35 | 44.05 |
| 52 | 269.78 | 218.54 | 94.88 | -48.69 | -174.81 | 41.55 |
| 53 | -654.42 | 208.80 | -46.13 | -27.49 | -240.38 | 83.91 |
| 54 | 218.10 | 208.80 | 68.27 | -66.87 | -240.39 | 59.60 |
| 55 | 188.13 | 214.34 | 65.78 | -66.88 | -245.93 | 62.10 |
| 56 | 218.10 | 208.80 | 68.27 | -66.87 | -240.39 | 59.60 |
| 57 | -602.73 | 218.54 | -19.53 | -9.31 | -211.51 | 82.37 |
| 58 | 269.78 | 218.54 | 94.88 | -48.70 | -211.51 | 58.07 |
| 59 | 239.81 | 224.09 | 92.38 | -48.71 | -217.06 | 60.56 |
| 60 | 269.78 | 218.54 | 94.88 | -48.70 | -211.51 | 58.07 |
| 61 | -654.42 | 208.79 | -46.13 | -27.47 | -203.68 | 67.40 |
| 62 | 218.10 | 208.80 | 68.27 | -66.86 | -203.68 | 43.09 |
| 63 | 188.13 | 214.34 | 65.78 | -66.87 | -209.23 | 45.59 |
| 64 | 218.10 | 208.80 | 68.27 | -66.86 | -203.68 | 43.09 |
| 65 | -653.13 | 177.02 | -35.64 | 1.93 | -134.47 | 56.27 |
| 66 | 219.38 | 177.02 | 78.77 | -37.45 | -134.47 | 31.96 |
| 67 | 189.41 | 182.56 | 76.27 | -37.46 | -140.01 | 34.46 |
| 68 | 219.38 | 177.02 | 78.77 | -37.45 | -134.47 | 31.96 |
| 69 | -704.82 | 167.27 | -62.24 | -16.25 | -200.04 | 74.32 |
| 70 | 167.70 | 167.28 | 52.16 | -55.64 | -200.05 | 50.02 |
| 71 | 137.73 | 172.82 | 49.67 | -55.65 | -205.59 | 52.51 |
| 72 | 167.70 | 167.28 | 52.16 | -55.64 | -200.05 | 50.02 |
| 73 | -653.13 | 177.02 | -35.64 | 1.92 | -171.17 | 72.78 |
| 74 | 219.38 | 177.02 | 78.77 | -37.47 | -171.17 | 48.48 |
| 75 | 189.41 | 182.56 | 76.27 | -37.47 | -176.72 | 50.97 |
| 76 | 219.38 | 177.02 | 78.77 | -37.47 | -171.17 | 48.48 |
| 77 | -704.82 | 167.27 | -62.24 | -16.24 | -163.34 | 57.81 |
| 78 | 167.70 | 167.28 | 52.16 | -55.63 | -163.34 | 33.50 |
| 79 | 137.73 | 172.82 | 49.67 | -55.63 | -168.89 | 36.00 |
| 80 | 167.70 | 167.28 | 52.16 | -55.63 | -163.34 | 33.50 |
| 81 | 215.66 | 184.92 | 77.44 | -45.50 | -158.13 | 39.68 |
| 82 | 227.84 | 193.14 | 78.53 | -44.57 | -166.35 | 38.59 |
| 83 | 186.13 | 179.35 | 62.24 | -55.89 | -195.60 | 49.99 |
| 84 | 198.30 | 187.57 | 63.33 | -54.96 | -203.83 | 48.90 |
| 85 | 215.66 | 184.92 | 77.44 | -45.51 | -179.11 | 49.11 |
| 86 | 227.84 | 193.14 | 78.53 | -44.58 | -187.33 | 48.02 |
| 87 | 186.13 | 179.35 | 62.24 | -55.88 | -174.63 | 40.56 |
| 88 | 198.30 | 187.57 | 63.33 | -54.96 | -182.85 | 39.46 |
| 89 | 177.17 | 153.56 | 64.32 | -38.01 | -131.24 | 33.28 |
| 90 | 189.34 | 161.78 | 65.41 | -37.08 | -139.46 | 32.19 |
| 91 | 152.56 | 148.92 | 51.65 | -46.67 | -162.46 | 41.88 |
| 92 | 164.73 | 157.14 | 52.74 | -45.74 | -170.69 | 40.79 |
| 93 | 177.17 | 153.56 | 64.32 | -38.01 | -148.72 | 41.15 |
| 94 | 189.34 | 161.78 | 65.41 | -37.09 | -156.94 | 40.06 |
| 95 | 152.56 | 148.92 | 51.65 | -46.66 | -144.99 | 34.02 |
| 96 | 164.73 | 157.14 | 52.74 | -45.73 | -153.21 | 32.93 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -704.82 | -583.72 | -485.64 | -391.08 | -278.59 | -145.12 | -1.93 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 291.81 | 108.84 | 13.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.67 |

强度计算应力比 =0.986

抗剪强度计算应力比 =0.411

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 69, M=-704.82, N=167.27, M=-16.25, N=-200.04

临界弯矩Mcr(N*mm) =8583.21

平面外稳定计算最大应力比 =0.746

强度计算应力比 =0.986 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.411 < 1.0

平面外稳定计算最大应力比 =0.746 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=121.00 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =12.25 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | -0.22 | 1.01 | 2.14 | 2.34 | 1.44 | 0.00 |

最大挠度值 =2.38 最大挠度/梁跨度 =1/5038.

斜梁坡度初始值: 1/21.77

变形后斜梁坡度最小值: 1/22.74

变形后斜梁坡度改变率 =0.043 < 1/3

构件重量 (Kg)=1089.72

6、 钢 梁 2   设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=15.24, Ly=3.00

构件长度=15.24; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=0.20

支撑长度=3.00

抗震等级: 三级

截面参数: B1=300, B2=300, H=750, Tw=6, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 172.37 | 87.27 | -260.64 | -170.38 | 87.80 |
| 2 | 0.00 | 263.04 | 51.59 | -352.88 | -272.08 | 131.57 |
| 3 | 0.00 | 172.37 | 87.27 | -322.24 | -176.64 | 129.56 |
| 4 | 0.00 | 263.04 | 51.59 | -291.29 | -265.82 | 89.82 |
| 5 | 0.00 | 133.70 | 74.90 | -200.49 | -131.06 | 67.54 |
| 6 | 0.00 | 224.36 | 39.22 | -292.74 | -232.77 | 111.31 |
| 7 | 0.00 | 133.70 | 74.90 | -262.09 | -137.32 | 109.30 |
| 8 | 0.00 | 224.36 | 39.22 | -231.14 | -226.51 | 69.55 |
| 9 | 0.00 | 202.21 | 34.13 | 313.57 | -204.99 | -7.02 |
| 10 | 0.00 | 149.39 | 56.81 | -211.80 | -152.17 | 84.60 |
| 11 | 0.00 | 202.92 | 51.80 | -288.13 | -205.70 | 89.61 |
| 12 | 0.00 | 163.33 | 54.35 | -249.21 | -166.12 | 87.05 |
| 13 | 0.00 | 163.53 | 21.76 | 373.72 | -165.68 | -27.29 |
| 14 | 0.00 | 110.71 | 44.44 | -151.65 | -112.85 | 64.34 |
| 15 | 0.00 | 164.24 | 39.43 | -227.98 | -166.39 | 69.35 |
| 16 | 0.00 | 124.66 | 41.98 | -189.06 | -126.80 | 66.79 |
| 17 | 0.00 | 193.14 | 75.59 | 83.89 | -191.15 | 30.91 |
| 18 | 0.00 | 161.45 | 89.20 | -231.33 | -159.45 | 85.88 |
| 19 | 0.00 | 193.57 | 86.19 | -277.13 | -191.57 | 88.89 |
| 20 | 0.00 | 169.81 | 87.72 | -253.78 | -167.82 | 87.35 |
| 21 | 0.00 | 283.81 | 39.91 | -8.36 | -292.85 | 74.67 |
| 22 | 0.00 | 252.11 | 53.51 | -323.58 | -261.16 | 129.65 |
| 23 | 0.00 | 284.23 | 50.51 | -369.38 | -293.28 | 132.65 |
| 24 | 0.00 | 260.48 | 52.04 | -346.02 | -269.53 | 131.12 |
| 25 | 0.00 | 193.14 | 75.59 | 22.29 | -197.41 | 72.66 |
| 26 | 0.00 | 161.45 | 89.20 | -292.93 | -165.72 | 127.64 |
| 27 | 0.00 | 193.57 | 86.19 | -338.73 | -197.84 | 130.64 |
| 28 | 0.00 | 169.81 | 87.72 | -315.38 | -174.08 | 129.11 |
| 29 | 0.00 | 283.81 | 39.91 | 53.24 | -286.59 | 32.92 |
| 30 | 0.00 | 252.11 | 53.51 | -261.98 | -254.90 | 87.89 |
| 31 | 0.00 | 284.23 | 50.51 | -307.78 | -287.02 | 90.90 |
| 32 | 0.00 | 260.48 | 52.04 | -284.43 | -263.27 | 89.37 |
| 33 | 0.00 | 154.46 | 63.22 | 144.03 | -151.83 | 10.65 |
| 34 | 0.00 | 122.77 | 76.83 | -171.19 | -120.14 | 65.62 |
| 35 | 0.00 | 154.89 | 73.82 | -216.98 | -152.26 | 68.62 |
| 36 | 0.00 | 131.14 | 75.35 | -193.63 | -128.50 | 67.09 |
| 37 | 0.00 | 245.13 | 27.54 | 51.79 | -253.54 | 54.41 |
| 38 | 0.00 | 213.44 | 41.14 | -263.43 | -221.84 | 109.38 |
| 39 | 0.00 | 245.56 | 38.14 | -309.23 | -253.96 | 112.39 |
| 40 | 0.00 | 221.81 | 39.67 | -285.88 | -230.21 | 110.86 |
| 41 | 0.00 | 154.46 | 63.22 | 82.44 | -158.09 | 52.40 |
| 42 | 0.00 | 122.77 | 76.83 | -232.78 | -126.40 | 107.37 |
| 43 | 0.00 | 154.89 | 73.82 | -278.58 | -158.52 | 110.38 |
| 44 | 0.00 | 131.14 | 75.35 | -255.23 | -134.77 | 108.85 |
| 45 | 0.00 | 245.13 | 27.54 | 113.39 | -247.27 | 12.66 |
| 46 | 0.00 | 213.44 | 41.14 | -201.83 | -215.58 | 67.63 |
| 47 | 0.00 | 245.56 | 38.14 | -247.63 | -247.70 | 70.64 |
| 48 | 0.00 | 221.81 | 39.67 | -224.28 | -223.95 | 69.10 |
| 49 | 0.00 | 205.55 | 57.70 | 313.57 | -204.99 | -7.02 |
| 50 | 0.00 | 152.73 | 80.38 | -211.80 | -152.17 | 84.60 |
| 51 | 0.00 | 206.26 | 75.37 | -288.13 | -205.70 | 89.61 |
| 52 | 0.00 | 166.68 | 77.92 | -249.21 | -166.12 | 87.05 |
| 53 | 0.00 | 269.02 | 32.72 | 249.00 | -276.19 | 23.61 |
| 54 | 0.00 | 216.20 | 55.40 | -276.37 | -223.36 | 115.24 |
| 55 | 0.00 | 269.73 | 50.39 | -352.70 | -276.90 | 120.24 |
| 56 | 0.00 | 230.14 | 52.94 | -313.78 | -237.31 | 117.69 |
| 57 | 0.00 | 205.55 | 57.70 | 270.45 | -209.38 | 22.20 |
| 58 | 0.00 | 152.73 | 80.38 | -254.92 | -156.55 | 113.83 |
| 59 | 0.00 | 206.26 | 75.37 | -331.25 | -210.09 | 118.84 |
| 60 | 0.00 | 166.68 | 77.92 | -292.33 | -170.50 | 116.28 |
| 61 | 0.00 | 269.02 | 32.72 | 292.12 | -271.81 | -5.62 |
| 62 | 0.00 | 216.20 | 55.40 | -233.25 | -218.98 | 86.01 |
| 63 | 0.00 | 269.73 | 50.39 | -309.58 | -272.51 | 91.02 |
| 64 | 0.00 | 230.14 | 52.94 | -270.66 | -232.93 | 88.46 |
| 65 | 0.00 | 166.88 | 45.33 | 373.72 | -165.68 | -27.29 |
| 66 | 0.00 | 114.05 | 68.01 | -151.65 | -112.85 | 64.34 |
| 67 | 0.00 | 167.59 | 63.00 | -227.98 | -166.39 | 69.35 |
| 68 | 0.00 | 128.00 | 65.55 | -189.06 | -126.80 | 66.79 |
| 69 | 0.00 | 230.35 | 20.35 | 309.15 | -236.87 | 3.35 |
| 70 | 0.00 | 177.52 | 43.03 | -216.22 | -184.05 | 94.97 |
| 71 | 0.00 | 231.05 | 38.02 | -292.55 | -237.58 | 99.98 |
| 72 | 0.00 | 191.47 | 40.57 | -253.63 | -197.99 | 97.43 |
| 73 | 0.00 | 166.88 | 45.33 | 330.60 | -170.06 | 1.94 |
| 74 | 0.00 | 114.05 | 68.01 | -194.77 | -117.24 | 93.57 |
| 75 | 0.00 | 167.59 | 63.00 | -271.10 | -170.77 | 98.57 |
| 76 | 0.00 | 128.00 | 65.55 | -232.18 | -131.18 | 96.02 |
| 77 | 0.00 | 230.35 | 20.35 | 352.26 | -232.49 | -25.88 |
| 78 | 0.00 | 177.52 | 43.03 | -173.11 | -179.66 | 65.75 |
| 79 | 0.00 | 231.05 | 38.02 | -249.43 | -233.20 | 70.75 |
| 80 | 0.00 | 191.47 | 40.57 | -210.51 | -193.61 | 68.20 |
| 81 | 0.00 | 162.91 | 62.08 | -253.72 | -163.57 | 81.91 |
| 82 | 0.00 | 157.48 | 64.54 | -216.36 | -158.14 | 79.46 |
| 83 | 0.00 | 199.18 | 47.81 | -290.62 | -204.25 | 99.42 |
| 84 | 0.00 | 193.75 | 50.26 | -253.26 | -198.82 | 96.97 |
| 85 | 0.00 | 162.91 | 62.08 | -278.36 | -166.08 | 98.61 |
| 86 | 0.00 | 157.48 | 64.54 | -241.00 | -160.65 | 96.16 |
| 87 | 0.00 | 199.18 | 47.81 | -265.98 | -201.75 | 82.72 |
| 88 | 0.00 | 193.75 | 50.26 | -228.62 | -196.32 | 80.27 |
| 89 | 0.00 | 136.81 | 51.59 | -213.62 | -137.36 | 68.40 |
| 90 | 0.00 | 131.38 | 54.05 | -176.26 | -131.93 | 65.95 |
| 91 | 0.00 | 167.03 | 39.70 | -244.37 | -171.26 | 82.99 |
| 92 | 0.00 | 161.60 | 42.15 | -207.01 | -165.83 | 80.54 |
| 93 | 0.00 | 136.81 | 51.59 | -234.16 | -139.45 | 82.32 |
| 94 | 0.00 | 131.38 | 54.05 | -196.79 | -134.02 | 79.87 |
| 95 | 0.00 | 167.03 | 39.70 | -223.84 | -169.18 | 69.07 |
| 96 | 0.00 | 161.60 | 42.15 | -186.48 | -163.74 | 66.62 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0.00 | -180.67 | -269.54 | -293.57 | -315.60 | -325.53 | -373.72 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.29 | 369.38 |

强度计算应力比 =0.512

抗剪强度计算应力比 =0.517

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 23, M=0.00, N=284.23, M=-369.38, N=-293.28

临界弯矩Mcr(N*mm) =8443.93

平面外稳定计算最大应力比 =0.392

强度计算应力比 =0.512 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.517 < 1.0

平面外稳定计算最大应力比 =0.392 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=121.00 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =12.25 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 9.00 | 14.77 | 15.68 | 11.90 | 5.42 | 0.00 |

最大挠度值 =15.86 最大挠度/梁跨度 =1/961.

斜梁坡度初始值: 1/50.79

变形后斜梁坡度最小值: 1/42.71

变形后斜梁坡度改变率 =0.189 < 1/3

构件重量 (Kg)=1382.53

7、 钢 梁 3 (单拉杆)  设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 长度: L=16.04, Ly=16.04

抗震等级: 三级

无缝圆钢管 ： D=325, T=8.00

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S4

验算规范: 普钢规范GB50017-2017

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.01 | -278.50 | 7.43 | -0.02 | 283.38 | 7.44 |
| 2 | -0.01 | -175.41 | 7.43 | -0.01 | 180.28 | 7.43 |
| 3 | -0.01 | -236.01 | 7.43 | -0.02 | 240.88 | 7.43 |
| 4 | -0.01 | -217.90 | 7.43 | -0.02 | 222.78 | 7.43 |
| 5 | -0.01 | -238.02 | 5.72 | -0.02 | 241.77 | 5.72 |
| 6 | -0.01 | -134.93 | 5.72 | -0.01 | 138.68 | 5.72 |
| 7 | -0.01 | -195.53 | 5.72 | -0.01 | 199.28 | 5.72 |
| 8 | -0.01 | -177.42 | 5.72 | -0.01 | 181.17 | 5.72 |
| 9 | -0.01 | -175.41 | 7.43 | -0.01 | 180.28 | 7.43 |
| 10 | -0.01 | -175.41 | 7.43 | -0.01 | 180.28 | 7.43 |
| 11 | -0.03 | -186.75 | 7.43 | -0.02 | 191.63 | 7.44 |
| 12 | -0.01 | -175.41 | 7.43 | -0.01 | 180.28 | 7.43 |
| 13 | -0.01 | -134.93 | 5.72 | -0.01 | 138.68 | 5.72 |
| 14 | -0.01 | -134.93 | 5.72 | -0.01 | 138.68 | 5.72 |
| 15 | -0.03 | -146.27 | 5.71 | -0.02 | 150.03 | 5.72 |
| 16 | -0.01 | -134.93 | 5.72 | -0.01 | 138.68 | 5.72 |
| 17 | -0.01 | -278.50 | 7.43 | -0.02 | 283.38 | 7.44 |
| 18 | -0.01 | -278.50 | 7.43 | -0.02 | 283.38 | 7.44 |
| 19 | -0.03 | -285.31 | 7.43 | -0.03 | 290.18 | 7.44 |
| 20 | -0.01 | -278.50 | 7.43 | -0.02 | 283.38 | 7.44 |
| 21 | -0.01 | -175.41 | 7.43 | -0.01 | 180.28 | 7.43 |
| 22 | -0.01 | -175.41 | 7.43 | -0.01 | 180.28 | 7.43 |
| 23 | -0.02 | -182.21 | 7.43 | -0.02 | 187.09 | 7.44 |
| 24 | -0.01 | -175.41 | 7.43 | -0.01 | 180.28 | 7.43 |
| 25 | -0.01 | -236.01 | 7.43 | -0.02 | 240.88 | 7.43 |
| 26 | -0.01 | -236.01 | 7.43 | -0.02 | 240.88 | 7.43 |
| 27 | -0.03 | -242.81 | 7.43 | -0.02 | 247.69 | 7.44 |
| 28 | -0.01 | -236.01 | 7.43 | -0.02 | 240.88 | 7.43 |
| 29 | -0.01 | -217.90 | 7.43 | -0.02 | 222.78 | 7.43 |
| 30 | -0.01 | -217.90 | 7.43 | -0.02 | 222.78 | 7.43 |
| 31 | -0.02 | -224.71 | 7.43 | -0.02 | 229.58 | 7.44 |
| 32 | -0.01 | -217.90 | 7.43 | -0.02 | 222.78 | 7.43 |
| 33 | -0.01 | -238.02 | 5.72 | -0.02 | 241.77 | 5.72 |
| 34 | -0.01 | -238.02 | 5.72 | -0.02 | 241.77 | 5.72 |
| 35 | -0.03 | -244.83 | 5.71 | -0.02 | 248.58 | 5.72 |
| 36 | -0.01 | -238.02 | 5.72 | -0.02 | 241.77 | 5.72 |
| 37 | -0.01 | -134.93 | 5.72 | -0.01 | 138.68 | 5.72 |
| 38 | -0.01 | -134.93 | 5.72 | -0.01 | 138.68 | 5.72 |
| 39 | -0.02 | -141.73 | 5.72 | -0.02 | 145.49 | 5.72 |
| 40 | -0.01 | -134.93 | 5.72 | -0.01 | 138.68 | 5.72 |
| 41 | -0.01 | -195.53 | 5.72 | -0.01 | 199.28 | 5.72 |
| 42 | -0.01 | -195.53 | 5.72 | -0.01 | 199.28 | 5.72 |
| 43 | -0.03 | -202.34 | 5.72 | -0.02 | 206.09 | 5.72 |
| 44 | -0.01 | -195.53 | 5.72 | -0.01 | 199.28 | 5.72 |
| 45 | -0.01 | -177.42 | 5.72 | -0.01 | 181.17 | 5.72 |
| 46 | -0.01 | -177.42 | 5.72 | -0.01 | 181.17 | 5.72 |
| 47 | -0.02 | -184.23 | 5.72 | -0.02 | 187.98 | 5.72 |
| 48 | -0.01 | -177.42 | 5.72 | -0.01 | 181.17 | 5.72 |
| 49 | -0.01 | -247.57 | 7.43 | -0.02 | 252.45 | 7.44 |
| 50 | -0.01 | -247.57 | 7.43 | -0.02 | 252.45 | 7.44 |
| 51 | -0.04 | -258.92 | 7.43 | -0.03 | 263.80 | 7.44 |
| 52 | -0.01 | -247.57 | 7.43 | -0.02 | 252.45 | 7.44 |
| 53 | -0.01 | -175.41 | 7.43 | -0.01 | 180.28 | 7.43 |
| 54 | -0.01 | -175.41 | 7.43 | -0.01 | 180.28 | 7.43 |
| 55 | -0.03 | -186.75 | 7.43 | -0.02 | 191.63 | 7.44 |
| 56 | -0.01 | -175.41 | 7.43 | -0.01 | 180.28 | 7.43 |
| 57 | -0.01 | -217.83 | 7.43 | -0.02 | 222.70 | 7.43 |
| 58 | -0.01 | -217.83 | 7.43 | -0.02 | 222.70 | 7.43 |
| 59 | -0.04 | -229.17 | 7.43 | -0.03 | 234.05 | 7.44 |
| 60 | -0.01 | -217.83 | 7.43 | -0.02 | 222.70 | 7.43 |
| 61 | -0.01 | -205.15 | 7.43 | -0.02 | 210.03 | 7.43 |
| 62 | -0.01 | -205.15 | 7.43 | -0.02 | 210.03 | 7.43 |
| 63 | -0.03 | -216.50 | 7.43 | -0.03 | 221.37 | 7.44 |
| 64 | -0.01 | -205.15 | 7.43 | -0.02 | 210.03 | 7.43 |
| 65 | -0.01 | -207.09 | 5.72 | -0.01 | 210.85 | 5.72 |
| 66 | -0.01 | -207.09 | 5.72 | -0.01 | 210.85 | 5.72 |
| 67 | -0.04 | -218.44 | 5.71 | -0.02 | 222.19 | 5.72 |
| 68 | -0.01 | -207.09 | 5.72 | -0.01 | 210.85 | 5.72 |
| 69 | -0.01 | -134.93 | 5.72 | -0.01 | 138.68 | 5.72 |
| 70 | -0.01 | -134.93 | 5.72 | -0.01 | 138.68 | 5.72 |
| 71 | -0.03 | -146.27 | 5.71 | -0.02 | 150.03 | 5.72 |
| 72 | -0.01 | -134.93 | 5.72 | -0.01 | 138.68 | 5.72 |
| 73 | -0.01 | -177.35 | 5.72 | -0.01 | 181.10 | 5.72 |
| 74 | -0.01 | -177.35 | 5.72 | -0.01 | 181.10 | 5.72 |
| 75 | -0.03 | -188.69 | 5.71 | -0.02 | 192.45 | 5.72 |
| 76 | -0.01 | -177.35 | 5.72 | -0.01 | 181.10 | 5.72 |
| 77 | -0.01 | -164.67 | 5.72 | -0.01 | 168.42 | 5.72 |
| 78 | -0.01 | -164.67 | 5.72 | -0.01 | 168.42 | 5.72 |
| 79 | -0.03 | -176.02 | 5.71 | -0.02 | 179.77 | 5.72 |
| 80 | -0.01 | -164.67 | 5.72 | -0.01 | 168.42 | 5.72 |
| 81 | -0.02 | -209.50 | 6.86 | -0.02 | 214.00 | 6.86 |
| 82 | -0.01 | -203.15 | 6.86 | -0.01 | 207.65 | 6.86 |
| 83 | -0.02 | -168.26 | 6.86 | -0.02 | 172.76 | 6.86 |
| 84 | -0.01 | -161.91 | 6.86 | -0.01 | 166.42 | 6.86 |
| 85 | -0.02 | -192.50 | 6.86 | -0.02 | 197.00 | 6.86 |
| 86 | -0.01 | -186.15 | 6.86 | -0.01 | 190.66 | 6.86 |
| 87 | -0.02 | -185.26 | 6.86 | -0.02 | 189.76 | 6.86 |
| 88 | -0.01 | -178.91 | 6.86 | -0.01 | 183.41 | 6.86 |
| 89 | -0.02 | -175.64 | 5.72 | -0.02 | 179.39 | 5.72 |
| 90 | -0.01 | -169.29 | 5.72 | -0.01 | 173.04 | 5.72 |
| 91 | -0.02 | -141.28 | 5.72 | -0.01 | 145.03 | 5.72 |
| 92 | -0.01 | -134.93 | 5.72 | -0.01 | 138.68 | 5.72 |
| 93 | -0.02 | -161.48 | 5.72 | -0.02 | 165.23 | 5.72 |
| 94 | -0.01 | -155.13 | 5.72 | -0.01 | 158.88 | 5.72 |
| 95 | -0.02 | -155.44 | 5.72 | -0.02 | 159.19 | 5.72 |
| 96 | -0.01 | -149.09 | 5.72 | -0.01 | 152.84 | 5.72 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -0.04 | -16.56 | -26.49 | -29.80 | -26.48 | -16.55 | 0.00 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |

梁下部受拉最大弯矩 M=-29.80, 最大应力 σ=56.89< f=305.00

梁下部受拉强度计算应力比: 0.187

梁上部受拉最大弯矩 M=0.03, 最大应力 σ=0.05< f=305.00

梁上部受拉强度计算应力比: 0.000

最大剪力 V=7.44, 最大剪应力 τ=1.84< fv=175.00

计算剪应力比: 0.011

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 14.98 | 25.73 | 29.60 | 25.72 | 14.97 | 0.00 |

最大挠度值 =29.60 最大挠度/梁跨度 =1/515.

斜梁坡度初始值: 1/3.05

变形后斜梁坡度最小值: 1/3.11

变形后斜梁坡度改变率 =0.019 < 1/3

构件重量 (Kg)=1002.97

8、 钢 梁 4   设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=6.48, Ly=3.00

构件长度=3.24; 计算长度系数: Ux=2.00 Uy=0.93

支撑长度=3.00

抗震等级: 三级

截面参数: B1=300, B2=300, H=750, Tw=6, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 74.66 | 2.12 | 46.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 48.69 | 1.38 | 30.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 74.65 | 2.12 | 46.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 48.69 | 1.38 | 30.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 63.42 | 1.80 | 39.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 37.45 | 1.06 | 23.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 63.42 | 1.80 | 39.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 37.45 | 1.06 | 23.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 9.30 | 1.38 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 48.69 | 1.38 | 30.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 48.69 | 1.38 | 30.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 48.69 | 1.38 | 30.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | -1.93 | 1.06 | -1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 37.45 | 1.06 | 23.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 37.45 | 1.06 | 23.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 37.45 | 1.06 | 23.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 51.02 | 2.11 | 31.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 74.65 | 2.12 | 46.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 74.66 | 2.12 | 46.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 74.66 | 2.12 | 46.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 25.05 | 1.38 | 15.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 48.69 | 1.38 | 30.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 48.69 | 1.38 | 30.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 48.69 | 1.38 | 30.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 51.02 | 2.11 | 31.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 74.65 | 2.12 | 46.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 74.65 | 2.12 | 46.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 74.65 | 2.12 | 46.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 25.06 | 1.38 | 15.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 48.69 | 1.38 | 30.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 48.69 | 1.38 | 30.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 48.69 | 1.38 | 30.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 39.79 | 1.80 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 63.42 | 1.80 | 39.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 63.42 | 1.80 | 39.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 63.42 | 1.80 | 39.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 13.82 | 1.06 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 37.45 | 1.06 | 23.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 37.45 | 1.06 | 23.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 37.45 | 1.06 | 23.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 39.79 | 1.80 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 63.42 | 1.80 | 39.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 63.42 | 1.80 | 39.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 63.42 | 1.80 | 39.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 13.82 | 1.06 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 37.45 | 1.06 | 23.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 37.45 | 1.06 | 23.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 37.45 | 1.06 | 23.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 27.48 | 1.89 | 16.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 66.86 | 1.89 | 41.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 66.86 | 1.89 | 41.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 66.86 | 1.89 | 41.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 9.30 | 1.38 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 48.69 | 1.38 | 30.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 48.69 | 1.38 | 30.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 48.69 | 1.38 | 30.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 27.48 | 1.89 | 16.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 66.86 | 1.90 | 41.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | 66.86 | 1.90 | 41.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 66.86 | 1.90 | 41.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | 9.30 | 1.38 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | 48.69 | 1.38 | 30.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 48.69 | 1.38 | 30.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | 48.69 | 1.38 | 30.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 16.24 | 1.57 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | 55.63 | 1.58 | 34.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | 55.63 | 1.58 | 34.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | 55.63 | 1.58 | 34.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | -1.93 | 1.06 | -1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | 37.45 | 1.06 | 23.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | 37.45 | 1.06 | 23.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | 37.45 | 1.06 | 23.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | 16.24 | 1.57 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | 55.63 | 1.58 | 34.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | 55.63 | 1.58 | 34.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | 55.63 | 1.58 | 34.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | -1.93 | 1.06 | -1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | 37.45 | 1.06 | 23.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | 37.45 | 1.06 | 23.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | 37.45 | 1.06 | 23.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | 55.88 | -1.65 | 34.31 | 0.00 | 3.22 | -0.17 |
| 82 | 54.96 | 4.06 | 34.03 | 0.00 | -2.49 | 0.11 |
| 83 | 45.49 | -1.95 | 27.90 | 0.00 | 3.22 | -0.17 |
| 84 | 44.57 | 3.77 | 27.62 | 0.00 | -2.50 | 0.11 |
| 85 | 55.88 | -1.65 | 34.31 | 0.00 | 3.22 | -0.17 |
| 86 | 54.96 | 4.06 | 34.03 | 0.00 | -2.50 | 0.11 |
| 87 | 45.49 | -1.95 | 27.90 | 0.00 | 3.22 | -0.17 |
| 88 | 44.57 | 3.77 | 27.62 | 0.00 | -2.49 | 0.11 |
| 89 | 46.66 | -1.91 | 28.62 | 0.00 | 3.22 | -0.17 |
| 90 | 45.74 | 3.80 | 28.34 | 0.00 | -2.49 | 0.11 |
| 91 | 38.00 | -2.16 | 23.28 | 0.00 | 3.22 | -0.17 |
| 92 | 37.08 | 3.56 | 23.00 | 0.00 | -2.50 | 0.11 |
| 93 | 46.66 | -1.91 | 28.62 | 0.00 | 3.22 | -0.17 |
| 94 | 45.74 | 3.80 | 28.34 | 0.00 | -2.50 | 0.11 |
| 95 | 38.00 | -2.16 | 23.28 | 0.00 | 3.22 | -0.17 |
| 96 | 37.08 | 3.56 | 23.00 | 0.00 | -2.49 | 0.11 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -1.93 | -1.34 | -0.86 | -0.48 | -0.22 | -0.06 | 0.00 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 74.66 | 51.84 | 33.18 | 18.66 | 8.30 | 2.07 | 0.00 |

强度计算应力比 =0.092

抗剪强度计算应力比 =0.179

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=74.66, N=2.12, M=0.00, N=0.00

临界弯矩Mcr(N*mm) =8443.93

平面外稳定计算最大应力比 =0.035

强度计算应力比 =0.092 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.179 < 1.0

平面外稳定计算最大应力比 =0.035 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=121.00 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =12.25 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 0.48 | 1.00 | 1.55 | 2.12 | 2.70 | 3.28 |

最大挠度值 =3.28 最大挠度/梁跨度 =1/1973.

斜梁坡度初始值: 1/21.77

变形后斜梁坡度最小值: 1/22.29

变形后斜梁坡度改变率 =0.023 < 1/3

构件重量 (Kg)=294.00

9、 钢 梁 5 (单拉杆)  设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 长度: L=12.91, Ly=12.90

抗震等级: 三级

无缝圆钢管 ： D=325, T=8.00

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S4

验算规范: 普钢规范GB50017-2017

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.01 | -294.09 | 5.86 | 0.01 | 289.45 | 5.85 |
| 2 | 0.00 | -192.17 | 5.85 | 0.00 | 187.54 | 5.85 |
| 3 | 0.02 | -249.67 | 5.86 | 0.02 | 245.03 | 5.85 |
| 4 | 0.00 | -236.59 | 5.85 | -0.01 | 231.96 | 5.85 |
| 5 | 0.01 | -249.74 | 4.50 | 0.01 | 246.18 | 4.50 |
| 6 | 0.00 | -147.82 | 4.50 | 0.00 | 144.26 | 4.50 |
| 7 | 0.02 | -205.32 | 4.51 | 0.02 | 201.76 | 4.50 |
| 8 | 0.00 | -192.24 | 4.50 | -0.01 | 188.68 | 4.50 |
| 9 | 0.00 | -192.17 | 5.85 | 0.00 | 187.54 | 5.85 |
| 10 | 0.00 | -192.17 | 5.85 | 0.00 | 187.54 | 5.85 |
| 11 | 0.01 | -198.25 | 5.86 | 0.01 | 193.62 | 5.85 |
| 12 | 0.00 | -192.17 | 5.85 | 0.00 | 187.54 | 5.85 |
| 13 | 0.00 | -147.82 | 4.50 | 0.00 | 144.26 | 4.50 |
| 14 | 0.00 | -147.82 | 4.50 | 0.00 | 144.26 | 4.50 |
| 15 | 0.01 | -153.90 | 4.50 | 0.01 | 150.34 | 4.50 |
| 16 | 0.00 | -147.82 | 4.50 | 0.00 | 144.26 | 4.50 |
| 17 | 0.01 | -294.09 | 5.86 | 0.01 | 289.45 | 5.85 |
| 18 | 0.01 | -294.09 | 5.86 | 0.01 | 289.45 | 5.85 |
| 19 | 0.02 | -297.74 | 5.86 | 0.02 | 293.10 | 5.85 |
| 20 | 0.01 | -294.09 | 5.86 | 0.01 | 289.45 | 5.85 |
| 21 | 0.00 | -192.17 | 5.85 | 0.00 | 187.54 | 5.85 |
| 22 | 0.00 | -192.17 | 5.85 | 0.00 | 187.54 | 5.85 |
| 23 | 0.01 | -195.82 | 5.85 | 0.01 | 191.18 | 5.85 |
| 24 | 0.00 | -192.17 | 5.85 | 0.00 | 187.54 | 5.85 |
| 25 | 0.02 | -249.67 | 5.86 | 0.02 | 245.03 | 5.85 |
| 26 | 0.02 | -249.67 | 5.86 | 0.02 | 245.03 | 5.85 |
| 27 | 0.02 | -253.32 | 5.86 | 0.03 | 248.68 | 5.85 |
| 28 | 0.02 | -249.67 | 5.86 | 0.02 | 245.03 | 5.85 |
| 29 | 0.00 | -236.59 | 5.85 | -0.01 | 231.96 | 5.85 |
| 30 | 0.00 | -236.59 | 5.85 | -0.01 | 231.96 | 5.85 |
| 31 | 0.00 | -240.24 | 5.85 | 0.00 | 235.60 | 5.85 |
| 32 | 0.00 | -236.59 | 5.85 | -0.01 | 231.96 | 5.85 |
| 33 | 0.01 | -249.74 | 4.50 | 0.01 | 246.18 | 4.50 |
| 34 | 0.01 | -249.74 | 4.50 | 0.01 | 246.18 | 4.50 |
| 35 | 0.02 | -253.39 | 4.51 | 0.02 | 249.82 | 4.50 |
| 36 | 0.01 | -249.74 | 4.50 | 0.01 | 246.18 | 4.50 |
| 37 | 0.00 | -147.82 | 4.50 | 0.00 | 144.26 | 4.50 |
| 38 | 0.00 | -147.82 | 4.50 | 0.00 | 144.26 | 4.50 |
| 39 | 0.01 | -151.47 | 4.50 | 0.01 | 147.91 | 4.50 |
| 40 | 0.00 | -147.82 | 4.50 | 0.00 | 144.26 | 4.50 |
| 41 | 0.02 | -205.32 | 4.51 | 0.02 | 201.76 | 4.50 |
| 42 | 0.02 | -205.32 | 4.51 | 0.02 | 201.76 | 4.50 |
| 43 | 0.02 | -208.97 | 4.51 | 0.03 | 205.40 | 4.50 |
| 44 | 0.02 | -205.32 | 4.51 | 0.02 | 201.76 | 4.50 |
| 45 | 0.00 | -192.24 | 4.50 | -0.01 | 188.68 | 4.50 |
| 46 | 0.00 | -192.24 | 4.50 | -0.01 | 188.68 | 4.50 |
| 47 | 0.00 | -195.89 | 4.50 | 0.00 | 192.33 | 4.50 |
| 48 | 0.00 | -192.24 | 4.50 | -0.01 | 188.68 | 4.50 |
| 49 | 0.01 | -263.51 | 5.86 | 0.01 | 258.88 | 5.85 |
| 50 | 0.01 | -263.51 | 5.86 | 0.01 | 258.88 | 5.85 |
| 51 | 0.02 | -269.59 | 5.86 | 0.02 | 264.96 | 5.85 |
| 52 | 0.01 | -263.51 | 5.86 | 0.01 | 258.88 | 5.85 |
| 53 | 0.00 | -192.17 | 5.85 | 0.00 | 187.54 | 5.85 |
| 54 | 0.00 | -192.17 | 5.85 | 0.00 | 187.54 | 5.85 |
| 55 | 0.01 | -198.25 | 5.86 | 0.01 | 193.62 | 5.85 |
| 56 | 0.00 | -192.17 | 5.85 | 0.00 | 187.54 | 5.85 |
| 57 | 0.01 | -232.42 | 5.86 | 0.02 | 227.78 | 5.85 |
| 58 | 0.01 | -232.42 | 5.86 | 0.02 | 227.78 | 5.85 |
| 59 | 0.02 | -238.50 | 5.86 | 0.02 | 233.87 | 5.85 |
| 60 | 0.01 | -232.42 | 5.86 | 0.02 | 227.78 | 5.85 |
| 61 | 0.00 | -223.26 | 5.85 | 0.00 | 218.63 | 5.85 |
| 62 | 0.00 | -223.26 | 5.85 | 0.00 | 218.63 | 5.85 |
| 63 | 0.01 | -229.34 | 5.85 | 0.00 | 224.71 | 5.85 |
| 64 | 0.00 | -223.26 | 5.85 | 0.00 | 218.63 | 5.85 |
| 65 | 0.01 | -219.17 | 4.50 | 0.01 | 215.60 | 4.50 |
| 66 | 0.01 | -219.17 | 4.50 | 0.01 | 215.60 | 4.50 |
| 67 | 0.02 | -225.25 | 4.51 | 0.02 | 221.68 | 4.50 |
| 68 | 0.01 | -219.17 | 4.50 | 0.01 | 215.60 | 4.50 |
| 69 | 0.00 | -147.82 | 4.50 | 0.00 | 144.26 | 4.50 |
| 70 | 0.00 | -147.82 | 4.50 | 0.00 | 144.26 | 4.50 |
| 71 | 0.01 | -153.90 | 4.50 | 0.01 | 150.34 | 4.50 |
| 72 | 0.00 | -147.82 | 4.50 | 0.00 | 144.26 | 4.50 |
| 73 | 0.01 | -188.07 | 4.51 | 0.02 | 184.51 | 4.50 |
| 74 | 0.01 | -188.07 | 4.51 | 0.02 | 184.51 | 4.50 |
| 75 | 0.02 | -194.15 | 4.51 | 0.02 | 190.59 | 4.50 |
| 76 | 0.01 | -188.07 | 4.51 | 0.02 | 184.51 | 4.50 |
| 77 | 0.00 | -178.92 | 4.50 | 0.00 | 175.35 | 4.50 |
| 78 | 0.00 | -178.92 | 4.50 | 0.00 | 175.35 | 4.50 |
| 79 | 0.01 | -185.00 | 4.50 | 0.00 | 181.43 | 4.50 |
| 80 | 0.00 | -178.92 | 4.50 | 0.00 | 175.35 | 4.50 |
| 81 | 0.01 | -221.67 | 5.41 | 0.01 | 217.39 | 5.40 |
| 82 | 0.01 | -218.15 | 5.40 | 0.01 | 213.88 | 5.40 |
| 83 | 0.01 | -180.90 | 5.40 | 0.01 | 176.63 | 5.40 |
| 84 | 0.00 | -177.39 | 5.40 | 0.00 | 173.11 | 5.40 |
| 85 | 0.01 | -203.90 | 5.41 | 0.01 | 199.63 | 5.40 |
| 86 | 0.01 | -200.39 | 5.40 | 0.01 | 196.11 | 5.40 |
| 87 | 0.00 | -198.67 | 5.40 | 0.00 | 194.40 | 5.40 |
| 88 | 0.00 | -195.15 | 5.40 | 0.00 | 190.88 | 5.40 |
| 89 | 0.01 | -185.31 | 4.50 | 0.01 | 181.75 | 4.50 |
| 90 | 0.01 | -181.80 | 4.50 | 0.01 | 178.23 | 4.50 |
| 91 | 0.00 | -151.34 | 4.50 | 0.00 | 147.78 | 4.50 |
| 92 | 0.00 | -147.82 | 4.50 | 0.00 | 144.26 | 4.50 |
| 93 | 0.01 | -170.51 | 4.50 | 0.01 | 166.94 | 4.50 |
| 94 | 0.01 | -166.99 | 4.50 | 0.01 | 163.42 | 4.50 |
| 95 | 0.00 | -166.15 | 4.50 | 0.00 | 162.58 | 4.50 |
| 96 | 0.00 | -162.63 | 4.50 | 0.00 | 159.07 | 4.50 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0.00 | -10.49 | -16.79 | -18.89 | -16.80 | -10.51 | -0.03 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |

梁下部受拉最大弯矩 M=-18.89, 最大应力 σ=36.06< f=305.00

梁下部受拉强度计算应力比: 0.118

梁上部受拉最大弯矩 M=0.02, 最大应力 σ=0.04< f=305.00

梁上部受拉强度计算应力比: 0.000

最大剪力 V=5.86, 最大剪应力 τ=1.45< fv=175.00

计算剪应力比: 0.008

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 6.15 | 10.56 | 12.15 | 10.56 | 6.15 | 0.00 |

最大挠度值 =12.15 最大挠度/梁跨度 =1/987.

斜梁坡度初始值: 1/2.53

变形后斜梁坡度最小值: 1/2.50

变形后斜梁坡度改变率 =0.011 < 1/3

构件重量 (Kg)=807.13

风荷载作用下柱顶最大水平（X 向）位移:

节点( 6), 水平位移 dx=41.789(mm) =H /318.

地震荷载作用下柱顶最大水平（X 向）位移:

节点( 6), 水平位移 dx=5.234(mm) =H /2541.

梁的(恒+活)最大挠度:

梁( 3), 挠跨比 =1 /515.

风载作用下柱顶最大水平位移: H/318< 柱顶位移容许值: H/60

地震作用下柱顶最大水平位移: H/2541< 柱顶位移容许值: H/60

梁的(恒+活)最大挠跨比: 1/515< 梁的容许挠跨比: 1/180

所有钢柱的总重量 (Kg)=4903.

所有钢梁的总重量 (Kg)=4576.

钢梁与钢柱重量之和 (Kg)=9479.

12. 荷载与计算结果简图

1. 结构简图

图13-1 刚架简图

2. 荷载简图

图13-1 恒载简图

图13-2 活载简图

图13-3 左风1简图

图13-4 右风1简图

图13-5 左风2简图

图13-6 右风2简图

3. 应力比图

图13-7 应力比图

4. 内力图

图13-8 恒载弯矩图

图13-9 恒载剪力图

图13-10 恒载轴力图

图13-11 活载弯矩图

图13-12 活载剪力图

图13-13 活载轴力图

图13-14 左风1弯矩图

图13-15 右风1弯矩图

图13-16 左风2弯矩图

图13-17 右风2弯矩图

图13-18 左地震弯矩图

图13-19 右地震弯矩图

图13-20 弯矩包络图

图13-21 剪力包络图

图13-22 轴力包络图

5. 位移图

图13-23 恒载位移图

图13-24 活载位移图

图13-25 左风1位移图

图13-26 右风1位移图

图13-27 左风2位移图

图13-28 右风2位移图

图13-29 左地震位移图

图13-30 右地震位移图

图13-31 恒+活位移图

6. 挠度图

图13-32 (恒+活)挠度图

图13-33 (活)挠度图

图13-34 斜梁计算坡度图

复核后的结论：雨棚刚架梁及桁架檩条承载力及规范要求。

- 檩条计算验算结果及简图

- 檩条自重0.046KN/m2，因为程序自动计算檩条自重，所以恒载输入0.26KN/m2进行计算：

1. 设计依据

-------------------------------

|           连续檩条设计      |

|                             |

|      构件：CLT1             |

|      日期：2023/05/19       |

|      时间：20:14:57         |

-------------------------------

----- 设计信息 -----

钢材：Q345

檩条间距(m)： 1.500

连续檩条跨数：5 跨及以上

边跨跨度(m)：10.000

中间跨跨度(m)：10.000

设置拉条数：3

拉条作用：约束上、下翼缘

屋面倾角(度)： 2.600

屋面材料：压型钢板屋面(无吊顶)

验算规范：《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB 51022-2015)

风吸力作用下翼缘受压稳定验算方法：按式(9.1.5-3)验算

容许挠度限值[υ]: l/150

边跨挠度限值: 66.667 (mm)

中跨挠度限值: 66.667 (mm)

屋面板能否阻止檩条上翼缘受压侧向失稳：能

是否采用构造保证檩条风吸力下翼缘受压侧向失稳：采用

计算檩条截面自重作用: 计算

活荷作用方式: 考虑最不利布置

强度计算净截面系数：1.000

搭接双檩刚度折减系数：0.500

支座负弯矩调幅系数：0.900

边跨檩条截面： XZ250X75X20X2.5

中间跨檩条截面： XZ250X75X20X2.0

程序优选确定搭接长度:

边跨支座搭接长度：1.340 (边跨端：0.610；中间跨端：0.730)

中间跨支座搭接长度：1.040 (支座两边均分)

----- 设计依据 -----

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB 50018-2002)

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB 51022-2015)

----- 檩条作用与验算 -----

1、截面特性计算

边跨檩条截面：XZ250X75X20X2.5

b  =    75.00;  h  =   250.00;  c  =    20.00;  t  =     2.50;

A  =1.0676e-03;  Ix =1.0573e-05;  Iy =5.7044e-07;

Wx1=8.9108e-05;  Wx2=7.6584e-05;  Wy1=1.8014e-05;  Wy2=1.6169e-05;

卷边的宽厚比C/T = 8.000 <= 13.0，满足要求。

卷边宽度与翼缘宽度之比C/B = 0.267，0.25<=0.267<=0.326，满足要求。

中间跨檩条截面：XZ250X75X20X2.0

b  =    75.00;  h  =   250.00;  c  =    20.00;  t  =     2.00;

A  =8.5920e-04;  Ix =8.5669e-06;  Iy =4.6532e-07;

Wx1=7.1976e-05;  Wx2=6.1841e-05;  Wy1=1.4553e-05;  Wy2=1.2090e-05;

卷边的宽厚比C/T = 10.000 <= 13.0，满足要求。

卷边宽度与翼缘宽度之比C/B = 0.267，0.25<=0.267<=0.326，满足要求。

2、檩条上荷载作用

△ 恒荷载

屋面自重(KN/m2) ：0.2850;

边跨檩条自重作用折算均布线荷(KN/m): 0.0838;

中间跨檩条自重作用折算均布线荷(KN/m): 0.0674;

边跨檩条计算恒荷线荷标准值(KN/m): 0.5113;

中间跨檩条计算恒荷线荷标准值(KN/m): 0.4949;

△ 活荷载(包括雪荷与施工荷载)

屋面活载(KN/m2) ：0.500;

屋面雪载(KN/m2) ：0.000;

施工荷载(KN) ：1.000;

施工荷载不起到控制作用;

檩条计算活荷线荷标准值(KN/m): 0.7500 (活载与雪荷的较大值);

△ 风荷载

建筑形式 ：封闭式;

风压高度变化系数μz ：1.000;

基本风压W0(kN/m2) ：0.400;

风压调整系数 ：1.5;

边跨檩条作用风载分区 ：边缘带;

边跨檩条作用风载体型系数（风吸）μs1：-1.280;

边跨檩条作用风载体型系数（风压）μs2：0.380;

中间跨檩条作用风载分区 ：中间区;

中间跨檩条作用风载体型系数（风吸）μs1：-1.080;

中间跨檩条作用风载体型系数（风压）μs2：0.380;

边跨檩条作用风荷载线荷标准值（风吸）(KN/m): -1.1520;

边跨檩条作用风荷载线荷标准值（风压）(KN/m): 0.3420;

中间跨檩条作用风荷载线荷标准值（风吸）(KN/m): -0.9720;

中间跨檩条作用风荷载线荷标准值（风压）(KN/m): 0.3420;

说明: 作用分析采用檩条截面主惯性轴面计算，荷载作用也按主惯性轴分解;

檩条截面主惯性轴面与竖直面的夹角为：-12.785 (单位：度，向檐口方向偏为正);

3、荷载效应组合

△　基本组合

△　组合1：1.3恒  + 1.5活   + 0.9*1.5*积灰 + 0.6*1.5*风压

△　组合2：1.3恒  + 0.7*1.5*活   + 1.5积灰 + 0.6*1.5*风压

△　组合3：1.3恒  + 0.7*1.5*活   + 0.9*1.5*积灰 + 1.5风压

△　组合4：1.0恒   + 1.5风吸

△　标准组合

△　组合5：1.0恒  + 1.0活   + 0.9*1.0*积灰 + 0.6*1.0*风压

4、边跨跨中单檩强度、稳定验算

强度计算控制截面：跨中截面

强度验算控制内力

主轴(kN.m)：Mx=19.375  ;My=-0.031(组合：1)

平行轴(kN.m)：Mx'=19.878(组合：1)  ;Vy'=-11.536(组合：1)

有效截面计算结果：

主轴：Ae  =9.7382e-04;

Wex1=7.3397e-05;  Wex2=6.3584e-05;  Wex3=8.6255e-05;  Wex4=7.3012e-05;

Wey1=1.6222e-05;  Wey2=1.4167e-05;  Wey3=1.6767e-05;  Wey4=1.3776e-05;

平行轴：

Wex1'=6.5662e-05;  Wex2'=6.5662e-05;  Wex3'=7.6353e-05;  Wex4'=7.6353e-05;

Wey1'=1.5371e-05;  Wey2'=5.8559e-04;  Wey3'=1.5371e-05;  Wey4'=5.8559e-04;

强度计算最大应力σ(N/mm2)：302.732 < f=305.000

强度计算最大应力τ(N/mm2)：28.251 < f=175.000

第一跨跨中强度验算满足。

5、边跨支座搭接部位双檩强度验算

强度验算控制内力

主轴(kN.m)：Mx=-21.025  ;My=0.247(组合：1)

平行轴(kN.m)：Mx'=-13.741(组合：1)  ;Vy'=-5.757(组合：1)

强度计算控制截面：中间跨檩条截面

单根檩条有效截面计算结果：

第二根檩条（中间跨檩条截面）：

主轴：Ae  =7.8917e-04;

Wex1=6.9999e-05;  Wex2=5.9336e-05;  Wex3=6.0406e-05;  Wex4=5.2296e-05;

Wey1=1.3723e-05;  Wey2=1.1287e-05;  Wey3=1.3286e-05;  Wey4=1.1601e-05;

平行轴：

Wex1'=6.2129e-05;  Wex2'=6.2129e-05;  Wex3'=5.4111e-05;  Wex4'=5.4111e-05;

Wey1'=1.3260e-05;  Wey2'=5.3430e-04;  Wey3'=1.3260e-05;  Wey4'=5.3430e-04;

强度计算最大应力σ(N/mm2)：173.914 < f=305.000

强度计算最大应力τ(N/mm2)：17.552 < f=175.000

第一跨支座强度验算满足。

6、第二跨跨中单檩强度、稳定验算

强度计算控制截面：跨中截面

强度验算控制内力

主轴(kN.m)：Mx=12.884  ;My=0.133(组合：1)

平行轴(kN.m)：Mx'=13.215(组合：1)  ;Vy'=10.194(组合：1)

有效截面计算结果：

主轴：Ae  =7.6537e-04;

Wex1=5.6508e-05;  Wex2=4.9090e-05;  Wex3=6.9295e-05;  Wex4=5.8462e-05;

Wey1=1.3016e-05;  Wey2=1.1496e-05;  Wey3=1.3612e-05;  Wey4=1.1068e-05;

平行轴：

Wex1'=5.0668e-05;  Wex2'=5.0668e-05;  Wex3'=6.1344e-05;  Wex4'=6.1344e-05;

Wey1'=1.2214e-05;  Wey2'=3.7728e-04;  Wey3'=1.2214e-05;  Wey4'=3.7728e-04;

强度计算最大应力σ(N/mm2)：260.804 < f=305.000

强度计算最大应力τ(N/mm2)：31.080 < f=175.000

第二跨跨中强度验算满足。

7、跨中支座搭接部位双檩强度验算

强度验算控制内力

主轴(kN.m)：Mx=-17.407  ;My=0.246(组合：1)

平行轴(kN.m)：Mx'=-17.858(组合：1)  ;Vy'=-10.925(组合：1)

单根檩条有效截面计算结果：

主轴：Ae  =7.9343e-04;

Wex1=7.0098e-05;  Wex2=5.9466e-05;  Wex3=6.1065e-05;  Wex4=5.2836e-05;

Wey1=1.3738e-05;  Wey2=1.1328e-05;  Wey3=1.3336e-05;  Wey4=1.1617e-05;

平行轴：

Wex1'=6.2245e-05;  Wex2'=6.2245e-05;  Wex3'=5.4695e-05;  Wex4'=5.4695e-05;

Wey1'=1.3290e-05;  Wey2'=5.6978e-04;  Wey3'=1.3290e-05;  Wey4'=5.6978e-04;

强度计算最大应力σ(N/mm2)：163.252 < f=305.000

强度计算最大应力τ(N/mm2)：16.655 < f=175.000

跨中支座强度验算满足。

8、中间跨跨中单檩强度、稳定验算

强度计算控制截面：跨中截面

强度验算控制内力

主轴(kN.m)：Mx=14.638  ;My=0.246(组合：1)

平行轴(kN.m)：Mx'=15.015(组合：1)  ;Vy'=10.272(组合：1)

有效截面计算结果：

主轴：Ae  =7.5641e-04;

Wex1=5.5091e-05;  Wex2=4.7920e-05;  Wex3=6.9041e-05;  Wex4=5.8137e-05;

Wey1=1.2905e-05;  Wey2=1.1459e-05;  Wey3=1.3574e-05;  Wey4=1.0978e-05;

平行轴：

Wex1'=4.9408e-05;  Wex2'=4.9408e-05;  Wex3'=6.1051e-05;  Wex4'=6.1051e-05;

Wey1'=1.2069e-05;  Wey2'=3.4036e-04;  Wey3'=1.2069e-05;  Wey4'=3.4036e-04;

强度计算最大应力σ(N/mm2)：303.898 < f=305.000

强度计算最大应力τ(N/mm2)：31.317 < f=175.000

中间跨跨中强度验算满足。

9、连续檩条挠度验算

验算组合: 5

第一跨最大挠度(mm): 50.091

第一跨最大挠度(mm): 50.091 (L/200)< 容许挠度: 66.667

第一跨挠度验算满足。

第二跨最大挠度(mm): 33.331

第二跨最大挠度(mm): 33.331 (L/300)< 容许挠度: 66.667

第二跨挠度验算满足。

中间跨最大挠度(mm): 41.446

中间跨最大挠度(mm): 41.446 (L/241)< 容许挠度: 66.667

中间跨挠度验算满足。

****** 连续檩条验算满足。******

====== 计算结束 ======

檩条复核后的结论：新增光伏板荷载后，檩条可以满足承载力要求，但光伏板的布置不得超过0.5倍的檩条长度。

十一. 彩钢板验算结果及简图

q = (1.3X0.6+1.5 X0.5) =1.53K N/m，M=1.53X0.46X1.52=1.06KN.M

≤MU=205X6.51/1000=1.334 KN.M满足要求！

彩钢瓦复核后的结论：新增光伏板荷载后彩钢瓦能满足承载力要求。

十二. 基础验算结果及简图

1. 桩基础计算：

桩承载力：2x600=1200KN，柱底最大竖向荷载。

2. 独立基础计算：

阶梯基础计算

项目名称_____________日    期_____________

设 计 者_____________校 对 者_____________

一、设计依据

《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2002)①

《混凝土结构设计规范》   (GB50010-2010)②

二、示意图

三、计算信息

构件编号: JC-1		计算类型: 验算截面尺寸

1. 几何参数

台阶数	n=1

矩形柱宽		bc=550mm		矩形柱高		hc=700mm

基础高度	h1=400mm

一阶长度 b1=475mm	b2=475mm	 一阶宽度 a1=650mm	a2=650mm

2. 材料信息

基础混凝土等级:		C30	ft_b=1.43N/mm2		fc_b=14.3N/mm2

柱混凝土等级:		C30	ft_c=1.43N/mm2		fc_c=14.3N/mm2

钢筋级别:			HRB400	  fy=360N/mm2

3. 计算信息

结构重要性系数: 		γo=1.0

基础埋深: 			dh=2.100m

纵筋合力点至近边距离:		as=40mm

基础及其上覆土的平均容重:	γ=20.000kN/m3

最小配筋率:			ρmin=0.200%

Fgk=300.000kN		Fqk=0.000kN

Mgxk=0.000kN*m	Mqxk=0.000kN*m

Mgyk=0.000kN*m	Mqyk=0.000kN*m

Vgxk=0.000kN		Vqxk=0.000kN

Vgyk=-60.000kN		Vqyk=0.000kN

永久荷载分项系数rg=1.30

可变荷载分项系数rq=1.50

Fk=Fgk+Fqk=300.000+(0.000)=300.000kN

Mxk=Mgxk+Fgk*(B2-B1)/2+Mqxk+Fqk*(B2-B1)/2

=0.000+300.000*(0.750-0.750)/2+(0.000)+0.000*(0.750-0.750)/2

=0.000kN*m

Myk=Mgyk+Fgk*(A2-A1)/2+Mqyk+Fqk*(A2-A1)/2

=0.000+300.000*(1.000-1.000)/2+(0.000)+0.000*(1.000-1.000)/2

=0.000kN*m

Vxk=Vgxk+Vqxk=0.000+(0.000)=0.000kN

Vyk=Vgyk+Vqyk=-60.000+(0.000)=-60.000kN

F1=rg*Fgk+rq*Fqk=1.30*(300.000)+1.50*(0.000)=390.000kN

Mx1=rg*(Mgxk+Fgk*(B2-B1)/2)+rq*(Mqxk+Fqk*(B2-B1)/2)

=1.30*(0.000+300.000*(0.750-0.750)/2)+1.50*(0.000+0.000*(0.750-0.750)/2)

=0.000kN*m

My1=rg*(Mgyk+Fgk*(A2-A1)/2)+rq*(Mqyk+Fqk*(A2-A1)/2)

=1.30*(0.000+300.000*(1.000-1.000)/2)+1.50*(0.000+0.000*(1.000-1.000)/2)

=0.000kN*m

Vx1=rg*Vgxk+rq*Vqxk=1.30*(0.000)+1.50*(0.000)=0.000kN

Vy1=rg*Vgyk+rq*Vqyk=1.30*(-60.000)+1.50*(0.000)=-78.000kN

F2=1.35*Fk=1.35*300.000=405.000kN

Mx2=1.35*Mxk=1.35*(0.000)=0.000kN*m

My2=1.35*Myk=1.35*(0.000)=0.000kN*m

Vx2=1.35*Vxk=1.35*(0.000)=0.000kN

Vy2=1.35*Vyk=1.35*(-60.000)=-81.000kN

F=max(|F1|,|F2|)=max(|390.000|,|405.000|)=405.000kN

Mx=max(|Mx1|,|Mx2|)=max(|0.000|,|0.000|)=0.000kN*m

My=max(|My1|,|My2|)=max(|0.000|,|0.000|)=0.000kN*m

Vx=max(|Vx1|,|Vx2|)=max(|0.000|,|0.000|)=0.000kN

Vy=max(|Vy1|,|Vy2|)=max(|-78.000|,|-81.000|)=-81.000kN

5. 修正后的地基承载力特征值

fa=300.000kPa

四、计算参数

1. 基础总长 Bx=b1+b2+bc=0.475+0.475+0.550=1.500m

2. 基础总宽 By=a1+a2+hc=0.650+0.650+0.700=2.000m

A1=a1+hc/2=0.650+0.700/2=1.000m  A2=a2+hc/2=0.650+0.700/2=1.000m

B1=b1+bc/2=0.475+0.550/2=0.750m  B2=b2+bc/2=0.475+0.550/2=0.750m

3. 基础总高 H=h1=0.400=0.400m

4. 底板配筋计算高度 ho=h1-as=0.400-0.040=0.360m

5. 基础底面积 A=Bx*By=1.500*2.000=3.000m2

6. Gk=γ*Bx*By*dh=20.000*1.500*2.000*2.100=126.000kN

G=1.35*Gk=1.35*126.000=170.100kN

五、计算作用在基础底部弯矩值

Mdxk=Mxk-Vyk*H=0.000-(-60.000)*0.400=24.000kN*m

Mdyk=Myk+Vxk*H=0.000+0.000*0.400=0.000kN*m

Mdx=Mx-Vy*H=0.000-(-81.000)*0.400=32.400kN*m

Mdy=My+Vx*H=0.000+0.000*0.400=0.000kN*m

六、验算地基承载力

1. 验算轴心荷载作用下地基承载力

pk=(Fk+Gk)/A=(300.000+126.000)/3.000=142.000kPa			【①5.2.1-2】

因γo*pk=1.0*142.000=142.000kPa≤fa=300.000kPa

轴心荷载作用下地基承载力满足要求

2. 验算偏心荷载作用下的地基承载力

因 Mdyk=0 Pkmax_x=Pkmin_x=(Fk+Gk)/A=(300.000+126.000)/3.000=142.000kPa

eyk=Mdxk/(Fk+Gk)=24.000/(300.000+126.000)=0.056m

因 |eyk| ≤By/6=0.333m	y方向小偏心

Pkmax_y=(Fk+Gk)/A+6*|Mdxk|/(By2*Bx)

=(300.000+126.000)/3.000+6*|24.000|/(2.0002*1.500)

=166.000kPa

Pkmin_y=(Fk+Gk)/A-6*|Mdxk|/(By2*Bx)

=(300.000+126.000)/3.000-6*|24.000|/(2.0002*1.500)

=118.000kPa

3. 确定基础底面反力设计值

Pkmax=(Pkmax_x-pk)+(Pkmax_y-pk)+pk

=(142.000-142.000)+(166.000-142.000)+142.000

=166.000kPa

γo*Pkmax=1.0*166.000=166.000kPa≤1.2*fa=1.2*300.000=360.000kPa

偏心荷载作用下地基承载力满足要求

七、基础冲切验算

1. 计算基础底面反力设计值

1.1 计算x方向基础底面反力设计值

ex=Mdy/(F+G)=0.000/(405.000+170.100)=0.000m

因 ex≤ Bx/6.0=0.250m	x方向小偏心

Pmax_x=(F+G)/A+6*|Mdy|/(Bx2*By)

=(405.000+170.100)/3.000+6*|0.000|/(1.5002*2.000)

=191.700kPa

Pmin_x=(F+G)/A-6*|Mdy|/(Bx2*By)

=(405.000+170.100)/3.000-6*|0.000|/(1.5002*2.000)

=191.700kPa

1.2 计算y方向基础底面反力设计值

ey=Mdx/(F+G)=32.400/(405.000+170.100)=0.056m

因 ey ≤By/6=0.333	y方向小偏心

Pmax_y=(F+G)/A+6*|Mdx|/(By2*Bx)

=(405.000+170.100)/3.000+6*|32.400|/(2.0002*1.500)

=224.100kPa

Pmin_y=(F+G)/A-6*|Mdx|/(By2*Bx)

=(405.000+170.100)/3.000-6*|32.400|/(2.0002*1.500)

=159.300kPa

1.3 因 Mdx≠0 并且 Mdy=0

Pmax=Pmax_y=224.100kPa

Pmin=Pmin_y=159.300kPa

1.4 计算地基净反力极值

Pjmax=Pmax-G/A=224.100-170.100/3.000=167.400kPa

2. 验算柱边冲切

YH=h1=0.400m, YB=bc=0.550m, YL=hc=0.700m

YB1=B1=0.750m, YB2=B2=0.750m, YL1=A1=1.000m, YL2=A2=1.000m

YHo=YH-as=0.360m

2.1 因 (YH≤800) βhp=1.0

2.2 x方向柱对基础的冲切验算

x冲切位置斜截面上边长			bt=YB=0.550m

x冲切位置斜截面下边长			bb=YB+2*YHo=1.270m

x冲切不利位置					bm=(bt+bb)/2=(0.550+1.270)/2=0.910m

x冲切面积  Alx=max((YL1-YL/2-ho)*(YB1+YB2)+(YB1-YB/2-ho)2/2-(YB2-YB/2-ho)2/2,(YL2-YL/2-ho)*(YB1+YB2)+(YB2-YB/2-ho)2/2-(YB2-YB/2-ho)2/2

=max((1.000-0.700/2-0.360)*(0.750+0.750)+(0.750-0.550/2-0.360)2/2-(0.750-0.550/2-0.360)2/2,(1.000-0.700/2-0.360)*(0.750+0.750)+(0.750-0.550/2-0.360)2/2-(0.750-0.550/2-0.360)2/2)

=max(0.442,0.442)

=0.435m2

x冲切截面上的地基净反力设计值

Flx=Alx*Pjmax=0.435*167.400=72.819kN

γo*Flx=1.0*72.819=72.82kN

γo*Flx≤0.7*βhp*ft_b*bm*YHo (6.5.5-1)

=0.7*1.000*1.43*910*360

=327.93kN

x方向柱对基础的冲切满足规范要求

2.3 y方向柱对基础的冲切验算

y冲切位置斜截面上边长			at=YL=0.700m

y冲切位置斜截面下边长			ab=YL+2*YHo=1.420m

y冲切面积  Aly=max((YB1-YB/2-ho)*(YL+2*ho)+(YB1-YB/2-ho)2,(YB2-YB/2-ho)*(YL+2*ho)+(YB2-YB/2-ho)2)

=max((0.750-0.550/2-0.360)*(0.700+0.360)+(0.750-0.550/2-0.360)2,(0.750-0.550/2-0.360)*(0.700+0.360)+(0.750-0.550/2-0.360)2)

=max(0.177,0.177)

=0.177m2

y冲切截面上的地基净反力设计值

Fly=Aly*Pjmax=0.177*167.400=29.550kN

γo*Fly=1.0*29.550=29.55kN

γo*Fly≤0.7*βhp*ft_b*am*YHo (6.5.5-1)

=0.7*1.000*1.43*1060*360

=381.98kN

y方向柱对基础的冲切满足规范要求

八、柱下基础的局部受压验算

因为基础的混凝土强度等级大于等于柱的混凝土强度等级，所以不用验算柱下扩展基础顶面的局部受压承载力。

九、基础受弯计算

因Mdx=0 Mdy≠0 并且 ex≤Bx/6=0.250m x方向单向受压且小偏心

a=(Bx-bc)/2=(1.500-0.550)/2=0.475m

P=(Bx-a)*(Pmax-Pmin)/Bx+Pmin

=(1.500-0.475)*(224.100-159.300)/1.500+159.300

=203.580kPa

MI_1=1/12*a2*((2*By+hc)*(Pmax+P-2*G/A)+(Pmax-P)*By)

=1/12*0.4752*((2*2.000+0.700)*(224.100+203.580-2*170.100/3.000)+(224.100-203.580)*2.000)

=28.54kN*m

MII_1=1/48*(By-hc)2*(2*Bx+bc)*(Pmax+Pmin-2*G/A)

=1/48*(2.000-0.700)2*(2*1.500+0.550)*(224.100+159.300-2*170.100/3.000)

=33.75kN*m

十、计算配筋

10.1 计算Asx

Asx_1=γo*MI_1/(0.9*(H-as)*fy)

=1.0*28.54*106/(0.9*(400.000-40.000)*360)

=244.7mm2

Asx1=Asx_1=244.7mm2

Asx=Asx1/By=244.7/2.000=122mm2/m

Asx=max(Asx, ρmin*H*1000)

=max(122, 0.200%*400*1000)

=800mm2/m

选择钢筋⌲12@140, 实配面积为808mm2/m。

10.2 计算Asy

Asy_1=γo*MII_1/(0.9*(H-as)*fy)

=1.0*33.75*106/(0.9*(400.000-40.000)*360)

=289.3mm2

Asy1=Asy_1=289.3mm2

Asy=Asy1/Bx=289.3/1.500=193mm2/m

Asy=max(Asy, ρmin*H*1000)

=max(193, 0.200%*400*1000)

=800mm2/m

选择钢筋⌲12@140, 实配面积为808mm2/m。

桩承台及独立基础复核后的结论：新增光伏板荷载后原基础能满足承载力要求。

- 本报告按屋顶面积利用率50%考虑，光伏板铺设时应选取对檩条受力有利的位置，如上图所示。

- 原设计采用了0.15kN/m2吊挂荷载，但经现场踏勘屋顶并没有吊挂任何东西，故此处复核时与业主方确认过后，不考虑吊挂荷载，业主方在以后的使用过程中也不得在屋面上吊挂任何东西。