-------------------------------

|           连续檩条设计      |

|                             |

|      构件：CLT1             |

|      日期：2025/01/21       |

|      时间：15:04:11         |

-------------------------------

----- 设计信息 -----

钢材型号：Q345

檩条间距(m)： 1.500

连续檩条跨数：5 跨及以上

边跨跨度(m)： 8.000

中间跨跨度(m)： 8.000

设置拉条数：2

拉条作用：约束上、下翼缘

屋面倾角(度)： 2.860

屋面材料：压型钢板屋面(无吊顶)

验算规范：《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB 51022-2015)

风吸力作用下翼缘受压稳定验算方法：按式(9.1.5-3)验算

容许挠度限值[υ]: l/150

边跨挠度限值: 53.333 (mm)

中跨挠度限值: 53.333 (mm)

屋面板能否阻止檩条上翼缘受压侧向失稳：能

是否采用构造保证檩条风吸力下翼缘受压侧向失稳：不采用

计算檩条截面自重作用: 计算

活荷作用方式: 考虑最不利布置

强度计算净截面系数：0.950

搭接双檩刚度折减系数：0.500

支座负弯矩调幅系数：0.900

边跨檩条截面： XZ200X70X20X2.2

中间跨檩条截面： XZ200X70X20X2.0

程序优选确定搭接长度:

边跨支座搭接长度：0.990 (边跨端：0.410；中间跨端：0.580)

中间跨支座搭接长度：0.800 (支座两边均分)

----- 设计依据 -----

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB 50018-2002)

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB 51022-2015)

《工程结构通用规范》(GB 55001-2021)

----- 檩条作用与验算 -----

1、截面特性计算

边跨檩条截面：XZ200X70X20X2.2

b  =    70.00;  h  =   200.00;  c  =    20.00;  t  =     2.20;

A  =8.1090e-04;  Ix =5.5435e-06;  Iy =3.9197e-07;

Wx1=6.1618e-05;  Wx2=4.7553e-05;  Wy1=1.2138e-05;  Wy2=1.2419e-05;

卷边的宽厚比C/T = 9.091 <= 13.0，满足要求。

卷边宽度与翼缘宽度之比C/B = 0.286，0.25<=0.286<=0.326，满足要求。

中间跨檩条截面：XZ200X70X20X2.0

b  =    70.00;  h  =   200.00;  c  =    20.00;  t  =     2.00;

A  =7.3920e-04;  Ix =5.0690e-06;  Iy =3.5944e-07;

Wx1=5.6094e-05;  Wx2=4.3435e-05;  Wy1=1.1109e-05;  Wy2=1.1339e-05;

卷边的宽厚比C/T = 10.000 <= 13.0，满足要求。

卷边宽度与翼缘宽度之比C/B = 0.286，0.25<=0.286<=0.326，满足要求。

2、檩条上荷载作用

△ 恒荷载

屋面自重(KN/m2) ：0.3000;

边跨檩条自重作用折算均布线荷(KN/m): 0.0637;

中间跨檩条自重作用折算均布线荷(KN/m): 0.0580;

边跨檩条计算恒荷线荷标准值(KN/m): 0.5137;

中间跨檩条计算恒荷线荷标准值(KN/m): 0.5080;

△ 活荷载(包括雪荷与施工荷载)

屋面活载(KN/m2) ：0.500;

屋面雪载(KN/m2) ：0.000;

施工荷载(KN) ：1.000;

施工荷载不起到控制作用;

檩条计算活荷线荷标准值(KN/m): 0.7500 (活载与雪荷的较大值);

△ 风荷载

建筑形式 ：封闭式;

风压高度变化系数μz ：1.130;

基本风压W0(kN/m2) ：0.400;

风压调整系数 ：1.660;

边跨檩条作用风载分区 ：边缘带;

边跨檩条作用风载体型系数（风吸）μs1：-1.280;

边跨檩条作用风载体型系数（风压）μs2：0.380;

中间跨檩条作用风载分区 ：中间区;

中间跨檩条作用风载体型系数（风吸）μs1：-1.080;

中间跨檩条作用风载体型系数（风压）μs2：0.380;

边跨檩条作用风荷载线荷标准值（风吸）(KN/m): -1.4406;

边跨檩条作用风荷载线荷标准值（风压）(KN/m): 0.4277;

中间跨檩条作用风荷载线荷标准值（风吸）(KN/m): -1.2155;

中间跨檩条作用风荷载线荷标准值（风压）(KN/m): 0.4277;

说明: 作用分析采用檩条截面主惯性轴面计算，荷载作用也按主惯性轴分解;

檩条截面主惯性轴面与竖直面的夹角为：-16.449 (单位：度，向檐口方向偏为正);

3、荷载效应组合

△　基本组合

△　组合1：1.3恒  + 1.5活   + 0.9*1.5*积灰 + 0.6*1.5*风压

△　组合2：1.3恒  + 0.7*1.5*活   + 1.5积灰 + 0.6*1.5*风压

△　组合3：1.3恒  + 0.7*1.5*活   + 0.9*1.5*积灰 + 1.5风压

△　组合4：1.0恒   + 1.5风吸

△　标准组合

△　组合5：1.0恒  + 1.0活   + 0.9*1.0*积灰 + 0.6*1.0*风压

4、边跨跨中单檩强度、稳定验算

强度计算控制截面：跨中截面

强度验算控制内力

主轴(kN.m)：Mx=12.415  ;My=-0.067(组合：1)

平行轴(kN.m)：Mx'=12.964(组合：1)  ;Vy'=-9.760(组合：1)

有效截面计算结果：

主轴：Ae  =7.3875e-04;

Wex1=4.8849e-05;  Wex2=3.9771e-05;  Wex3=5.8101e-05;  Wex4=4.5696e-05;

Wey1=1.1195e-05;  Wey2=1.1636e-05;  Wey3=1.1611e-05;  Wey4=1.1218e-05;

平行轴：

Wex1'=4.1202e-05;  Wex2'=4.1202e-05;  Wex3'=4.8193e-05;  Wex4'=4.8193e-05;

Wey1'=1.2320e-05;  Wey2'=4.2296e-04;  Wey3'=1.2320e-05;  Wey4'=4.2296e-04;

强度计算最大应力σ(N/mm2)：331.195 > f=305.000

强度计算最大应力τ(N/mm2)：34.023 < f=175.000

第一跨跨中强度验算不满足！ *****

风吸力作用跨中下翼缘受压稳定验算控制内力(kN.m)：Mx=-8.145  ;My=-0.425(组合：4)

有效截面计算结果：

主轴：Ae  =7.8446e-04;

Wex1=5.8299e-05;  Wex2=4.6345e-05;  Wex3=5.3969e-05;  Wex4=4.3566e-05;

Wey1=1.1748e-05;  Wey2=1.1913e-05;  Wey3=1.1888e-05;  Wey4=1.1773e-05;

受弯构件整体稳定系数：φb=0.878

下翼缘受压稳定计算最大应力(N/mm2)：249.074 < f=305.000

第一跨跨中风吸力下翼缘受压稳定验算满足。

5、边跨支座搭接部位双檩强度验算

强度验算控制内力

主轴(kN.m)：Mx=-14.044  ;My=0.385(组合：1)

平行轴(kN.m)：Mx'=-11.605(组合：1)  ;Vy'=-5.096(组合：1)

强度计算控制截面：中间跨檩条截面

单根檩条有效截面计算结果：

第二根檩条（中间跨檩条截面）：

主轴：Ae  =6.9810e-04;

Wex1=5.3517e-05;  Wex2=4.2424e-05;  Wex3=4.8144e-05;  Wex4=3.8975e-05;

Wey1=1.0734e-05;  Wey2=1.0540e-05;  Wey3=1.0522e-05;  Wey4=1.0752e-05;

平行轴：

Wex1'=4.4653e-05;  Wex2'=4.4653e-05;  Wex3'=4.0588e-05;  Wex4'=4.0588e-05;

Wey1'=1.2159e-05;  Wey2'=6.3160e-04;  Wey3'=1.2159e-05;  Wey4'=6.3160e-04;

强度计算最大应力σ(N/mm2)：173.976 < f=305.000

强度计算最大应力τ(N/mm2)：19.499 < f=175.000

第一跨支座强度验算满足。

6、第二跨跨中单檩强度、稳定验算

强度计算控制截面：跨中截面

强度验算控制内力

主轴(kN.m)：Mx=8.419  ;My=-0.173(组合：1)

平行轴(kN.m)：Mx'=8.785(组合：1)  ;Vy'=8.510(组合：1)

有效截面计算结果：

主轴：Ae  =6.7819e-04;

Wex1=4.5475e-05;  Wex2=3.6983e-05;  Wex3=5.3247e-05;  Wex4=4.1965e-05;

Wey1=1.0294e-05;  Wey2=1.0689e-05;  Wey3=1.0670e-05;  Wey4=1.0311e-05;

平行轴：

Wex1'=3.8362e-05;  Wex2'=3.8362e-05;  Wex3'=4.4260e-05;  Wex4'=4.4260e-05;

Wey1'=1.1405e-05;  Wey2'=4.3798e-04;  Wey3'=1.1405e-05;  Wey4'=4.3798e-04;

强度计算最大应力σ(N/mm2)：241.056 < f=305.000

强度计算最大应力τ(N/mm2)：32.563 < f=175.000

第二跨跨中强度验算满足。

风吸力作用跨中下翼缘受压稳定验算控制内力(kN.m)：Mx=-2.322  ;My=-0.275(组合：4)

有效截面计算结果：

主轴：全截面有效。

受弯构件整体稳定系数：φb=0.878

下翼缘受压稳定计算最大应力(N/mm2)：85.127 < f=305.000

第二跨跨中风吸力下翼缘受压稳定验算满足。

7、跨中支座搭接部位双檩强度验算

强度验算控制内力

主轴(kN.m)：Mx=-11.409  ;My=0.379(组合：1)

平行轴(kN.m)：Mx'=-11.911(组合：1)  ;Vy'=-9.123(组合：1)

单根檩条有效截面计算结果：

主轴：Ae  =7.0359e-04;

Wex1=5.3718e-05;  Wex2=4.2658e-05;  Wex3=4.9120e-05;  Wex4=3.9706e-05;

Wey1=1.0855e-05;  Wey2=1.0496e-05;  Wey3=1.0478e-05;  Wey4=1.0874e-05;

平行轴：

Wex1'=4.4757e-05;  Wex2'=4.4757e-05;  Wex3'=4.1202e-05;  Wex4'=4.1202e-05;

Wey1'=1.2384e-05;  Wey2'=1.0322e-03;  Wey3'=1.2384e-05;  Wey4'=1.0322e-03;

强度计算最大应力σ(N/mm2)：152.154 < f=305.000

强度计算最大应力τ(N/mm2)：17.455 < f=175.000

跨中支座强度验算满足。

8、中间跨跨中单檩强度、稳定验算

强度计算控制截面：跨中截面

强度验算控制内力

主轴(kN.m)：Mx=9.574  ;My=-0.188(组合：1)

平行轴(kN.m)：Mx'=9.993(组合：1)  ;Vy'=-8.608(组合：1)

有效截面计算结果：

主轴：Ae  =6.6849e-04;

Wex1=4.4226e-05;  Wex2=3.6046e-05;  Wex3=5.3132e-05;  Wex4=4.1750e-05;

Wey1=1.0173e-05;  Wey2=1.0659e-05;  Wey3=1.0641e-05;  Wey4=1.0190e-05;

平行轴：

Wex1'=3.7310e-05;  Wex2'=3.7310e-05;  Wex3'=4.4075e-05;  Wex4'=4.4075e-05;

Wey1'=1.1271e-05;  Wey2'=3.8265e-04;  Wey3'=1.1271e-05;  Wey4'=3.8265e-04;

强度计算最大应力σ(N/mm2)：281.921 < f=305.000

强度计算最大应力τ(N/mm2)：32.938 < f=175.000

中间跨跨中强度验算满足。

风吸力作用跨中下翼缘受压稳定验算控制内力(kN.m)：Mx=-3.378  ;My=-0.272(组合：4)

有效截面计算结果：

主轴：Ae  =7.3475e-04;

Wex1=5.4078e-05;  Wex2=4.3282e-05;  Wex3=5.3331e-05;  Wex4=4.2803e-05;

Wey1=1.0853e-05;  Wey2=1.0898e-05;  Wey3=1.0880e-05;  Wey4=1.0871e-05;

受弯构件整体稳定系数：φb=0.878

下翼缘受压稳定计算最大应力(N/mm2)：114.948 < f=305.000

中间跨跨中风吸力下翼缘受压稳定验算满足。

9、连续檩条挠度验算

验算组合: 5

第一跨最大挠度(mm): 38.458

第一跨最大挠度(mm): 38.458 (L/208)< 容许挠度: 53.333

第一跨挠度验算满足。

第二跨最大挠度(mm): 23.999

第二跨最大挠度(mm): 23.999 (L/333)< 容许挠度: 53.333

第二跨挠度验算满足。

中间跨最大挠度(mm): 29.641

中间跨最大挠度(mm): 29.641 (L/270)< 容许挠度: 53.333

中间跨挠度验算满足。

****** 连续檩条边跨验算不满足！连续檩条中跨验算满足！*****

====== 计算结束 ======